## TABLO-1
KESİNTİNİN KODU (1) | KADEME (2) | KESİNTİNİN YERİ (3) |  |  |  | KESİNTİ NEDENİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (4) | KESİNTİNİN SINIFI (5) |  |  |  | KESİNTİ BAŞLAMA TARİHİ VE ZAMANI (6) | KESİNTİ SONA ERME TARİHİ VE ZAMANI (7) | KESİNTİ SÜRESİ (SAAT) (8)=(7)-(6) | KESİNTİDEN ETKİLENEN KULLANICI SAYISI (9) | [5 empty] | TOPLAM ETKİLENME SÜRESİ (10)
[14 empty] | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL |  | KENTSEL |  | KENTALTI |  | KIRSAL
|  | İL (3A) | İLÇE (3B) | ŞEBEKE UNSURU TİPİ (3C) | ŞEBEKE UNSURU KODU (3D) |  | KAYNAĞA GÖRE (5A) | SÜREYE GÖRE (5B) | SEBEBE GÖRE (5C) | BİLDİRİME GÖRE (5D) |  |  |  | OG (9A) | AG (9B) | OG (9C) | AG (9D) | OG (9E) | AG (9F) | OG(10A)=(9A)X(8) | AG(10B)=(9B)X(8) | OG(10C)=(9C)X(8) | AG(10D)=(9D)X(8) | OG(10E)=(9E)X(8) | AG(10F)=(9F)X(8)
1972280 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 8700417/85216 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:00 | 23.11.2024 22:00:00 | 22.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9333
1972490 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:38:00 | 24.11.2024 02:51:12 | 20.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.72
1971951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829850/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:18:00 | 23.11.2024 11:21:01 | 15.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0503 | 1429.7764
1972491 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803097/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:41:00 | 23.11.2024 21:04:03 | 14.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3842 | 2776.1442
1971935 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488651/Uzk. B-TRAFO KARŞISI BAYIR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:50:00 | 23.11.2024 09:47:15 | 13.9542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5875
1972312 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87530/Uzk. TÜRKOBASI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:44:00 | 23.11.2024 15:36:41 | 13.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.2694
1971954 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:20:00 | 23.11.2024 10:09:18 | 13.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.5167
1972115 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400226/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:38:00 | 23.11.2024 11:25:41 | 12.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036.3725
1972933 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881351/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:35:00 | 24.11.2024 02:19:22 | 12.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4789 | 0
1972048 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 850429/84034 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:57:00 | 23.11.2024 10:29:32 | 12.5422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.5067
1971975 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:50:00 | 23.11.2024 09:02:59 | 12.2164 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 12.2164 | 0 | 0 | 0 | 855.1472
1972661 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439766/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:53:00 | 23.11.2024 19:54:04 | 12.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612.9067
1972261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:17 | 23.11.2024 13:30:00 | 11.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7858 | 23.8572
1972519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452556/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:39:00 | 23.11.2024 19:32:59 | 11.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3983
1972699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454934/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:23:00 | 23.11.2024 21:05:55 | 11.7153 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5764 | 0 | 0
1971196 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 113380/C ÇIKIŞI-TEK ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:00 | 21.11.2024 23:25:44 | 11.5289 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5289 | 0 | 0
1972947 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610741/SARPDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:59:00 | 24.11.2024 01:03:51 | 11.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6467
1972294 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803884/95964 CBS MECİDİYE SAHİL TR 6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:56:23 | 23.11.2024 12:39:09 | 10.7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1349.81
1972436 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450839/94642 İ ESETÇE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:06:00 | 23.11.2024 15:44:14 | 10.6372 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5489 | 0 | 0
1972642 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483709/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI KİREMİTÇİSA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:21:00 | 23.11.2024 18:55:29 | 10.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5747
1970767 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 852565/Uzk. SİPAHİ KÖY ÇIKIŞI ENH | TRAFO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:44 | 21.11.2024 14:46:33 | 10.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.0675
1971181 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:35:00 | 21.11.2024 22:00:35 | 10.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.7306
1972791 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3226460/93302 K BEĞENDİK TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:51:00 | 23.11.2024 21:11:36 | 10.3433 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3433 | 0 | 0
1970939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827155/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI TURNAC TR1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:39:00 | 21.11.2024 18:58:11 | 10.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.3467
1972319 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803748/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:13:30 | 23.11.2024 12:23:52 | 10.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3753.755
1971142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172465/A ÇIKIŞI-ÇATAK VE KÖY KAHVESİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:01:00 | 21.11.2024 21:11:22 | 10.1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7644
1972231 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:51:11 | 23.11.2024 10:59:01 | 10.1306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 594 | 10.1306 | 0 | 0 | 0 | 70.9139 | 6017.55
1970935 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846081/86018 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:35:00 | 21.11.2024 18:41:55 | 10.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414.7264
1972442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87535/Uzk. ALTINYAZI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:24:00 | 23.11.2024 15:24:01 | 10.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2040.0567
1967875 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15220/İNECİK TR 2 DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:19:00 | 07.11.2024 21:06:21 | 9.7892 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1301.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
1972318 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825671/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 10:07:11 | 9.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456.1094
5011002 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173167/C ÇIKIŞI-TOPRAK YOL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:00:18 | 16.11.2024 18:36:29 | 9.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.3436
1970864 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484757/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:27:00 | 21.11.2024 16:54:30 | 9.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.75
1971408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:28:00 | 22.11.2024 00:52:48 | 9.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.8267
5011001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24415/24415 NOLU ATAKÖY TR-1 GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:03:58 | 14.11.2024 18:27:32 | 9.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.3183
1973944 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/D ÇIKIŞI-BELEDİYE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:18:00 | 27.11.2024 18:17:55 | 8.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9986
1972305 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601257/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:00 | 23.11.2024 10:30:39 | 8.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7767
1972444 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513127/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:29:00 | 23.11.2024 14:25:00 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6
1972600 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56841/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:35:00 | 23.11.2024 16:26:40 | 8.8611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027.8889
1972668 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/TR 8 - 9 - DM1-TR15 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:26:00 | 23.11.2024 18:16:49 | 8.8469 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 8.8469 | 0 | 0 | 0 | 4202.2986
1972304 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601257/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:59:00 | 23.11.2024 10:48:12 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.28
1970822 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836384/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:29:00 | 21.11.2024 15:17:51 | 8.8142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8142 | 0
1973273 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804069/804022 CBS TABİAT PARKI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:54:00 | 24.11.2024 09:42:26 | 8.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8072 | 0
1972538 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {A224F0C4-86B3-4D86-A5FA-292F59ECE648}/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:18:00 | 23.11.2024 17:05:35 | 8.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712.2375
1970813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760630/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:05:00 | 21.11.2024 14:51:30 | 8.775 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1970907 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:09:07 | 21.11.2024 16:54:02 | 8.7486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8.7486 | 0 | 8.7486 | 0 | 52.4917 | 0
1972376 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51520/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:56:00 | 23.11.2024 12:40:00 | 8.7333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 8.7333 | 0 | 0 | 0 | 1117.8667
1972671 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809540/YAYLA SHL TR 3-3A-4-5 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:13:00 | 23.11.2024 16:54:42 | 8.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.695 | 8599.355
1971195 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 858166/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:46:00 | 21.11.2024 20:26:26 | 8.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.455
3023308 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376811/DM10/TR27 (376811)BOX AG ŞLR-D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:00:08 | 27.11.2024 17:35:00 | 8.5811 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209.9367 | 0 | 0 | 0 | 0
1972200 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453251/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:57:00 | 23.11.2024 08:28:56 | 8.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7256
1972561 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612509/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:02:00 | 23.11.2024 16:32:41 | 8.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.3189
13072425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795679/TRAKYA UN FAB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:04:21 | 09.11.2024 17:31:32 | 8.4531 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485327/Uzk. B-KADIGEBREN YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:59:00 | 23.11.2024 16:23:45 | 8.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386.975
1972977 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803839/92494 K ERİKLİ S TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:44:00 | 23.11.2024 23:05:35 | 8.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.375
1972170 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452763/94472 İ BALABANCIK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:38:00 | 23.11.2024 07:55:20 | 8.2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.0444
1972656 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612328/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:31:00 | 23.11.2024 17:47:14 | 8.2706 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1644 | 0 | 0
1972598 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 6616790/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:54:00 | 23.11.2024 17:08:30 | 8.2417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2417 | 0 | 0
1970844 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:00 | 21.11.2024 15:12:46 | 8.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.9617
1972927 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3049479/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:23:00 | 23.11.2024 21:28:02 | 8.0839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0839
3023162 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795679/TRAKYA UN FAB. ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:35 | 02.11.2024 17:05:00 | 8.0736 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002794 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 10:07:50 | 26.11.2024 18:09:03 | 8.0203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 264 | 8.0203 | 0 | 0 | 0 | 120.3042 | 2117.3533
1972061 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512679/85072 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:12:00 | 23.11.2024 06:11:23 | 7.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7842
5010993 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 10:33:06 | 10.11.2024 18:32:15 | 7.9858 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 435 | 79.8583 | 0 | 0 | 0 | 231.5892 | 3473.8375
1972701 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170720/B ÇIKIŞI-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:49:00 | 23.11.2024 17:48:06 | 7.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.715
1972002 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149114/26630ESENDİK GENEL BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:25:00 | 23.11.2024 05:20:06 | 7.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.775
1970821 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557960/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:31:00 | 21.11.2024 14:21:00 | 7.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.8333
1971462 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50122/DM9-TR9 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:26:00 | 22.11.2024 00:13:37 | 7.7936 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3242.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
1971169 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24910/A ÇIKIŞI-KAHVE YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:15:00 | 21.11.2024 19:00:43 | 7.7619 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164.2917 | 0 | 0
1971985 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847645/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:02:00 | 23.11.2024 04:41:47 | 7.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.0336
1972662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611242/İĞNEADA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:34:00 | 23.11.2024 17:13:30 | 7.6583 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742.8583 | 0 | 0
1971063 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481072/Uzk. D-SAĞLIK OCAĞI TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:55:00 | 21.11.2024 17:33:15 | 7.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.7625
1968013 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 19013529/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:25:00 | 08.11.2024 17:00:26 | 7.5906 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3622 | 0 | 0 | 0 | 0
1972367 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813016/ORMANİYE ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:41:00 | 23.11.2024 11:15:57 | 7.5825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5825 | 0
7200001045 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791420/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:35:53 | 12.11.2024 17:09:23 | 7.5583 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37.7917 | 823.8583 | 0 | 0 | 30.2333 | 0
3023330 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Dağıtım Transformatörü | 27814/27814 BEGONOVİÇ PETROL TR | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 08:41:25 | 30.11.2024 16:12:18 | 7.5147 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 698.8692 | 0 | 7.5147 | 0 | 0
1967681 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734317/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:29:00 | 06.11.2024 16:59:18 | 7.505 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 486 | 0 | 0 | 15.01 | 7.505 | 52.535 | 3647.43
1972808 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836603/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:00:00 | 23.11.2024 18:30:00 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185
3023150 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95202/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:51:24 | 04.11.2024 17:19:42 | 7.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.9567
1971362 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 173313/24401 TATARLI DM 2 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:36:00 | 21.11.2024 22:04:02 | 7.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9428
1972650 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800943/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:27:00 | 23.11.2024 16:53:52 | 7.4478 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8956 | 0 | 0 | 0 | 0
1972793 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:51:00 | 23.11.2024 18:16:40 | 7.4278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.9778
13072364 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802280/KADIKÖY BARAJ ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:32:59 | 07.11.2024 16:57:07 | 7.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2067 | 0
3023333 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | 700289/TEGESAN TM FİDER 1 ÇIKIŞI (701247) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 08:01:36 | 30.11.2024 15:23:17 | 7.3614 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3614 | 633.0794 | 0 | 0 | 0 | 0
1971156 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 575983/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:00 | 21.11.2024 18:29:39 | 7.3275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.7725
1971939 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826277/Uzk. A-OG ALTI KIRKAVAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:02:00 | 23.11.2024 03:20:53 | 7.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687.5839
1971766 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630398/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:51:00 | 22.11.2024 22:07:40 | 7.2778 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3889 | 0 | 0
7300002767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791830/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:55:14 | 11.11.2024 17:11:48 | 7.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.425
13072343 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795222/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 10:00:12 | 06.11.2024 17:16:00 | 7.2633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14.5267 | 0 | 0 | 0 | 116.2133 | 0
1970971 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI ALIÇ TR-1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:47:00 | 21.11.2024 16:01:19 | 7.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4294
1969925 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706910/15000 DM / DOKTORLAR NEZİHKENT (704316) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:36:00 | 19.11.2024 00:48:58 | 7.2161 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1972976 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446425/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:44:00 | 23.11.2024 21:56:05 | 7.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2014 | 0 | 0
1971073 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484325/Uzk. B-KAHVELER TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 17:17:11 | 7.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6842
1973618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412721/Edr.81455 ERASTA DM TRF AG.ÇKŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:00:00 | 25.11.2024 19:05:17 | 7.0881 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
1972377 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800770/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:53:00 | 23.11.2024 10:57:04 | 7.0678 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1972694 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453232/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 16:44:00 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1
1970978 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170375/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:00 | 21.11.2024 16:00:58 | 6.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.9894
3023276 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/001.1>>(780780)DM6/2 OKUL BAHÇESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:00:03 | 22.11.2024 16:00:00 | 6.9992 | 8 | 5144 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55.9933 | 36003.7133 | 0 | 13.9983 | 0 | 0
3023195 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33408/MİSİNLİ DM1>>(789385)DM5 MAZOTÇU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:00:04 | 08.11.2024 16:00:00 | 6.9989 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 787 | 6.9989 | 20.9967 | 0 | 0 | 13.9978 | 5508.1256
5010990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81410/81410 NOLU DTT(01-TR/86)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 10:00:56 | 04.11.2024 17:00:17 | 6.9892 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5283.81 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001029 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85071/85071 NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:31:38 | 01.11.2024 16:30:30 | 6.9811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116.9778
1971956 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836808/Mrç. KÜPLÜ KÖK A.SARHANLI GRB ÇKŞ HÜC. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:21:00 | 23.11.2024 03:19:29 | 6.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9494 | 0
1972573 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612530/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:39:00 | 23.11.2024 15:37:00 | 6.9667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13.9333 | 0 | 41.8
1972713 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 482608/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:20:00 | 23.11.2024 15:15:25 | 6.9236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1667
3023280 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/95560 E SULTANİÇE S DM LİMAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 10:24:14 | 22.11.2024 17:19:12 | 6.9161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148.0744
5010987 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135410/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:03:07 | 02.11.2024 15:57:32 | 6.9069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9764
1971023 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512742/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:28:00 | 21.11.2024 16:22:24 | 6.9067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.64
1972363 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501428/Mrç. AKINCILAR KÖY TR-1 C-MHTR EVİ ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:12:00 | 23.11.2024 10:02:20 | 6.8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.5556
1971413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 22:18:38 | 6.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.2511
1971042 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514143/85075 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:43:00 | 21.11.2024 16:32:09 | 6.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.49
1971159 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795099/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:00 | 21.11.2024 17:58:11 | 6.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.5467
7300002780 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:00:05 | 18.11.2024 15:48:00 | 6.7986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6944
7200001094 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25825/25825NOLU TRAFO TR-2 GENEL BAKIMLARI | PARAFUDR BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:02:46 | 27.11.2024 16:49:26 | 6.7778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.6667
1971964 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816859/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:40:00 | 23.11.2024 03:26:20 | 6.7722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6333
5011006 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26305/26300 DM /ÇINARLIDERE TR 1 ÇIK.(712257) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 11:00:01 | 21.11.2024 17:42:53 | 6.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054.1678
3023325 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787480/DM2/25 ->> (787480) MURATLI HATTI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:13:34 | 29.11.2024 15:55:28 | 6.6983 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1972985 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 804336/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:54:00 | 23.11.2024 21:35:18 | 6.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2733
7200001110 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | PARAFUDR BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 09:10:13 | 30.11.2024 15:51:28 | 6.6875 | 6 | 3074 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40.125 | 20557.375 | 0 | 0 | 13.375 | 6.6875
1972548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174954/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:26:00 | 23.11.2024 15:06:32 | 6.6756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6756
13072844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892987/PİLSAN ARKASI ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:01:12 | 24.11.2024 15:41:43 | 6.6753 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0517 | 0 | 0 | 0
3023323 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710353/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:33:36 | 29.11.2024 16:13:01 | 6.6569 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3139 | 412.7306 | 0 | 0 | 0 | 0
13072944 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {1BB38CB4-4595-4F73-8BD1-6AA646315591}/DM1/7>>(38817)YENİ KAYMAKAMLIK | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:14:34 | 23.11.2024 16:51:38 | 6.6178 | 1 | 3295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.6178 | 21805.5778 | 0 | 0 | 0 | 6.6178
1971212 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483029/Uzk. C-EDİRNE YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:50:00 | 21.11.2024 18:26:52 | 6.6144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.0233
1972849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170316/B ÇIKIŞI-B. KARAKARLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:36:00 | 23.11.2024 18:12:51 | 6.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.5508
1971096 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 134423/D ÇIKIŞI-RAMİS MORALAR ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:27:00 | 21.11.2024 17:02:31 | 6.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.9072
1972382 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816969/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:00:00 | 23.11.2024 10:32:53 | 6.5481 | 0 | 0 | 39 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 255.3742 | 8224.3578 | 340.4989 | 5133.6756
1972020 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300652/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:34:00 | 23.11.2024 04:06:31 | 6.5419 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1292 | 0 | 0 | 0 | 0
1972742 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574939/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:13:00 | 23.11.2024 16:45:28 | 6.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.1033
1969241 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {2DADB711-E111-4E2F-B771-F1B08A72014C}/FİDER-A1 OTOYOL GİŞELER ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:43:00 | 15.11.2024 14:13:54 | 6.515 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26.06 | 6.515 | 0 | 0 | 26.06 | 0
3023217 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/032 HATİP MH.SİNDİRELLA D.SLONU ARKA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:02 | 15.11.2024 15:30:00 | 6.4994 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9356 | 0 | 0 | 0 | 0
3023218 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32082/DM8/004 HATP MH.BEDRİ RHMİ SK SARILR YOL | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:12 | 15.11.2024 15:30:00 | 6.4967 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
3023291 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781667/TAYEKS>(781667)KRKGZ-ESNLR/ALTN (UNLVR2) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:12 | 24.11.2024 15:30:00 | 6.4967 | 7 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.4767 | 7419.1933 | 0 | 0 | 0 | 6.4967
3023326 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32066/DM3/32 KAYALAR SK (362406) AG ŞTR A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 09:00:13 | 30.11.2024 15:30:00 | 6.4964 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.5739 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002772 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26110/26110NOLU TRAFO TR-1 GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:45:37 | 11.11.2024 16:13:24 | 6.4631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7686
1972769 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 485327/Uzk. KADIGEBREN KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:18:00 | 23.11.2024 16:41:14 | 6.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.8122
1971856 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513766/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:30:00 | 22.11.2024 23:51:57 | 6.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3658
5011003 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88000/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 12:08:36 | 16.11.2024 18:30:01 | 6.3569 | 0 | 7 | 17 | 3892 | 31 | 2025 | 0 | 44.4986 | 108.0681 | 24741.2278 | 197.0653 | 12872.8125
1972352 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827884/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-4 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:05:00 | 23.11.2024 09:24:08 | 6.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.0744
1974297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452184/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:53:00 | 28.11.2024 17:11:54 | 6.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63
3023296 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710418/12673 DM / ORUÇBEYLİ KARAÇALI (710417) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:13:59 | 24.11.2024 15:32:02 | 6.3008 | 1 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3008 | 1631.9158 | 0 | 0 | 0 | 0
1972877 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1107205/MÜREFTE DM 1/4 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:14:00 | 23.11.2024 18:31:49 | 6.2969 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1878 | 0 | 0
1971098 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 575825/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:24:00 | 21.11.2024 16:41:18 | 6.2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408.7417
1972777 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867394/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:37:00 | 23.11.2024 16:50:56 | 6.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.7578
2058263 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1064592/27207 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:14:39 | 01.11.2024 17:25:44 | 6.1847 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1847 | 0 | 0 | 0 | 0
1972316 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482351/Uzk. B-OKUL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 06:37:35 | 6.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.5208
1972826 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440552/92202 K Kılıçköy TR2 TRF AG ÇIKIŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 17:24:44 | 6.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9467
3023139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804974/91440 NOLU DT PAŞAYİĞİT TR 4-5-6 ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:10 | 02.11.2024 15:09:46 | 6.16 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1774.08 | 0 | 0 | 0 | 12.32
1971531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102150/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 22.11.2024 00:04:03 | 6.1508 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3575 | 0 | 0 | 0 | 0
1970989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451036/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:18:00 | 21.11.2024 14:25:09 | 6.1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9067
1973363 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455232/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:21:00 | 24.11.2024 17:25:57 | 6.0825 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.165 | 0 | 0
3023203 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787557/AVLANBEY->>(34022)M.PAMUKLU(AVL-1) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:47:11 | 12.11.2024 15:51:25 | 6.0706 | 49 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 297.4572 | 6.0706 | 0 | 0 | 84.9878 | 0
3023204 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90542/90542 K TR1/38 CevatınK TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:00:03 | 10.11.2024 15:03:26 | 6.0564 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.2478 | 0 | 0 | 0 | 0
1972902 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403165/83021 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:26:00 | 23.11.2024 18:29:19 | 6.0553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6633
1967683 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 15175500/CAMİ ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:37:00 | 06.11.2024 15:39:58 | 6.0494 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1978 | 0 | 0
1969993 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552398/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 03:49:00 | 19.11.2024 09:51:42 | 6.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.125
5010995 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80950/80955-Edr.01TR-61-A(R.PAŞA KERV.)DM ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:58:32 | 09.11.2024 16:00:51 | 6.0386 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096.5878 | 0 | 0 | 0 | 0
1968075 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 314409/40510 DM9/22 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 15:47:00 | 08.11.2024 21:49:02 | 6.0339 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.0672 | 0 | 0 | 0 | 0
1972916 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412858/81514 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:09:00 | 23.11.2024 19:11:00 | 6.0333 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0
3023298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764970/PNR 41417 TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 12:00:01 | 24.11.2024 18:01:26 | 6.0236 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002779 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:22:02 | 20.11.2024 15:22:04 | 6.0006 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1252 | 0 | 18.0017 | 0 | 0 | 48.0044 | 7512.6956
3023225 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33690/TRAFO İSTASYONU DAHİLİ AG PANO | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 13:00:03 | 14.11.2024 19:00:00 | 5.9992 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
3023146 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808982/ 95504 NOLU DT YENİCE KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 10:00:04 | 02.11.2024 16:00:00 | 5.9989 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 398 | 0 | 17.9967 | 0 | 0 | 35.9933 | 2387.5578
3023144 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 95002/HASKÖY TR 2 - TR 3 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:12 | 03.11.2024 16:00:00 | 5.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.6167
1972652 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 15:12:47 | 5.9964 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
2058649 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659306/73280 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:55 | 27.11.2024 15:23:20 | 5.9903 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718.8333 | 0 | 0
1968056 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661095/73440 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:43:00 | 08.11.2024 19:41:35 | 5.9764 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.7889 | 0 | 0
1973870 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 858090/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:59:00 | 26.11.2024 22:57:26 | 5.9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5039
3023194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32754/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:01:52 | 09.11.2024 15:00:00 | 5.9689 | 0 | 1754 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10469.4311 | 0 | 0 | 0 | 11.9378
1966714 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10318794/91510 E GÜLÇAVUŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:40:00 | 01.11.2024 19:35:01 | 5.9169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9169
3023190 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93222/93222 K LALACIK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:00:01 | 07.11.2024 14:55:00 | 5.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.0569
7300002759 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:46:42 | 05.11.2024 15:41:22 | 5.9111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4667 | 2323.0667
13072232 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 9100280/21065 NOLU DM/MEY İÇKİ ÇIKIŞ (19334) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:30:12 | 02.11.2024 15:24:47 | 5.9097 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9097 | 0 | 0 | 0
1974943 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264652/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:10:00 | 30.11.2024 20:03:38 | 5.8939 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7878 | 0 | 0 | 0 | 0
1967520 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601213/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:41:00 | 05.11.2024 17:33:30 | 5.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.875
1972004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. A-ANAYOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:25:00 | 23.11.2024 03:17:18 | 5.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.07
3023220 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 801052/91442 NOLU DT MÜMİN KURNAZ ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:07:09 | 15.11.2024 14:59:26 | 5.8714 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1033.3644 | 0 | 0 | 0 | 23.4856
1971995 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610228/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:14:00 | 23.11.2024 03:05:34 | 5.8594 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.8594 | 0 | 52.735
1971331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112593/18823 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:55:00 | 21.11.2024 19:45:30 | 5.8417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1971713 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827155/Uzk. A-OG ALTI-ÖVENLER ÇIKIŞI TURNAC TR1 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:07:00 | 22.11.2024 17:57:26 | 5.8406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.3467
1970968 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 884417/52391 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 14:46:25 | 5.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.0139
3023137 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93122/93122 K BOZTEPE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:14:24 | 01.11.2024 15:04:45 | 5.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.3017
5010989 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 854201/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:32:50 | 03.11.2024 15:22:40 | 5.8306 | 0 | 23 | 0 | 1 | 15 | 858 | 0 | 134.1028 | 0 | 5.8306 | 87.4583 | 5002.6167
1970936 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481231/Uzk. C-KÖY İÇİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:33:00 | 21.11.2024 14:22:24 | 5.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3467
1972680 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510985/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:08:00 | 23.11.2024 14:55:57 | 5.7992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1967
3023189 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93232/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:17:38 | 06.11.2024 15:02:59 | 5.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.3517
1970933 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92460 K ERİKLİ S TR9 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:36:00 | 21.11.2024 14:20:43 | 5.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9811
5010988 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85009/85009 NOLU DM(KİLİM FAB.YANI)ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:57:49 | 03.11.2024 15:41:22 | 5.7258 | 0 | 13 | 2 | 2468 | 0 | 4 | 0 | 74.4358 | 11.4517 | 14131.3567 | 0 | 22.9033
3023193 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | Dağıtım Transformatörü | 55080/TR8 GENEL BAKIMLARI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 10:00:02 | 07.11.2024 15:42:00 | 5.6994 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2610.3456 | 0 | 2279.7778
1969668 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ENH GELEN(F15-RING) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:03:00 | 17.11.2024 18:44:48 | 5.6967 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 102.54 | 5.6967 | 62.6633 | 5.6967
2058640 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432501/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:07:33 | 26.11.2024 15:48:33 | 5.6833 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
3023228 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800396/90832 NOLU DT TR1-56 -1-57 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:31 | 17.11.2024 14:41:11 | 5.6778 | 0 | 622 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 3531.5778 | 0 | 0 | 5.6778 | 51.1
1972733 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557547/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:06:00 | 23.11.2024 15:45:53 | 5.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.8367
3023219 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:05:39 | 14.11.2024 14:45:24 | 5.6625 | 0 | 1330 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7531.125 | 0 | 5.6625 | 0 | 5.6625
1972618 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401143/83530 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:11:00 | 23.11.2024 14:50:00 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.1
1967502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559909/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:28:00 | 05.11.2024 16:06:44 | 5.6456 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 858.1244 | 0 | 0 | 0 | 5.6456
1972633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635514/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:09:00 | 23.11.2024 14:47:23 | 5.6397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1178
3023191 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 92912/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:19:16 | 08.11.2024 14:56:05 | 5.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.1558
1972627 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791660/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:00 | 23.11.2024 13:51:34 | 5.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492.1122
2058588 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862905/KORUKÖY DM.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) ONARIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:36:36 | 23.11.2024 14:11:17 | 5.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5781 | 0
1971973 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453527/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:49:00 | 23.11.2024 02:21:57 | 5.5492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.9833
7200001046 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:50:00 | 13.11.2024 15:22:00 | 5.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3333 | 924.0667
2058341 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:21:34 | 07.11.2024 15:53:32 | 5.5328 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 5.5328 | 0 | 0 | 0 | 818.8511
1973565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 100071786/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:47:00 | 25.11.2024 14:18:48 | 5.53 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 0 | 0 | 0 | 0
10004638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808903/ALİÇO TR 1-2-3-4 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:34:02 | 17.11.2024 15:05:14 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56
1968472 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373558/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:11:00 | 11.11.2024 19:41:57 | 5.5158 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.475 | 0 | 0 | 0 | 0
1972563 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55621/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:00:00 | 23.11.2024 13:30:44 | 5.5122 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915.0289 | 0 | 0
2058302 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867394/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:29:20 | 05.11.2024 15:59:33 | 5.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.9297
1972813 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:04:00 | 23.11.2024 16:34:00 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.5
1970820 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553965/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:30:00 | 21.11.2024 11:59:59 | 5.4997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.9839
1972227 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:44:35 | 23.11.2024 06:13:43 | 5.4856 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 38.3989 | 0 | 38.3989 | 5.4856 | 20697.0011
1966909 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630170/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:11:00 | 02.11.2024 17:39:35 | 5.4764 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.2917 | 0 | 0
3023250 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800312/91410 NOLU DM TR2-02 SEVKENT ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:24:49 | 19.11.2024 14:52:52 | 5.4675 | 0 | 3142 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17178.885 | 0 | 10.935 | 5.4675 | 43.74
1971450 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 570209/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:07:00 | 21.11.2024 21:33:24 | 5.44 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1971269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:53:00 | 21.11.2024 18:19:19 | 5.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8772 | 968.0728
2058721 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657633/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:44:04 | 30.11.2024 15:09:53 | 5.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.3386
2058259 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 20072148/TR-46 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:49:34 | 01.11.2024 15:15:03 | 5.4247 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001090 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87485/Uzk. HASANPINAR TR-1 AG ÇIKIŞLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:28:35 | 25.11.2024 14:53:37 | 5.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1533.0739
1974386 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611729/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:59:00 | 28.11.2024 19:23:50 | 5.4139 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.8333 | 0 | 0
1973009 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733496/24990 DM / TARIMSAL SULAMA (733563) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:22:00 | 23.11.2024 20:45:20 | 5.3889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.1667 | 0 | 10.7778 | 0
7300002796 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852547/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:01:31 | 27.11.2024 15:22:11 | 5.3444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 528 | 0 | 0 | 0 | 5.3444 | 80.1667 | 2821.8667
3023211 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93350/91350 K TR2/11 Stad TRF AYDINLATMA | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:26:53 | 13.11.2024 14:47:10 | 5.3381 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.1558 | 0 | 0
1971492 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 452399/SARICAALİ KURUTMA ÇIKIŞI (RECLOSER) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:05:00 | 21.11.2024 22:24:53 | 5.3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2964
1971969 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:36:00 | 23.11.2024 01:54:49 | 5.3136 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0178 | 0 | 0
1971007 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513802/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:00 | 21.11.2024 14:38:06 | 5.3017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 5.3017 | 0 | 418.8317
1971397 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24350/A ÇIKIŞI-KAHVE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:15:00 | 21.11.2024 20:32:55 | 5.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.6806
3023152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822628/95242 E IŞIKLI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 10:00:14 | 06.11.2024 15:17:46 | 5.2922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.82
1972734 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552621/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:10:00 | 23.11.2024 15:27:00 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0667
1972518 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 713013/24576 DM / KURTDERE SOYLU ÇIKIŞ (713013) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:45:00 | 23.11.2024 13:01:42 | 5.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3917 | 2797.5167
2058316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656651/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:56:07 | 06.11.2024 15:12:23 | 5.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379.52
1970818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550778/3 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:21:00 | 21.11.2024 11:37:02 | 5.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.6972
1971260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823062/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:49:00 | 21.11.2024 18:04:54 | 5.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.53 | 805.545
12280829 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634229/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:10:00 | 24.11.2024 21:25:14 | 5.2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5856
3023197 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92820/92820 K ÇAMLICA TR3 TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:45:17 | 09.11.2024 14:59:38 | 5.2392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 10.4783 | 0 | 0 | 0 | 1739.4033
1971015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782992/DM04/TR01 ÖNRLR>>(782992)KUMSAY HATTI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:24:00 | 21.11.2024 14:38:18 | 5.2383 | 12 | 163 | 0 | 0 | 2 | 0 | 62.86 | 853.8483 | 0 | 0 | 10.4767 | 0
13072455 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788813/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:00:04 | 10.11.2024 14:13:00 | 5.2156 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88.6644 | 52.1556 | 0 | 0 | 0 | 10.4311
1973050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810360/810360 CBS ORHANİYE TARIMSAL SUL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:10:00 | 23.11.2024 21:22:40 | 5.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2111 | 0
7200001047 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793389/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:34:36 | 14.11.2024 14:46:26 | 5.1972 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 264 | 5.1972 | 0 | 0 | 0 | 77.9583 | 1372.0667
1971067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 817094/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:06:00 | 21.11.2024 15:17:48 | 5.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.9333
1971197 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 857541/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:00 | 21.11.2024 17:05:32 | 5.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.7278
1972681 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842006/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:20:00 | 23.11.2024 13:31:02 | 5.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9194
1972568 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:34:00 | 23.11.2024 12:45:00 | 5.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.4833
1971919 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:14:00 | 23.11.2024 00:24:35 | 5.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.8792
1974672 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446639/95008 İ Y KARPUZLU TR 5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:22:00 | 29.11.2024 18:31:41 | 5.1614 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8069 | 0 | 0
1972485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87882/Uzk. KIRCASALİH TR-7 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:41:00 | 23.11.2024 11:50:25 | 5.1569 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.4208 | 0 | 0
1973036 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Direği | 761691/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:54:00 | 23.11.2024 21:03:14 | 5.1539 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4622 | 0 | 0 | 0 | 0
1969693 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:29:00 | 17.11.2024 19:38:11 | 5.1531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113.06
3023247 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90836/90836 NOLU DT TR1-58 -1-59 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:17:00 | 18.11.2024 14:24:33 | 5.1258 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1096.9283 | 0 | 0 | 0 | 10.2517
3023153 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95252/95252 E SÜTÇÜLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 10:10:19 | 07.11.2024 15:17:51 | 5.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.17
1972936 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 121976/27741 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:46:00 | 23.11.2024 18:51:06 | 5.085 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.87 | 0 | 0 | 0 | 0
1971381 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261169/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:00:00 | 21.11.2024 20:04:13 | 5.0703 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354.9194 | 0 | 0
1972278 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803699/ 92430 NOLU DM ERİKLİ SHLTR1B ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:50:51 | 23.11.2024 06:54:25 | 5.0594 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2379 | 0 | 20.2378 | 0 | 0 | 0 | 12036.4183
1972281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:51:59 | 23.11.2024 06:55:08 | 5.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.105 | 1177.2325
2058541 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 763295/41325 DM3/11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:46:31 | 20.11.2024 05:49:39 | 5.0522 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.2533 | 0 | 0 | 0 | 0
3023168 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176197/AD ÇIKIŞI-HATBAŞI VE TR-2 TARAFI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 10:41:15 | 04.11.2024 15:44:21 | 5.0517 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9633 | 0 | 0
1974921 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:58:00 | 30.11.2024 18:00:48 | 5.0467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.6667
1972658 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573734/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:32:00 | 23.11.2024 14:34:30 | 5.0417 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.8333 | 0 | 0
1971831 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827845/Uzk. C-MANDIRA TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:35:00 | 22.11.2024 21:37:22 | 5.0394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2761
1972638 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413885/Uzk.A-KAHVELER MEYDANI-SOL TARAF ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 14:15:15 | 5.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7125
1968445 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 ->>()UNLEVER YAPI K. AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:31:00 | 11.11.2024 16:32:14 | 5.0206 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.0072 | 0 | 0 | 0 | 0
1966880 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310084/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:14:00 | 02.11.2024 15:15:08 | 5.0189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0189 | 0 | 0 | 0 | 0
3023253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:33:57 | 20.11.2024 14:34:53 | 5.0156 | 1 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.0156 | 7663.7689 | 0 | 0 | 0 | 10.0311
1972763 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521250/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:23:00 | 23.11.2024 15:23:42 | 5.0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0233
13072299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:00:05 | 04.11.2024 14:00:34 | 5.0081 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
3023288 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM | 3301/BABAESKİ TM | Periyodik Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 08:30:12 | 24.11.2024 13:30:02 | 4.9972 | 62 | 18190 | 28 | 4792 | 143 | 11023 | 309.8278 | 90899.4722 | 139.9222 | 23946.6889 | 714.6028 | 55084.3806
1971599 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173313/A ÇIKIŞI-MUHTARLIK ÇIK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 21:30:00 | 22.11.2024 02:28:47 | 4.9797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6553
1972725 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485709/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:44:00 | 23.11.2024 14:42:17 | 4.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.455
1967256 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 41214/DM 2 RİNG (DM2/18 ÇIKIŞ) | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:42:00 | 04.11.2024 01:40:09 | 4.9692 | 0 | 924 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4591.51 | 0 | 4.9692 | 0 | 0
1968895 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372246/TR1 VELİMEŞE 1NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:27:00 | 13.11.2024 18:24:14 | 4.9539 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3256 | 0 | 0 | 0 | 0
3023210 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:44:04 | 13.11.2024 14:41:16 | 4.9533 | 15 | 1733 | 0 | 0 | 2 | 5 | 74.3 | 8584.1267 | 0 | 0 | 9.9067 | 24.7667
1970924 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:31:00 | 21.11.2024 13:27:39 | 4.9442 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.9442 | 0 | 138.4367
1968188 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802111/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:24:00 | 09.11.2024 19:19:55 | 4.9319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7278 | 1178.7347
1971900 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:31:00 | 22.11.2024 23:26:30 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.55 | 3787.325
5011005 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88000/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:32:24 | 17.11.2024 14:27:28 | 4.9178 | 0 | 8 | 18 | 3892 | 34 | 2228 | 0 | 39.3422 | 88.52 | 19139.9911 | 167.2044 | 10956.8089
1969065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111844/KABİN SOL BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:57:00 | 14.11.2024 15:51:01 | 4.9003 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7064 | 0 | 0 | 0 | 0
1974028 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174232/C ÇIKIŞI-CAMİ VE SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:19:00 | 27.11.2024 17:12:32 | 4.8922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.3056
1972484 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577427/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:00 | 23.11.2024 11:20:56 | 4.8656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2356
1972297 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94150 NOLU DM TR 29POLİSLOJ ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:17:00 | 23.11.2024 05:08:39 | 4.8608 | 0 | 0 | 11 | 760 | 0 | 9 | 0 | 0 | 53.4692 | 3694.2333 | 0 | 43.7475
3023154 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 11:06:20 | 08.11.2024 15:57:32 | 4.8533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883.0933
1970797 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:28:00 | 21.11.2024 10:18:56 | 4.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.84
1968615 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:06:00 | 12.11.2024 13:56:36 | 4.8433 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.25 | 0 | 0
1972873 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455240/94010 İ TR3 TEKKE BAYIR TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:13:00 | 23.11.2024 17:03:25 | 4.8403 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8403 | 0 | 0
1972086 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482052/Uzk. B-CAMİİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:00 | 23.11.2024 03:06:18 | 4.8383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.36
1972386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553131/11 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:22 | 23.11.2024 09:00:00 | 4.8272 | 0 | 10 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 48.2722 | 0 | 135.1622 | 0 | 0
1967629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/YEDİ KENT SİTESİ BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:45:00 | 05.11.2024 23:34:34 | 4.8261 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
1972224 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 13314076/YNK 41620 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:32:00 | 23.11.2024 05:21:20 | 4.8222 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
3023238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432195/90530 K TR1/35 Kurtuluş TRF AG ÇKŞ ŞLT F | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:48 | 17.11.2024 13:50:03 | 4.8208 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.0542 | 0 | 0 | 0 | 0
1971759 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446539/95007 İ Y KARPUZLU KÖK TR4 TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:23:00 | 22.11.2024 19:11:39 | 4.8108 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4325 | 0 | 0
1972900 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452165/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:39:00 | 23.11.2024 17:26:21 | 4.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7892
1968035 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:03:00 | 08.11.2024 15:50:12 | 4.7867 | 0 | 0 | 5 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.9333 | 986.0533 | 9.5733 | 0
1968149 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400635/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:00:00 | 09.11.2024 15:47:00 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35
7200001093 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:36:38 | 27.11.2024 14:23:28 | 4.7806 | 11 | 753 | 0 | 0 | 2 | 116 | 52.5861 | 3599.7583 | 0 | 0 | 9.5611 | 554.5444
1966668 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621394/ATAKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:57:00 | 01.11.2024 14:42:31 | 4.7586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.1364
1972858 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575170/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:54:00 | 23.11.2024 16:39:20 | 4.7556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14.2667 | 0 | 52.3111
1970796 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88450/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:28:00 | 21.11.2024 10:12:31 | 4.7419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.4533
1974642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173339/C ÇIKIŞI-OKUL TARAFI SOL TARAF | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:42:00 | 29.11.2024 17:25:51 | 4.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.2333
7300002792 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204358/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 09:05:43 | 26.11.2024 13:49:19 | 4.7267 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2533 | 0 | 0
3023311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:17:52 | 28.11.2024 15:00:44 | 4.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2867 | 2423.2244
1967076 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635058/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:19:00 | 03.11.2024 15:00:36 | 4.6933 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0
1967708 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15809090/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:18:00 | 06.11.2024 15:58:53 | 4.6814 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6814 | 0 | 0
13072554 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863333/KARAHAMZA-ÇEŞMEKÖY-ÇAYIRLI ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:18:20 | 14.11.2024 13:59:07 | 4.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6797 | 290.1428
1974519 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653559/73060 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:09:00 | 28.11.2024 22:49:23 | 4.6731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0192
1969094 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820458/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:07:00 | 14.11.2024 17:46:57 | 4.6658 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79.3192 | 0 | 18.6633 | 0
3023165 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763285/41325 NOLU DM TR 3/13 ÇIKIŞI (763285) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:04:43 | 02.11.2024 13:44:10 | 4.6575 | 0 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1555.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1970784 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:42:00 | 21.11.2024 09:20:41 | 4.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.8411
1971445 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531694/84015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:02:00 | 21.11.2024 20:40:25 | 4.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2875
1970701 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612367/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:35:00 | 21.11.2024 04:12:57 | 4.6325 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222.36 | 0 | 4.6325
1970899 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577848/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:02:00 | 21.11.2024 12:39:55 | 4.6319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.5556
1975056 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830232/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:53:00 | 01.12.2024 01:30:33 | 4.6258 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6258 | 0 | 4.6258 | 0 | 0 | 0
1970825 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:34:00 | 21.11.2024 11:10:54 | 4.615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 4.615 | 0 | 0 | 0 | 41.535 | 1269.125
1971685 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 657672/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:46:00 | 22.11.2024 15:22:38 | 4.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7161
3023222 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54505/BMANDIRA HÜRRİYET MH.TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 10:59:46 | 15.11.2024 15:36:08 | 4.6061 | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1985.2339 | 0 | 0
1974043 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 32350904/21225 D ÇIKIŞ ŞELALE SİTESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:15:00 | 27.11.2024 17:51:16 | 4.6044 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4178 | 0 | 0
3023183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93012/93012 K Y ÇİFTLİK TR TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:24:29 | 05.11.2024 14:00:22 | 4.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.2075
1970842 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/C ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU-CAMİİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:00:00 | 21.11.2024 11:35:13 | 4.5869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.7383
1972567 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610595/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:37:00 | 23.11.2024 12:11:43 | 4.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2578
1975049 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87465/Uzk. KAVACIK TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:36:00 | 01.12.2024 01:07:02 | 4.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.7228
1971515 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813099/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:38:00 | 21.11.2024 22:07:58 | 4.4994 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.99 | 0 | 0
7300002781 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52371/52371 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:00:04 | 19.11.2024 13:30:00 | 4.4989 | 0 | 22 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 98.9756 | 0 | 1003.2522 | 0 | 0
1971434 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487764/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:50:00 | 21.11.2024 20:19:52 | 4.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8933
1970876 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 590424/TAŞKÖPRÜ KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:40:00 | 21.11.2024 12:09:28 | 4.4911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.9933
1967172 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632248/ÇAKILLI TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:41:00 | 03.11.2024 20:10:05 | 4.4847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4847 | 0 | 0
1972501 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439304/93232 K ÇOBANÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:08:00 | 23.11.2024 11:36:46 | 4.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9178
1972039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853676/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:54:00 | 23.11.2024 02:22:26 | 4.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.265 | 389.2283
1972216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13314076/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 04:55:00 | 4.4667 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2667 | 0 | 0 | 0 | 0
1973562 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40361/40361 DM 9/26 - 40368 DM 9/26-A RİNG | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:42:00 | 25.11.2024 13:09:36 | 4.46 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 151.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1971735 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655637/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:34:00 | 22.11.2024 18:00:54 | 4.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4483
1969305 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:57:00 | 15.11.2024 17:23:49 | 4.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4469 | 0
1970995 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1043198/B ÇIKIŞI-MUHTAR EV ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:09:00 | 21.11.2024 13:35:45 | 4.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4458
1974279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126705/18821 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:10:00 | 28.11.2024 14:36:28 | 4.4411 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.5522 | 0 | 0 | 0 | 0
1972499 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 24370/AB ÇIKIŞI-FAHRİOĞLU VE AŞAĞI TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:06:00 | 23.11.2024 11:32:21 | 4.4392 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 359.5725 | 0 | 0 | 0 | 4.4392
1971281 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54950/SOFUHALİL KÖYÜ TR1 SÜT KOOP. YANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:55:00 | 21.11.2024 17:20:46 | 4.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.8278
1972794 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 484325/Uzk. C-CAMİ YANI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:50:00 | 23.11.2024 15:15:08 | 4.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.9567
1971046 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:44:00 | 21.11.2024 14:07:43 | 4.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3953 | 0
7300002770 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52121/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:21:36 | 14.11.2024 13:43:58 | 4.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.6917
1971891 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 824182/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:16:00 | 22.11.2024 22:38:11 | 4.3697 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 435 | 43.6972 | 0 | 0 | 0 | 113.6128 | 1900.8292
1972695 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454934/94100 İ TR66 BUKET YAPI TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:25:00 | 23.11.2024 13:46:25 | 4.3569 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7847 | 0 | 0
1967054 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92856 K GÖKÇETEPE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:25:00 | 03.11.2024 13:45:49 | 4.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.5108
1973588 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501863/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 B-N.BEY KÖY YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:56:00 | 25.11.2024 14:16:40 | 4.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4778
1972730 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. B-CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:09:00 | 23.11.2024 14:29:17 | 4.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.5647
1967228 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635416/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 18:31:00 | 03.11.2024 22:51:11 | 4.3364 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6728 | 0 | 0
1971342 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485870/Uzk. C-CAMİ TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:05:00 | 21.11.2024 18:24:17 | 4.3214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.9967
1968909 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808117/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:09:00 | 13.11.2024 18:27:31 | 4.3086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.3086 | 0 | 155.11 | 0
1968036 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261681/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:15:00 | 08.11.2024 15:32:53 | 4.2981 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.8358 | 0 | 0
1972154 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611702/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:07:00 | 23.11.2024 03:24:28 | 4.2911 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5822 | 0 | 0
3023309 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM | 3200/KIYIKÖY ITM OG HATLARI | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 10:00:19 | 27.11.2024 14:17:27 | 4.2856 | 0 | 11 | 25 | 1724 | 43 | 2105 | 0 | 47.1411 | 107.1389 | 7388.2978 | 184.2789 | 9021.0944
1971120 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140416/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI ÇIKIŞ ŞALTE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:48:00 | 21.11.2024 15:04:17 | 4.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5428
1969097 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:13:00 | 14.11.2024 17:28:17 | 4.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.4247
1973115 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5513814/74063 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:36:00 | 23.11.2024 21:51:05 | 4.2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2514
1968451 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33710/İSKO(1)->>(33710)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:01:00 | 11.11.2024 16:15:47 | 4.2464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 52 | 16.9856 | 0 | 0 | 0 | 29.7247 | 220.8122
1972703 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 731287/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:52:00 | 23.11.2024 14:06:28 | 4.2411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.9567
7300002788 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52101/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG İZOLATÖR BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:13:49 | 25.11.2024 13:27:21 | 4.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828.2089
1971965 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:40:00 | 23.11.2024 00:52:59 | 4.2164 | 0 | 0 | 5 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.0819 | 868.5761 | 8.4328 | 0
1973031 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611701/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:44:00 | 23.11.2024 19:56:20 | 4.2056 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1389 | 0 | 0
1973145 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807448/ 92352 NOLU DT MECİDİYE TR2-3 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:30:00 | 23.11.2024 22:42:08 | 4.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.9178
1968899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706124/12673 DM / ORUÇBEYLİ KARAÇALI (710417) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:36:00 | 13.11.2024 17:47:54 | 4.1983 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.725 | 0 | 0 | 0 | 0
1971204 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74335/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:59:00 | 21.11.2024 16:10:53 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.2539
1973972 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:18:43 | 27.11.2024 14:30:15 | 4.1922 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 494.6822 | 0 | 0 | 12.5767 | 4.1922
1972696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450106/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:36:00 | 23.11.2024 13:47:14 | 4.1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1872
1973122 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {A224F0C4-86B3-4D86-A5FA-292F59ECE648}/21447 NOLU DM/BULGUR ÇIKIŞI(740191) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:53:00 | 23.11.2024 22:03:34 | 4.1761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.265
1970922 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 574141/BMANDIRA PAZARYERİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 12:39:25 | 4.1736 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.0625 | 0 | 0
1973844 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 34847115/40606 DM7/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:36:00 | 26.11.2024 18:46:09 | 4.1692 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1692 | 0 | 0 | 0 | 0
1969579 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 13908324/74253 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:00:00 | 16.11.2024 21:09:45 | 4.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1625
2058577 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/FİDER-6 VİZE | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:28:11 | 22.11.2024 15:37:45 | 4.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0728 | 794.4539
3023151 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 95232/95232 E ŞEHİTLER TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 11:22:47 | 05.11.2024 15:32:07 | 4.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644.1111
1971147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 868400/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:00 | 21.11.2024 15:16:19 | 4.1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714.7078
3023231 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765005/KÜÇÜKYONCALI DM 7 ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:31:03 | 19.11.2024 13:40:02 | 4.1497 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1497 | 481.3678 | 0 | 0
1972035 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24335/A ÇIKIŞI-K. KARAKARLI ÇIK. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:49:00 | 23.11.2024 01:56:43 | 4.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.5042
1967483 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882553/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 05:22:10 | 05.11.2024 09:29:00 | 4.1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5694 | 238.6056
1970990 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 899244/PANCARKÖY SULAMA ENH ÇKŞ 868844 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:09:00 | 21.11.2024 13:15:39 | 4.1108 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 605 | 0 | 8.2217 | 0 | 0 | 16.4433 | 2487.0542
1969415 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 265312/27661 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:48:00 | 15.11.2024 22:54:24 | 4.1067 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1972723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3083478/92806 K İZETTİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:47:00 | 23.11.2024 13:53:15 | 4.1042 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
1972179 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:43:13 | 23.11.2024 03:47:45 | 4.0756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7556 | 680.6178
1968055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810509/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:29:00 | 08.11.2024 17:33:09 | 4.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0692 | 0
1966749 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820129/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:16:00 | 01.11.2024 20:19:49 | 4.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0636 | 0
3023145 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822759/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 12:03:27 | 01.11.2024 16:07:12 | 4.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.625 | 7686.25
1971563 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826284/Uzk. A-OG ALTI KIRKAVAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:54:00 | 21.11.2024 22:57:42 | 4.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.845
1972923 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881650/DTT14 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:16:00 | 23.11.2024 17:19:26 | 4.0572 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0572 | 44.6294 | 0 | 0
1975000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:43:00 | 30.11.2024 21:46:04 | 4.0511 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0511 | 4.0511 | 0 | 0 | 12.1533 | 4.0511
3023302 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DM1/TR01 CMHRYT>>(32800)DM1/TR06 DMRBABA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:00:01 | 25.11.2024 13:00:00 | 3.9997 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3371.7658 | 0 | 0 | 0 | 0
3023205 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817462/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 12:00:02 | 11.11.2024 16:00:00 | 3.9994 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.9983 | 0 | 7.9989 | 0
3023295 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 24800/OSB KÖK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:03 | 24.11.2024 13:00:00 | 3.9992 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9992 | 0 | 3.9992 | 0
3023226 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52711/52711 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 09:00:04 | 15.11.2024 13:00:00 | 3.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.8789
7300002763 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 52491/52491 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 08.11.2024 09:00:07 | 08.11.2024 13:00:00 | 3.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299.8542
3023159 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 783867/BEYBO KABİN >>(783866)MODERN AMBALAJ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:10 | 03.11.2024 14:00:00 | 3.9972 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002762 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854278/OSMANLI TS ENH+TCK GİŞELER ENH | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 11:58:22 | 07.11.2024 15:57:28 | 3.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.925 | 3.985
1968634 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836129/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:44:00 | 12.11.2024 14:43:05 | 3.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9847 | 0
1971407 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804183/ 92666 NOLU DT YAYLA SHL TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:24:00 | 21.11.2024 19:22:54 | 3.9817 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 459 | 0 | 23.89 | 0 | 27.8717 | 0 | 1827.585
1970043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262241/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:10:00 | 19.11.2024 15:08:39 | 3.9775 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.875 | 0 | 0
1971330 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731655/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:25:00 | 21.11.2024 15:23:34 | 3.9761 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 934.3861 | 0 | 0 | 0 | 3.9761
1972114 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52531/KOYUNBABA GRB.ÇIKIŞI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:43:00 | 23.11.2024 02:40:33 | 3.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.7917
1969876 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 435166/92354 K MECİDİYE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:55:00 | 18.11.2024 18:51:57 | 3.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6442
1966734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 700197/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:23:00 | 01.11.2024 19:19:41 | 3.9447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9447 | 0 | 0 | 0 | 0
3023221 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866624/B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 11:21:14 | 14.11.2024 15:17:24 | 3.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153.2806
1972649 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52471/1 NOLU TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:25:53 | 23.11.2024 13:22:00 | 3.9353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.525
1969275 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 1098091/KABİN SOL BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:54:00 | 15.11.2024 14:50:02 | 3.9339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8678 | 0 | 0 | 0 | 0
1973138 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143027/25865NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:22:00 | 23.11.2024 22:18:01 | 3.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8714
1973335 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15415771/41510 TR3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:08:00 | 24.11.2024 13:03:58 | 3.9328 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1968008 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414081/85069 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 07:46:00 | 08.11.2024 11:41:54 | 3.9317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7267
1970415 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836101/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:05:00 | 20.11.2024 16:00:36 | 3.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9267 | 0
7300002782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413368/Edr.DM-15TR-05 TRAFONUN D ÇIKIŞI | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 10:52:14 | 19.11.2024 14:47:45 | 3.9253 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6661 | 0 | 0 | 0 | 0
3023256 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 11:00:02 | 22.11.2024 14:55:27 | 3.9236 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 3.9236 | 78.4722 | 0 | 0 | 51.0069 | 62.7778
1972270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452021/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:44:00 | 23.11.2024 05:39:23 | 3.9231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6922
1968952 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 709644/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:33:00 | 13.11.2024 21:28:13 | 3.9203 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8839 | 0 | 0 | 0 | 0
1971258 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:40:00 | 21.11.2024 16:35:03 | 3.9175 | 0 | 0 | 3 | 167 | 8 | 239 | 0 | 0 | 11.7525 | 654.2225 | 31.34 | 936.2825
1972472 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304667/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:20:00 | 23.11.2024 10:14:28 | 3.9078 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1971529 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 21.11.2024 21:48:50 | 3.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.7306
7300002773 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200010/21450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 10:13:36 | 12.11.2024 14:07:23 | 3.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5133
1969398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111896/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:08:00 | 15.11.2024 22:01:33 | 3.8925 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.045 | 0 | 0 | 0 | 0
1972545 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610415/GÖKYAKA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:25:00 | 23.11.2024 12:17:48 | 3.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52
1974521 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367397/DTR3/5 ->> (367397) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 21:45:00 | 29.11.2024 01:37:27 | 3.8742 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.0992 | 0 | 0 | 0 | 0
1971302 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893413/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:06:00 | 21.11.2024 16:58:26 | 3.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9556
1969230 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881552/HASTANE ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 06:40:00 | 15.11.2024 10:32:18 | 3.8717 | 0 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8717 | 147.1233 | 0 | 0
1970870 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:31:00 | 21.11.2024 11:23:17 | 3.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.0261
1973647 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 515239/85109 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:18:00 | 25.11.2024 18:10:15 | 3.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8708
1972419 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | {02A66F66-3134-4E61-BFFD-289FF8ED675D}/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:01:51 | 23.11.2024 08:54:05 | 3.8706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3556 | 3.8706 | 0 | 0 | 0 | 116.1167 | 13763.6956
1968065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452040/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:40:00 | 08.11.2024 18:32:11 | 3.8697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6972
1969302 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:32:00 | 15.11.2024 16:24:03 | 3.8675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8075 | 661.3425
7200001098 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25815/25800 KÖK/ AHMETPAŞA GRB ÇIKIŞI(709685) | DİREK TEMELLERİ GÜÇLENDİRME BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:00:05 | 29.11.2024 12:51:55 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.7139
1971308 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610845/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:19:00 | 21.11.2024 17:10:50 | 3.8639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8639
1970512 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3218612/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:34:00 | 20.11.2024 19:24:55 | 3.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6972
1967701 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:44:00 | 06.11.2024 14:34:41 | 3.8447 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 121 | 0 | 0 | 11.5342 | 3.8447 | 30.7578 | 465.2114
1972553 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591284/P.KÖY TR27 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:00 | 23.11.2024 12:18:12 | 3.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4067
1974612 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702545/12210 DM / TR3 TR4 ÇIKIŞI (702545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:14:00 | 29.11.2024 15:03:56 | 3.8322 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.1356 | 0 | 0 | 0 | 0
1972128 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:56:00 | 23.11.2024 02:45:46 | 3.8294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.8294 | 0 | 306.3556
1973962 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836384/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:39:00 | 27.11.2024 13:28:15 | 3.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8208 | 0
1970747 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721450/25974 DM / PİRİNÇÇEŞME DM (721430) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:49:50 | 21.11.2024 06:38:51 | 3.8169 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1207 | 30.5356 | 0 | 0 | 0 | 30.5356 | 4607.0519
1970940 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577519/KUMRULAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:39:00 | 21.11.2024 12:26:48 | 3.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3067
1973584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3084870/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:45:00 | 25.11.2024 13:32:39 | 3.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7942
1973913 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 27992149/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 21:34:00 | 27.11.2024 01:21:28 | 3.7911 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855673/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:00:07 | 24.11.2024 12:47:09 | 3.7839 | 4 | 328 | 3 | 9 | 0 | 0 | 15.1356 | 1241.1156 | 11.3517 | 34.055 | 0 | 0
1969036 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 707608/KANDAMIŞ TR-1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:42:00 | 14.11.2024 11:27:48 | 3.7633 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.8367 | 0 | 0 | 0 | 0
1967064 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881345/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:46:00 | 03.11.2024 13:30:56 | 3.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4978 | 0
1971014 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576515/ORUÇLU KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:14:00 | 21.11.2024 12:58:41 | 3.7447 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3.7447 | 0 | 104.8522
1969937 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700479/18103 DM / TANRIVERDİ DM ÇIKIŞI (700479) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:19:51 | 18.11.2024 22:04:26 | 3.7431 | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4583 | 1212.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1974675 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:28:00 | 29.11.2024 17:12:23 | 3.7397 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 3.7397 | 0 | 538.52 | 0 | 0
1974289 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14706392/40404 DM9/43 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:33:00 | 28.11.2024 14:15:54 | 3.715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.715 | 0 | 0 | 0 | 0
1974518 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/3 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:09:00 | 28.11.2024 21:51:42 | 3.7117 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9633 | 0 | 0
1969311 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708819/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:39:00 | 15.11.2024 17:20:36 | 3.6933 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 975 | 0 | 3.6933 | 0 | 7.3867 | 3.6933 | 3601
1973462 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10011861/91980 K YAYLA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:17:00 | 24.11.2024 19:58:22 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6894
1972570 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631803/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 11:14:21 | 3.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3892
1973663 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110684/UĞUR EMLAK YANI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:27:00 | 25.11.2024 19:08:21 | 3.6892 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4992 | 0 | 0 | 0 | 0
1968528 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780568/DM5/18 >>(780568) DM5/16-1 | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:10:00 | 11.11.2024 21:51:19 | 3.6886 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.8019 | 0 | 0 | 0 | 0
1975037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828795/Uzk. A-OG ALTI ALIÇ TR-1 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:18:00 | 30.11.2024 22:57:46 | 3.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.3011
1971346 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 312909/KUMLU GEÇİT TR2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:15:00 | 21.11.2024 17:54:35 | 3.6597 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4792 | 0 | 0 | 0 | 0
1970859 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74281/74281 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:18:00 | 21.11.2024 10:57:19 | 3.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.9408
1974401 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610200/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:51:00 | 28.11.2024 18:30:00 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.95
1972564 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875400/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:57:00 | 23.11.2024 11:35:39 | 3.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2208
1973825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882152/İĞNEADA ENH İĞNEADA TR-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:15:00 | 26.11.2024 16:53:36 | 3.6433 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2867 | 0 | 7.2867 | 0
1970858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485683/Uzk. B-KÖY MEYDANI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:17:00 | 21.11.2024 10:55:22 | 3.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.1956
1968050 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790495/81160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:40:00 | 08.11.2024 16:18:20 | 3.6389 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1972565 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577456/ÇAVUŞKÖY TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:34:00 | 23.11.2024 12:12:05 | 3.6347 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 36.3472 | 0 | 0 | 0 | 356.2028
1971240 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 53550/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:32:00 | 21.11.2024 16:09:49 | 3.6303 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114.4953 | 0 | 0 | 0 | 0
1972477 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81514/81580 DTT(03-TR/14 HACI ADİL BEY)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:25:00 | 23.11.2024 10:02:30 | 3.625 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1970758 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712771/26617 KÖK/ MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞ (712770) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:41:38 | 21.11.2024 07:18:56 | 3.6217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 3.6217 | 0 | 0 | 7.2433 | 985.0933
1971243 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573080/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:34:00 | 21.11.2024 16:11:11 | 3.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2394
1969239 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:13:00 | 15.11.2024 11:49:51 | 3.6142 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773.4317 | 0 | 0
1969172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116479/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:48:00 | 14.11.2024 23:24:48 | 3.6133 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1968538 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 12022319/26655NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:28:00 | 11.11.2024 22:03:48 | 3.5967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1933
1971297 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 781266/DTR(31208)->> (781266) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:11:00 | 21.11.2024 16:46:47 | 3.5964 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001081 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141033/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI ŞALTER | ALPEK DÖNÜŞÜM BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:44:48 | 13.11.2024 13:20:27 | 3.5942 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1971082 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54740/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR1 GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:10:00 | 21.11.2024 13:45:14 | 3.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.3217
1969317 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485540/Uzk. B-CAMİİ ARASI-MUHTARLIK ARKASI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:47:00 | 15.11.2024 17:21:51 | 3.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5208
1972683 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635402/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 13:15:46 | 3.5794 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7383 | 0 | 0
1971079 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632964/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:00 | 21.11.2024 13:42:14 | 3.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8467
1972615 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405529/83360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:35:00 | 23.11.2024 12:09:02 | 3.5672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.42
3023163 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800021/90404 NOLU DM TR1/03-A ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:00:40 | 03.11.2024 12:34:36 | 3.5656 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5656 | 71.3111 | 3.5656 | 0 | 0 | 0
1971946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452399/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:09:00 | 22.11.2024 23:42:37 | 3.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6453
1968179 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105796/15120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:53:00 | 09.11.2024 17:26:32 | 3.5589 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656467/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:51:00 | 22.11.2024 13:24:09 | 3.5525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5525
1970838 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514646/85057 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:56:00 | 21.11.2024 10:28:42 | 3.545 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.165 | 0 | 0
1967669 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10105172/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:17:00 | 06.11.2024 11:49:31 | 3.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0839
1970313 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868376/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:01:00 | 20.11.2024 12:33:30 | 3.5417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 3.5417 | 0 | 0 | 3.5417 | 1703.5417
2058493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111896/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:36:25 | 16.11.2024 14:08:28 | 3.5342 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.5283 | 0 | 0 | 0 | 0
1971909 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144238/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:58:00 | 22.11.2024 22:30:00 | 3.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4
1967102 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:09:03 | 03.11.2024 15:40:57 | 3.5317 | 0 | 68 | 0 | 1 | 15 | 1265 | 0 | 240.1533 | 0 | 3.5317 | 52.975 | 4467.5583
1972880 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:17:36 | 23.11.2024 15:49:17 | 3.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5611 | 4067.8481
1969654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 11:43:00 | 17.11.2024 15:14:29 | 3.5247 | 0 | 77 | 0 | 1 | 15 | 1428 | 0 | 271.4036 | 0 | 3.5247 | 52.8708 | 5033.3033
1969543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661809/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:04:00 | 16.11.2024 17:35:29 | 3.5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5247 | 0 | 0 | 0 | 0
1967860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489325/Uzk. A1-ANA BACI CAD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:05:00 | 07.11.2024 13:35:51 | 3.5142 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.6758 | 0 | 0 | 0 | 0
3023229 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93330/93300 K BEĞENDİK TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:01 | 17.11.2024 12:30:35 | 3.5094 | 0 | 3 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 10.5283 | 0 | 494.8317 | 0 | 0
3023196 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18550/18500 DM / FATİH LİSESİ DM ÇIKIŞ (18580) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:04:29 | 09.11.2024 12:35:01 | 3.5089 | 1 | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 9414.3489 | 0 | 0 | 0 | 0
1970988 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827862/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-3 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:20:00 | 21.11.2024 11:50:09 | 3.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.185
2058707 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564638/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. A 564637 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:50:00 | 29.11.2024 16:20:00 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0
3023313 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DM1/TR02 CMHRYT>>(32798)DM1/TR01 MEZARLK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 09:00:03 | 28.11.2024 12:30:00 | 3.4992 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.2967 | 0 | 0 | 0 | 0
13072301 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840293/85068 NOLU(KÖSEÖMER YOLU)DTT ENH ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 11:00:17 | 04.11.2024 14:30:00 | 3.4953 | 0 | 0 | 1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4953 | 1807.0586 | 0 | 0
1970279 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 06:15:00 | 20.11.2024 09:44:42 | 3.495 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 297.075 | 0 | 6.99 | 0 | 0
1968462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109565/12105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:41:00 | 11.11.2024 16:10:40 | 3.4944 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1973281 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898227/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:41:00 | 24.11.2024 05:10:40 | 3.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4278
1971591 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867887/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:25:00 | 21.11.2024 23:54:14 | 3.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4361 | 3.4872
1971747 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3243325/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:00:00 | 22.11.2024 17:28:49 | 3.4803 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4803 | 0 | 0 | 0 | 0
1972053 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 501508/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:09:00 | 23.11.2024 01:37:41 | 3.4781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9561
1970551 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107507/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:17:00 | 20.11.2024 20:44:22 | 3.4561 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
1970733 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:54:00 | 21.11.2024 05:21:11 | 3.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2653 | 200.2772
1968958 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3102490/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:48:00 | 13.11.2024 21:14:53 | 3.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4481
1973590 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611861/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:09:00 | 25.11.2024 13:35:45 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1583
1971488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827356/Uzk.FABRİKALAR ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:59:00 | 21.11.2024 20:25:45 | 3.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2292 | 0
1971461 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807289/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:23:00 | 21.11.2024 19:49:03 | 3.4342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.5375
1970708 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611640/TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:54:00 | 21.11.2024 03:20:00 | 3.4333 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | 92.7 | 0 | 0
1971059 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | 852446/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:30:00 | 21.11.2024 13:55:47 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768.2578
7300002761 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/23280 NOLU TRAFO TR-32 GENEL BAKIMLARI | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:49:38 | 06.11.2024 13:15:25 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1046.0653 | 0 | 3.4297
1968062 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 172622/C ÇIKIŞI-ABDULLAH BAKKAL ÇIK. |  | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:13:00 | 08.11.2024 17:38:47 | 3.4297 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3697 | 0 | 0
1967152 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622224/YENİCE TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C |  | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:10:00 | 03.11.2024 17:35:35 | 3.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.1972
1971232 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112690/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:00 | 21.11.2024 15:46:25 | 3.4236 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6597 | 0 | 0 | 0 | 0
1972780 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531881/84011 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:40:00 | 23.11.2024 14:05:24 | 3.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.78
1972163 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144135/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:27:00 | 23.11.2024 02:52:07 | 3.4186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.4422
1968072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 801555/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 15:01:00 | 08.11.2024 18:25:56 | 3.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4156
1973310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 10939541/93282 K ALTINTAŞ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:09:00 | 24.11.2024 11:33:35 | 3.4097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4097
1970331 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1E7ED823-8F04-4CC1-8E21-E70A026199B0}/18700 DM / BENZİNLİK ARKASI DM (18736) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:42:47 | 20.11.2024 13:07:20 | 3.4092 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2275 | 1346.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1969555 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420705/Mrç. A-MUHTARLIK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:15:00 | 16.11.2024 18:39:18 | 3.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.415
1971261 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893179/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:52:00 | 21.11.2024 16:16:13 | 3.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.3611
1974851 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114772/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:55:00 | 30.11.2024 13:19:08 | 3.4022 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.8867 | 0 | 0 | 0 | 0
1971769 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:04:00 | 22.11.2024 18:28:07 | 3.4019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7925
1972617 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145784/25430NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPO KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:10:00 | 23.11.2024 12:33:30 | 3.3917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7833 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002793 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417077/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 09:07:08 | 26.11.2024 12:30:27 | 3.3886 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4925 | 0 | 0 | 0 | 0
1972756 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635401/KIYIKÖY TR13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:56:00 | 23.11.2024 13:18:45 | 3.3792 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5167 | 0 | 0
1974625 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:57:00 | 29.11.2024 15:19:45 | 3.3792 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968015 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842009/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:33:00 | 08.11.2024 12:55:40 | 3.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0222
1972588 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 896280/74101 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:50:00 | 23.11.2024 10:12:25 | 3.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.3278
1968281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 20187371/27091 EKSİOĞLU TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:05:00 | 10.11.2024 14:27:14 | 3.3706 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.335 | 0 | 0
1969029 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15493014/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 05:39:00 | 14.11.2024 09:00:32 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3589 | 0 | 0
1973022 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:29:00 | 23.11.2024 18:50:11 | 3.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8303
7300002758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50730/51 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:00:00 | 05.11.2024 12:21:04 | 3.3511 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.3467 | 0 | 0 | 0 | 0
1971546 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 413172/84041 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:21:00 | 21.11.2024 21:41:48 | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5067
1972254 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576631/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:27:00 | 23.11.2024 03:47:41 | 3.3447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0683
1968849 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1112246/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:39:00 | 13.11.2024 12:59:26 | 3.3406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3406
1969520 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104353/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:52:00 | 16.11.2024 15:12:24 | 3.34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.54 | 0 | 0 | 0 | 0
3023185 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818372/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 10:00:02 | 05.11.2024 13:20:00 | 3.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6656 | 0
1971903 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656621/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:38:00 | 22.11.2024 21:57:56 | 3.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9967
13072813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788530/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788530)GÖÇERLER | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:00:05 | 22.11.2024 12:20:00 | 3.3319 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 444 | 0 | 3.3319 | 0 | 0 | 39.9833 | 1479.3833
1969888 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783764/DM2/19 ->>(783820) DM11/TR39 CAMİ // DTT | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:16:00 | 18.11.2024 18:35:36 | 3.3267 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6889.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1974511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5508207/TR-66 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:36:00 | 28.11.2024 22:55:00 | 3.3167 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1972236 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434503/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:50:00 | 23.11.2024 03:08:19 | 3.3053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2953
1974964 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378165/DM10/TR40>>(378164-165)AG ŞLR L | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:22:00 | 30.11.2024 18:40:17 | 3.3047 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4164 | 0 | 0 | 0 | 0
1970836 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 400722/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:54:00 | 21.11.2024 10:12:07 | 3.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8147
7300002755 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87625/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:30:02 | 03.11.2024 12:47:58 | 3.2989 | 4 | 735 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.1956 | 2424.6833 | 0 | 6.5978 | 0 | 0
1971474 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 666103/74343-DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:45:00 | 21.11.2024 20:02:30 | 3.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.2917
1971187 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:43:00 | 21.11.2024 15:00:28 | 3.2911 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
1973047 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107639/15220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:09:00 | 23.11.2024 19:26:15 | 3.2875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1968028 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ÜYÜKLÜTATAR KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:32:00 | 08.11.2024 13:48:31 | 3.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1011 | 871.2239
1971412 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106789/17500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 18:45:22 | 3.2728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2728 | 0 | 0 | 0 | 0
2058702 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553929/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:40:01 | 29.11.2024 11:56:15 | 3.2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5411
1971422 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471336/Enz ÇERİBAŞI TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:38:00 | 21.11.2024 18:54:00 | 3.2667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2667
1971230 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/27006 DM / AYTEPE DOĞANAY GRUBU (708207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:25 | 21.11.2024 15:37:19 | 3.265 | 0 | 619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2021.035 | 0 | 13.06 | 0 | 0
1972080 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:32 | 23.11.2024 01:39:05 | 3.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.0217
1970921 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 11:44:17 | 3.2547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.4814
1971938 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144146/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ MESTANLAR TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:59:00 | 22.11.2024 23:14:02 | 3.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.0222
3023292 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33753/(33754)KOÇ PLASTİK DM27-TR12 GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 10:00:03 | 24.11.2024 13:15:00 | 3.2492 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970965 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54710/ÇAVUŞKÖY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 12:10:44 | 3.2456 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 32.4556 | 0 | 0 | 0 | 386.2211
1973697 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 124702/12301 DM / KARAHALİL ÇIKIŞI (12380) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:47:00 | 25.11.2024 21:01:32 | 3.2422 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.9622 | 0 | 0 | 0 | 0
1969494 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658052/74232 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:13:00 | 16.11.2024 13:27:07 | 3.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2939
1971263 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653470/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:42:00 | 21.11.2024 15:55:20 | 3.2222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
1969606 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632202/ÇAKILLI TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:33:00 | 16.11.2024 22:46:08 | 3.2189 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0944 | 0 | 0
1967604 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:58:10 | 05.11.2024 20:11:15 | 3.2181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1799 | 0 | 0 | 3.2181 | 0 | 86.8875 | 5789.2819
3023160 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731064/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 12:00:03 | 01.11.2024 15:13:05 | 3.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.4189
1971459 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:18:00 | 21.11.2024 19:30:56 | 3.2156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.4311 | 0 | 0 | 0 | 12.8622 | 0
1971948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482548/Uzk. A-SAĞ TARAF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:09:00 | 22.11.2024 23:21:29 | 3.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.1544
1970652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261395/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:44:00 | 20.11.2024 23:56:05 | 3.2014 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4236 | 0 | 0
1972682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140502/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:41:00 | 23.11.2024 12:52:49 | 3.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7572
1969408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557667/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:26:00 | 15.11.2024 21:37:47 | 3.1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.3364
1969521 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361188/DM6/2-1A ->>(361188) AG ŞALTER-B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:54:00 | 16.11.2024 15:05:35 | 3.1931 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5292 | 0 | 0 | 0 | 0
1972562 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651847/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:01:00 | 23.11.2024 11:12:25 | 3.1903 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1694 | 0 | 0 | 0 | 0
1973447 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16146754/DM5-TR7 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:52:00 | 24.11.2024 18:03:07 | 3.1853 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7411 | 0 | 0 | 0 | 0
1966912 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:23:16 | 02.11.2024 15:34:23 | 3.1853 | 0 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2653.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
1974928 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 21105/21105 NOLU TR 37 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:22:00 | 30.11.2024 16:32:58 | 3.1828 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432.25 | 0 | 0
1968827 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:31:00 | 13.11.2024 09:41:49 | 3.1803 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.5208 | 0 | 0
1966644 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857640/YOĞUNTAŞ KÖK- KAYALI KÖYÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:14:00 | 01.11.2024 11:24:48 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 374 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 3.18 | 1189.32
1970955 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 84141/Mrç. B.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TR-3 İSTASYONU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:54:00 | 21.11.2024 12:04:46 | 3.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.4567
7200001031 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26410/26410NOLU YÖRÜK TR-1 GENEL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 09:19:11 | 01.11.2024 12:29:41 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.575
1971593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112308/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:40:00 | 21.11.2024 23:50:16 | 3.1711 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7378 | 0 | 0 | 0 | 0
1970634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 413966/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:18:00 | 20.11.2024 22:28:15 | 3.1708 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
1967925 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489093/Uzk. C-BAX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:44:00 | 07.11.2024 17:54:10 | 3.1694 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4222 | 0 | 0 | 0 | 0
1969637 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823123/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:50:00 | 17.11.2024 13:00:07 | 3.1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.42
1971338 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552202/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:00:00 | 21.11.2024 17:09:44 | 3.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5422
1966713 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94512/94512 İ KUMDERE TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:36:00 | 01.11.2024 16:45:22 | 3.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596.505
1971097 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610239/KARACADAĞ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:27:00 | 21.11.2024 13:36:00 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15
1968198 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861565/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:24:00 | 09.11.2024 18:32:51 | 3.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544.5175
1970865 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590424/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:28:00 | 21.11.2024 10:36:47 | 3.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3442
1966721 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453250/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:19:00 | 01.11.2024 17:27:46 | 3.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3378
7300002777 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740081/B ÇIKIŞI KAHVE TARAFI | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 10:53:10 | 16.11.2024 14:01:16 | 3.135 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.37 | 0 | 0 | 0 | 0
1972806 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564823/564823 NO' LU BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:37:00 | 23.11.2024 13:44:12 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.84 | 0 | 0
1967861 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 16472855/27275 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:12:00 | 07.11.2024 13:18:50 | 3.1139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
1967162 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311063/42041 TR1/13 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:12:00 | 03.11.2024 18:18:48 | 3.1133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
1970960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54861/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:56:00 | 21.11.2024 12:01:53 | 3.0981 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9.2942 | 0 | 139.4125
1971789 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:46:20 | 22.11.2024 18:52:00 | 3.0944 | 0 | 535 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 1655.5278 | 0 | 21.6611 | 6.1889 | 1556.5056
1975010 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632951/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:01:00 | 30.11.2024 21:06:28 | 3.0911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1822
3023230 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772013/43520 NOLU DM/BERKOSAN ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:00:04 | 18.11.2024 12:05:16 | 3.0867 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.0867 | 0 | 27.78 | 0 | 0 | 0
1970727 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835441/Mrç. AKINCILAR KÖYÜ TR-1 B-OVA YOL ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:08:00 | 21.11.2024 04:12:56 | 3.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6578
1966754 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120720/17670 NOLU DM10/TR21 AG HATLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:37:00 | 01.11.2024 19:41:47 | 3.0797 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0797 | 0 | 0 | 0 | 0
1972714 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502928/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:57:00 | 23.11.2024 13:00:43 | 3.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6547
1971929 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144238/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:32:00 | 22.11.2024 22:35:39 | 3.0608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6425
1970471 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881089/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:44:00 | 20.11.2024 16:47:36 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 6.12 | 48.96
7300002771 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:22:45 | 11.11.2024 12:26:19 | 3.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.9339
1974472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127473/PANO KARŞISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:00 | 28.11.2024 20:51:17 | 3.0547 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4378 | 0 | 0 | 0 | 0
1968980 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106864/ÖZATA DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:39:00 | 13.11.2024 21:42:07 | 3.0519 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.6103 | 0 | 0 | 0 | 0
1969567 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {14A14F08-3990-4B73-A6E7-18DAE27AD9D0}/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:12:00 | 16.11.2024 19:15:05 | 3.0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543.1472
1968108 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634904/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:57:00 | 08.11.2024 23:59:51 | 3.0475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2825
1973139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 447020/91525 İ PAŞAKÖY TR 2 TRF GENEL BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:23:00 | 23.11.2024 21:25:43 | 3.0453 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6.0906 | 0 | 42.6339
1969392 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 884505/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:52:00 | 15.11.2024 20:54:41 | 3.0447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.3756
1971364 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590829/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:39:00 | 21.11.2024 17:41:32 | 3.0422 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7178 | 0 | 0
11357830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 18105/18155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:57:55 | 09.11.2024 16:00:19 | 3.04 | 0 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1971355 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452399/94662 İ KÜÇÜKHIDIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:28:00 | 21.11.2024 17:30:17 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7231
1970705 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612581/TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:46:00 | 21.11.2024 02:48:17 | 3.0381 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0761 | 0 | 0
1971547 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511110/85094 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:25:00 | 21.11.2024 21:27:03 | 3.0342 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6058 | 0 | 0 | 0 | 0
1971785 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826194/Uzk. C-BELEDİYE TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:35:00 | 22.11.2024 18:37:02 | 3.0339 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9317 | 0 | 0 | 0 | 0
1972009 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575616/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:33:00 | 23.11.2024 00:34:54 | 3.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.5017
1973839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 814890/94204 NOLU DT SULAMA TR97-99 GÜMRÜK AYD. | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:30:00 | 26.11.2024 17:31:46 | 3.0294 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0883 | 0 | 0 | 0
1975022 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87645/Uzk. SİPAHİ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:29:00 | 30.11.2024 21:30:44 | 3.0289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626.98
1968647 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631388/PAZARLI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:51:00 | 12.11.2024 14:52:37 | 3.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1347
1973045 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 170316/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:02:00 | 23.11.2024 19:03:21 | 3.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1925
7300002768 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760973/40355 DM2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 09:14:32 | 10.11.2024 12:15:47 | 3.0208 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
1972522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300642/40783 YAKAMOZ TR SKUY AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:55:00 | 23.11.2024 10:56:14 | 3.0206 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
3023306 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-17 CCC SAKIZ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:02 | 24.11.2024 19:30:28 | 3.0072 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969657 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797704/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:12:00 | 17.11.2024 15:12:21 | 3.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0175
1969159 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 563704/HASBUĞA TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:05:00 | 14.11.2024 21:05:11 | 3.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0214
3023307 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:03 | 24.11.2024 19:30:00 | 2.9992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25925/25925 NOLU GÜNEŞLİ TR-1 GNL BAKIMLARI | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:00:04 | 02.11.2024 12:00:00 | 2.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.9422
3023214 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34049/DAHİLİ TRAFO KORUMA | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 17:00:09 | 11.11.2024 20:00:00 | 2.9975 | 19 | 1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9525 | 5740.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
13072680 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 781046/DM26/TR46 ->>(781098) DM26/48 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 16:30:09 | 16.11.2024 19:30:00 | 2.9975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974166 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203608/D ÇIKIŞI HARMANLIK EVLERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:03:00 | 27.11.2024 20:02:48 | 2.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9867
1973070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865501/DÜĞÜNCÜLÜ YOLU DM DÜĞÜNCÜLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:23:00 | 23.11.2024 19:22:46 | 2.9961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9883 | 0
7200001051 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790625/81210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:30:17 | 13.11.2024 12:30:00 | 2.9953 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.3011 | 0 | 0 | 0 | 0
3023301 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 445240/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:10:47 | 25.11.2024 12:10:27 | 2.9944 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.7222 | 0 | 0
2058465 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116142/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:06:06 | 14.11.2024 15:05:45 | 2.9942 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.6208 | 0 | 0 | 0 | 0
1969525 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635176/KIYIKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:05:00 | 16.11.2024 15:03:47 | 2.9797 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9189 | 0 | 0
1971590 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896071/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:24:00 | 21.11.2024 23:22:44 | 2.9789 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.9789 | 2.9789 | 0 | 0 | 8.9367 | 0
1973701 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103262/17210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:00:00 | 25.11.2024 20:58:35 | 2.9764 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
1970917 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657150/74221 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:27:00 | 21.11.2024 11:25:04 | 2.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.1633
1974054 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818242/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:38:00 | 27.11.2024 16:35:53 | 2.9647 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.9647 | 0 | 11.8589 | 0
1970871 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 868400/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:34:00 | 21.11.2024 10:31:27 | 2.9575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.69
1968978 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892900/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:36:00 | 13.11.2024 21:33:00 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.95
1967731 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267955/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:46:00 | 06.11.2024 16:42:49 | 2.9469 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3103 | 0 | 0
1972544 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 897764/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:24:00 | 23.11.2024 11:20:28 | 2.9411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1144
13072936 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725854/YÜKSEK OKUL ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 11:43:25 | 28.11.2024 14:39:39 | 2.9372 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972142 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780200/ULAŞ DM15 >>(780200)ASKERİYE GARNİZON | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:03:50 | 23.11.2024 02:00:00 | 2.9361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109284/12370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:29:00 | 20.11.2024 19:24:53 | 2.9314 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7256 | 0 | 0 | 0 | 0
1969602 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:07:00 | 16.11.2024 22:02:46 | 2.9294 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.9322 | 0 | 0 | 0 | 0
1972641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480677/Uzk. D-ÇOCUK PARKI TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:11:00 | 23.11.2024 12:06:44 | 2.9289 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84.9378 | 0 | 0 | 0 | 2.9289
3023261 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801999/SAZLIDERE SAHİL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 14:31:51 | 26.11.2024 17:27:04 | 2.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4056 | 1454.2983
1975055 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827908/Uzk. D-ARKA KOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:52:00 | 30.11.2024 23:47:06 | 2.9183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.345
1971376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {CBBFD3D1-F0CE-4424-81B3-D40D3E1D998B}/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:54:42 | 21.11.2024 17:49:45 | 2.9175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.505 | 478.47
1968377 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 28314286/ŞARKÖY DM 65 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:06:00 | 10.11.2024 22:00:56 | 2.9156 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9156 | 0 | 0
1971377 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:49:00 | 21.11.2024 17:43:51 | 2.9142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.3908
1970791 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124104/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:10:00 | 21.11.2024 08:04:45 | 2.9125 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1971940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 813242/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:01:00 | 22.11.2024 22:55:23 | 2.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.2986
1971516 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452191/94450 İ SULTAN KÖK TR1 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:40:00 | 21.11.2024 20:34:15 | 2.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8083
1973806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481911/Uzk. B-CAMİİ YANI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:59:00 | 26.11.2024 14:52:59 | 2.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.1811
1969040 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:54:00 | 14.11.2024 11:47:51 | 2.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.9325
1967470 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104802/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 23:37:00 | 05.11.2024 02:30:32 | 2.8922 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1678 | 0 | 0 | 0 | 0
1970096 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635383/564779 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:07:00 | 19.11.2024 16:00:23 | 2.8897 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8972 | 0 | 0
1967852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:42:01 | 07.11.2024 12:35:22 | 2.8892 | 1 | 418 | 0 | 0 | 16 | 346 | 2.8892 | 1207.6717 | 0 | 0 | 46.2267 | 999.6517
1969823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829821/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:51:00 | 18.11.2024 14:44:21 | 2.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7783 | 514.2717
1973660 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489835/Uzk. C-DİKKARŞI TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:18:00 | 25.11.2024 18:11:13 | 2.8869 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
1967015 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 551105/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 06:43:00 | 03.11.2024 09:35:52 | 2.8811 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2722 | 0 | 0
1973302 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:22:00 | 24.11.2024 10:14:50 | 2.8806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0889 | 0 | 0
1967424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3024083/Uzk. A-GAZİ MAHMUT MEKTEP SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:15:00 | 04.11.2024 20:07:50 | 2.8806 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7611 | 0 | 0 | 0 | 0
1970992 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442890/95212 E KARAİNCİRLİKTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:08:00 | 21.11.2024 12:00:09 | 2.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3458
13072198 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894007/ÇAĞLAYAN-DENİM KUMAŞÇILIK ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:05:19 | 03.11.2024 12:57:27 | 2.8689 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4756 | 0 | 0 | 0
1968831 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 20260/20260 DM / TR 17 RMU ÇIKIŞI (20160) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:58:00 | 13.11.2024 09:50:04 | 2.8678 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.5144 | 0 | 0 | 0 | 0
1973202 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174129/B ÇIKIŞI-TARIM KREDİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:28:00 | 23.11.2024 23:19:52 | 2.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9667
1969704 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102536/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:21:00 | 17.11.2024 18:12:45 | 2.8625 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1971517 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100104/12410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:43:00 | 21.11.2024 20:34:39 | 2.8608 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2425 | 0 | 0 | 0 | 0
13072691 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 42006/FİDER 12 ÇERKEZKÖY TURKCELL 2 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:02:00 | 17.11.2024 11:53:12 | 2.8533 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13072692 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:20:21 | 17.11.2024 12:11:21 | 2.85 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001092 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | 799328/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:04:28 | 25.11.2024 11:55:13 | 2.8458 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 738 | 0 | 31.3042 | 2.8458 | 0 | 2.8458 | 2100.225
1969774 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:18:00 | 18.11.2024 12:08:28 | 2.8411 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
1967171 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33554/DTR-1 MAKSUTLUMAH ->> (376331) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:40:00 | 03.11.2024 18:30:17 | 2.8381 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3319 | 0 | 0 | 0 | 0
1970815 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407603/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:20:00 | 21.11.2024 09:10:00 | 2.8333 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1974099 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435478/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:10:00 | 27.11.2024 17:59:46 | 2.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.79
7300002791 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52591/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 09:30:30 | 22.11.2024 12:20:00 | 2.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.675
1972917 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87530/Uzk. ALIÇ TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:11:00 | 23.11.2024 16:00:24 | 2.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.9667
1968929 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16500/16050 DM / KÖSEİLYAS TR ÇIKIŞI (16500) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:08:00 | 13.11.2024 18:57:23 | 2.8231 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.1044 | 0 | 0 | 0 | 0
1972235 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436331/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:54:00 | 23.11.2024 01:43:04 | 2.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3422
1969864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816168/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:22:15 | 18.11.2024 17:11:12 | 2.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5267 | 1086.9117
1975057 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105143/14250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:56:00 | 30.11.2024 23:44:52 | 2.8144 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367.82 | 0 | 0 | 0 | 0
1970860 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 898986/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:19:00 | 21.11.2024 10:07:39 | 2.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.1133
1974038 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:48:56 | 27.11.2024 15:37:34 | 2.8106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1796 | 0 | 0 | 2.8106 | 0 | 75.885 | 5047.7578
1973390 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 10880069/95102 K KORUCUKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:12:00 | 24.11.2024 14:59:42 | 2.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59
1969286 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15447498/41329 DM3/16 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:23:00 | 15.11.2024 14:10:40 | 2.7944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1778 | 0 | 0 | 0 | 0
3023264 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799278/799278 NOLU DİREK HASKÖY ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:44:43 | 20.11.2024 12:31:59 | 2.7878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162.5033
12280077 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554695/18B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:52:00 | 09.11.2024 18:39:06 | 2.785 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.47 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001043 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/27445 DM / ÖZLER TARAFI ÇIKIŞI (755345) | 3.ŞAHIS HAT BAKIMI-EMNİYET MESAFESİ KONT | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 13:00:02 | 06.11.2024 15:46:36 | 2.7761 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7761 | 1213.1606 | 0 | 0
1970417 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502464/Mrç. SUBAŞI TR2 C-DEREBOYU SOK. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:01:00 | 20.11.2024 14:47:33 | 2.7758 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3783 | 0 | 0
1972118 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:47:00 | 23.11.2024 01:33:09 | 2.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.1517
1969232 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360740/DTR6/004-1 ->> (360740) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:23:00 | 15.11.2024 10:08:55 | 2.7653 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
1967240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 30883874/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:08:00 | 03.11.2024 21:53:55 | 2.7653 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7653 | 0 | 0 | 0 | 0
1970994 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:08:00 | 21.11.2024 11:53:34 | 2.7594 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 2.7594 | 0 | 0 | 0 | 1310.7361
1966733 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852681/852648 NO DİREK HAMZABEYLİ ENH. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:25:00 | 01.11.2024 18:10:29 | 2.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5161 | 303.3861
1973503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:00:00 | 24.11.2024 21:45:20 | 2.7556 | 4 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0222 | 9550.7556 | 0 | 0 | 0 | 2.7556
1974078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452184/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:00 | 27.11.2024 17:01:01 | 2.7503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5006
2058617 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884761/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:05:00 | 25.11.2024 12:50:00 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.5
3023316 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 707869/20270 DM / YEŞİLSIRT AYDIN ÇIKIŞ(707869) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 12:00:09 | 28.11.2024 14:45:00 | 2.7475 | 7 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2325 | 2046.8875 | 0 | 0 | 0 | 0
1970834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826477/Uzk. A-OG ALTI GAZİ MEHMET TR-1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:52:00 | 21.11.2024 09:36:36 | 2.7433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.3433
1971967 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564638/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. C 564648 BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:36:00 | 22.11.2024 23:20:35 | 2.7431 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.1806 | 0 | 0
1975052 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262517/27096 KILIÇOĞLU MARKET TARAFI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:49:00 | 30.11.2024 23:33:23 | 2.7397 | 0 | 1 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2.7397 | 0 | 194.5203 | 0 | 0
1971339 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:02:00 | 21.11.2024 16:46:18 | 2.7383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.7383 | 5.4767 | 369.675
1971811 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128883/27625 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:16:00 | 22.11.2024 19:00:16 | 2.7378 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1644 | 0 | 0 | 0 | 0
1969510 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 778780/ÇEŞMELİ DM>>(778780) ÇEŞMELİ DTR2/ŞATONU | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:16:00 | 16.11.2024 14:00:00 | 2.7333 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058276 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634379/KIŞLACIK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:56:15 | 02.11.2024 14:40:07 | 2.7311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0933
1973522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114300/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:52:00 | 24.11.2024 22:35:28 | 2.7244 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6222 | 0 | 0
1968620 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:54:00 | 12.11.2024 12:37:04 | 2.7178 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 5.4356 | 35.3311 | 8.1533 | 1228.4356
1973120 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:48:00 | 23.11.2024 20:30:50 | 2.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5083
1971019 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25970NOLU TRAFO ÇIKIŞ OCAKLAR YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:00 | 21.11.2024 12:01:42 | 2.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.215
1974437 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15713146/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:32:00 | 28.11.2024 19:14:37 | 2.7103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7103 | 0 | 0 | 0 | 0
1971295 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260337/27751 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:00 | 21.11.2024 15:47:36 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.84 | 0 | 0
1969342 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260550/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:48:00 | 15.11.2024 17:30:34 | 2.7094 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.77 | 0 | 0
1973000 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129106/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:11:00 | 23.11.2024 17:53:29 | 2.7081 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7014 | 0 | 0 | 0 | 0
1971680 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501475/Mrç. PAŞAYENİCE KÖY TR-1 C- HATBŞI ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:37:00 | 22.11.2024 13:19:04 | 2.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3211
1969262 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:07:00 | 15.11.2024 12:49:00 | 2.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1971852 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881081/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:21:00 | 22.11.2024 20:02:48 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6967 | 280.4533
1968963 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 10797828/92394 E YENİCE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:53:00 | 13.11.2024 20:34:45 | 2.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6958
1973158 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 300074853/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:54:00 | 23.11.2024 21:35:36 | 2.6933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6933 | 0 | 0 | 0 | 0
1968167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:55:00 | 09.11.2024 15:36:23 | 2.6897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1047
1971035 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/TR26 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:37:00 | 21.11.2024 12:18:16 | 2.6878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8367
1970669 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554171/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:04:00 | 21.11.2024 00:45:10 | 2.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.4444
1970855 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 437708/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:07:00 | 21.11.2024 09:48:03 | 2.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0525
1967075 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 310812/BHÇ 41716 TR5 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:17:00 | 03.11.2024 12:58:00 | 2.6833 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1968914 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794282/Edr.EDİ-ÇİM KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:38:00 | 13.11.2024 17:19:00 | 2.6833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.1
1970828 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:37:00 | 21.11.2024 09:17:59 | 2.6831 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 217.3275 | 0 | 0 | 0 | 2.6831
12281054 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 565041/56221 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Ambar Faaliyetleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:11:00 | 29.11.2024 14:51:58 | 2.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7311
3023321 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745542/20632 DM / OKYANUS-T.DAĞ SU POM.(745542) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 14:00:08 | 29.11.2024 16:41:00 | 2.6811 | 6 | 929 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16.0867 | 2490.7522 | 0 | 13.4056 | 0 | 2.6811
1968280 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15416169/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:08:00 | 10.11.2024 13:48:18 | 2.6717 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.4033 | 0 | 0 | 0 | 0
1970956 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 92387/92387 İ ALİÇO DMTR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:55:00 | 21.11.2024 11:35:02 | 2.6672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3594
1972758 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233322/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:24:00 | 23.11.2024 13:04:01 | 2.6669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6678 | 0 | 0 | 0 | 0
1971949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105872/15130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:12:00 | 22.11.2024 22:51:52 | 2.6644 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6644 | 0 | 0 | 0 | 0
1971403 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663329/P.KÖY TR18 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:10:00 | 21.11.2024 17:49:45 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.4375 | 0 | 0
1969784 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612532/TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:04:00 | 18.11.2024 12:43:45 | 2.6625 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.325 | 0 | 15.975
5010998 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 91330/91330 K TR2/41 Zirve K TRF AYDINLATMA | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:27:35 | 11.11.2024 12:07:15 | 2.6611 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1973237 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9272662/MECİDİYE SAHİL ASKERİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:48:00 | 24.11.2024 01:27:38 | 2.6606 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6606 | 0 | 0 | 0 | 0
1970712 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835002/Mrç. MERİÇ KÖK DAİRE ÇKŞ 88010 DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:02:00 | 21.11.2024 02:41:37 | 2.6603 | 0 | 2 | 7 | 1020 | 1 | 7 | 0 | 5.3206 | 18.6219 | 2713.4833 | 2.6603 | 18.6219
1970912 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107318/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:19:00 | 21.11.2024 10:58:26 | 2.6572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3144 | 0 | 0 | 0 | 0
1968920 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705198/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:24:00 | 13.11.2024 18:03:17 | 2.6547 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.4819 | 0 | 0 | 0 | 0
1973156 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436664/92252 K MERCAN TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:57:00 | 23.11.2024 21:36:01 | 2.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9072
1972156 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 YENİKÖY YOLU TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:00 | 23.11.2024 01:40:00 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.25
1974579 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700513/18100 DM / ALP ÖGE EVLERİ ÇIKIŞ (707470) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:18:00 | 29.11.2024 11:56:31 | 2.6419 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973379 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708848/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:49:00 | 24.11.2024 14:27:25 | 2.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0069
1972074 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 44434796/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:20:00 | 23.11.2024 00:58:11 | 2.6364 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0003 | 0 | 0
1967617 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867662/ALPULLU KISMETYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:44:00 | 05.11.2024 20:21:49 | 2.6303 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0422 | 0 | 0
1966746 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896397/KARAAĞAÇ - ERTUĞRUL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:04:00 | 01.11.2024 18:41:25 | 2.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4944 | 0
7300002756 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204482/21030 E ÇIKIŞ TEKÇİ MUSTAFA EV | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:05:31 | 03.11.2024 11:42:52 | 2.6225 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6675 | 0 | 0
1973347 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ ÇİFTLİK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:02:00 | 24.11.2024 12:39:20 | 2.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5111
1970286 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764583/40410/ DM 7/40 ÇIKIŞI (764583) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:49 | 20.11.2024 10:38:01 | 2.62 | 2 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 3157.1 | 0 | 0 | 0 | 0
5011004 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835152/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:31:27 | 16.11.2024 12:08:36 | 2.6192 | 0 | 8 | 18 | 3892 | 34 | 2228 | 0 | 20.9533 | 47.145 | 10193.7967 | 89.0517 | 5835.5033
1972510 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852567/SUAKACAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 10:10:00 | 2.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 272.1333
1972255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:30:00 | 23.11.2024 03:06:54 | 2.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.975
1967966 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805311/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:11:00 | 07.11.2024 20:47:43 | 2.6119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2239 | 0
1970668 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55521/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:59:00 | 21.11.2024 00:35:40 | 2.6111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.7222
1972210 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:05:00 | 23.11.2024 02:41:38 | 2.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.7189
1969841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:46:50 | 18.11.2024 15:23:22 | 2.6089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8267 | 952.2444
1972496 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 709761/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:00:00 | 23.11.2024 09:36:03 | 2.6008 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 5.2017 | 5.2017 | 824.4642
1974431 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:19:01 | 28.11.2024 18:55:01 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6 | 0
1973001 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140831/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO KARŞISI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:14:00 | 23.11.2024 17:49:58 | 2.5994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5967
1969428 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 789872/DTR1 SARILAR ->> (376033) AG ŞLTR B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:30:00 | 15.11.2024 22:05:41 | 2.5947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9783
1973108 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1085660/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:31:00 | 23.11.2024 20:06:36 | 2.5933 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
1971833 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 31763871/41302 DM3/34 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:39:00 | 22.11.2024 19:14:20 | 2.5889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4778 | 0 | 0 | 0 | 0
1967405 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472828/95730 E ENEZ S TRPZ TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:01:00 | 04.11.2024 18:36:05 | 2.5847 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 183.5153 | 0 | 2.5847
1969357 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818253/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:34:00 | 15.11.2024 18:09:00 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1667 | 0
1970585 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19547510/18305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:00 | 20.11.2024 20:26:00 | 2.5833 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002783 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | DİREK MONTAJ-YENİLEME-DEĞİŞİMİ-DÜZELTME | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 14:43:10 | 20.11.2024 17:17:18 | 2.5689 | 5 | 294 | 5 | 45 | 1 | 52 | 12.8444 | 755.2533 | 12.8444 | 115.6 | 2.5689 | 133.5822
1968766 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889295/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:19:00 | 12.11.2024 19:53:00 | 2.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160.1333
1966701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119776/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:21:00 | 01.11.2024 14:54:50 | 2.5639 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3306 | 0 | 0
1971265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:53:17 | 21.11.2024 15:26:57 | 2.5611 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1854 | 2.5611 | 0 | 5.1222 | 5.1222 | 66.5889 | 4748.3
1967635 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630960/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:59:00 | 05.11.2024 21:32:32 | 2.5589 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.18 | 0 | 0
1973827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450568/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:20:00 | 26.11.2024 15:53:28 | 2.5578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3667
1969658 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444807/95028 K MALTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:11:00 | 17.11.2024 14:44:25 | 2.5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3542
1971508 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 300071011/14245 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:33:00 | 21.11.2024 20:06:05 | 2.5514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8597 | 0 | 0 | 0 | 0
1973873 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700289/18960 DM / BORMALI ÇIKIŞI (700210) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:09:00 | 26.11.2024 19:41:44 | 2.5456 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5456 | 218.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1970742 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486016/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:35:00 | 21.11.2024 05:07:39 | 2.5442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5333
1970282 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432503/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:03:00 | 20.11.2024 09:35:26 | 2.5406 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1968447 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131863/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:33:00 | 11.11.2024 14:05:26 | 2.5406 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5406 | 0 | 0
1969695 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19526948/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:35:00 | 17.11.2024 17:07:23 | 2.5397 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9369 | 0 | 0 | 0 | 0
1971972 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511245/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:49:00 | 22.11.2024 23:21:08 | 2.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.7822
1972512 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575123/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:36:00 | 23.11.2024 10:07:42 | 2.5283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9633
1969509 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786123/V.MEŞE DM10(786123)GRJ OG ALTI AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:10:00 | 16.11.2024 13:41:30 | 2.525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0
2058506 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:16:00 | 17.11.2024 11:47:25 | 2.5236 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 45.425 | 2.5236 | 27.7597 | 2.5236
1972966 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572294/BESKİ DM2-TR4 AZİZ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:34:00 | 23.11.2024 17:05:25 | 2.5236 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0472 | 0 | 0 | 0 | 0
1971879 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 300086174/27411 DM 131315 NOLU BOX ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:00:00 | 22.11.2024 20:31:21 | 2.5225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5225 | 0 | 0
1969807 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836252/Mrç. KUPLU KOK B-OCAK MAH.ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:48:00 | 18.11.2024 13:19:15 | 2.5208 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5625 | 0 | 0
1970904 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174052/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:04:00 | 21.11.2024 10:35:14 | 2.5206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.3567
1966968 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104038/18560 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:41:00 | 02.11.2024 19:11:55 | 2.5153 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1971883 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130550/16550 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:57:00 | 22.11.2024 20:27:29 | 2.5081 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0322 | 0 | 0 | 0 | 0
1968936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108845/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:32:00 | 13.11.2024 19:02:05 | 2.5014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5014 | 0 | 0 | 0 | 0
13072705 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788804/DM4/13 MTR YR 3.MEV->(788804)AKLN UN ÖNÜ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 10:00:00 | 17.11.2024 12:30:00 | 2.5 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5
1971881 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483480/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:04:00 | 22.11.2024 20:33:57 | 2.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9717
3023161 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787336/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 14:30:08 | 01.11.2024 17:00:00 | 2.4978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972954 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612455/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:00 | 23.11.2024 16:42:41 | 2.4947 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.9261 | 0 | 7.4842
3023232 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 09:09:05 | 16.11.2024 11:38:30 | 2.4903 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1854 | 2.4903 | 0 | 4.9806 | 4.9806 | 67.2375 | 4616.975
1969701 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804689/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:21:00 | 17.11.2024 17:50:22 | 2.4894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9789 | 191.6872
1975013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83472/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:04:00 | 30.11.2024 20:33:21 | 2.4892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.0808
1972546 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174626/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:25:00 | 23.11.2024 10:54:21 | 2.4892 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
3023310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 810642/KILIÇKÖY DM ORHANİYE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:09:38 | 29.11.2024 12:38:57 | 2.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9317 | 1107.4319
2058678 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659480/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:44:21 | 28.11.2024 15:13:37 | 2.4878 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5833 | 0 | 0
3023318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94134/94134 İ TR81 OSMAN USTA TRF GENEL BKM | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 11:05:07 | 28.11.2024 13:34:19 | 2.4867 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.64 | 0 | 0
1971084 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882383/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:00 | 21.11.2024 12:40:00 | 2.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4833 | 0
1970677 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551530/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:21:00 | 21.11.2024 00:49:53 | 2.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.8808
1968155 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412623/DM-12/TR-07 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:42:00 | 09.11.2024 14:10:41 | 2.4781 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.5328 | 0 | 0 | 0 | 0
1972098 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:35:00 | 23.11.2024 01:03:38 | 2.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.0194
1971231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 122294/27006 DM / 27000 KAMP DM ÇIKIŞI (708937) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:21:26 | 21.11.2024 14:50:01 | 2.4764 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 0
1970819 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 866273/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:16:00 | 21.11.2024 08:44:34 | 2.4761 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2.4761 | 0 | 198.0889
1971011 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108057/11650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:00 | 21.11.2024 11:47:33 | 2.4758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6617 | 0 | 0 | 0 | 0
1972687 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141853/25881 NOLU GÖZSÜZ DM GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:43:00 | 23.11.2024 12:11:18 | 2.4717 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
13072263 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431854/90810 K TR1/53 San 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 10:00:37 | 03.11.2024 12:28:53 | 2.4711 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1967093 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557005/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:34:00 | 03.11.2024 14:02:13 | 2.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0331
1969838 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621129/KURUDERE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:40:00 | 18.11.2024 15:08:04 | 2.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.8567
1969760 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 23:21:00 | 18.11.2024 01:49:00 | 2.4667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333 | 0 | 0
1972667 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376419/YENİCE DTR1->>(789818) AG ÇKŞ ŞLTRİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:32:00 | 23.11.2024 11:59:58 | 2.4661 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0594 | 0 | 0 | 0 | 0
1970910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {CE7685AA-8918-4974-8DB1-66403B17CC2F}/26617 KÖK/ MÜSTECEP GRUBU ÇIKIŞ (712770) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:15:00 | 21.11.2024 10:42:53 | 2.4647 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 272 | 0 | 2.4647 | 0 | 0 | 4.9294 | 670.4044
1970831 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:47:00 | 21.11.2024 09:14:46 | 2.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.165 | 628.0083
1969623 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892557/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:26:00 | 17.11.2024 10:53:25 | 2.4569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5694 | 312.0319
1972465 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176059/B ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:05:00 | 23.11.2024 08:32:12 | 2.4533 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6933 | 0 | 0
1972085 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590361/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:00 | 23.11.2024 00:43:00 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8
1971730 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:55:00 | 22.11.2024 15:21:53 | 2.4481 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 963 | 0 | 4.8961 | 0 | 2.4481 | 22.0325 | 2357.4775
1969240 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80150/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:35:00 | 15.11.2024 11:01:52 | 2.4478 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0011 | 0 | 0 | 0 | 0
1967791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94132/94132 İ TR83 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:31:00 | 06.11.2024 20:57:51 | 2.4475 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3025 | 0 | 0
1969222 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634172/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 04:14:00 | 15.11.2024 06:40:19 | 2.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6317
1973772 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486935/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:34:00 | 26.11.2024 11:59:57 | 2.4325 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1971373 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Abone Tesisi | 378325/OLİMPİK DM >> (378325)SDK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:46:00 | 21.11.2024 17:11:57 | 2.4325 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4325 | 0 | 0 | 0 | 0
1970981 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439748/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:42:00 | 21.11.2024 11:07:55 | 2.4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.0292
1968860 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 709330/12650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:54:00 | 13.11.2024 13:19:51 | 2.4308 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34.0317 | 0 | 0 | 0 | 4.8617
1971470 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795602/Edr.CANTAŞ TAŞ OCAĞI VE T.S ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:43:00 | 21.11.2024 19:08:47 | 2.4297 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4297 | 0 | 0 | 0 | 2.4297 | 0
2058682 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659260/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:37:25 | 28.11.2024 12:03:08 | 2.4286 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.2919 | 0 | 0
1972493 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 107387/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:50:00 | 23.11.2024 09:15:36 | 2.4267 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1969080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93212/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:46:00 | 14.11.2024 14:11:13 | 2.4203 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353.3606 | 0 | 0 | 0 | 2.4203
1974106 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:26:00 | 27.11.2024 17:51:08 | 2.4189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8378 | 297.5233
1972895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 19885296/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:33:00 | 23.11.2024 14:58:07 | 2.4186 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4419 | 0 | 0 | 0 | 0
1970898 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612455/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:00:00 | 21.11.2024 10:25:02 | 2.4172 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.8411 | 0 | 7.2517
1970509 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661137/74378-TR08 DM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:30:00 | 20.11.2024 17:55:01 | 2.4169 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2542 | 0 | 0
1970927 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889925/FİDER-7 KIYIKÖY TM' DEN GİRİŞ | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:21:00 | 21.11.2024 10:45:49 | 2.4136 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 451 | 0 | 26.5497 | 0 | 0 | 9.6544 | 1088.5386
7200001103 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740972/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:40:17 | 29.11.2024 12:05:04 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.2617 | 0 | 0
1969967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 3084812/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:02:00 | 18.11.2024 23:26:47 | 2.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4131
1973676 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 564647/İĞNEADA TR-1A AG ÇIK. ŞALT. B 564636 BOX | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:52:00 | 25.11.2024 18:16:32 | 2.4089 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3156 | 0 | 0
1974019 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 44020/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALT. AYD | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:03:00 | 27.11.2024 14:27:22 | 2.4061 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 281.515 | 0 | 2.4061
1969870 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412449/83270 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:31:00 | 18.11.2024 16:55:18 | 2.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.77
1969771 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818253/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 08:54:00 | 18.11.2024 11:18:13 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8072 | 0
1973498 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612377/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:20:00 | 24.11.2024 20:44:08 | 2.4022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0444 | 0 | 0
1974325 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111091/15280 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:51:00 | 28.11.2024 14:15:07 | 2.4019 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2058 | 0 | 0 | 0 | 0
1968169 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 785924/DM17 V.MEŞE>>(785924) AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:08:00 | 09.11.2024 15:32:06 | 2.4017 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.3967 | 0 | 0 | 0 | 0
13072277 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 42200/İNNO DM - KALE KİLİT DM RİNG | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 13:36:12 | 03.11.2024 16:00:06 | 2.3983 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1533 | 71.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1975016 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87361/Uzk.TR 2-26 İTFAİYE ARKASI AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:10:00 | 30.11.2024 20:33:38 | 2.3939 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6961 | 0 | 0 | 0 | 0
1973011 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:23:54 | 23.11.2024 17:47:32 | 2.3939 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 28.7267 | 26.3328 | 0 | 0 | 81.3922 | 4629.7811
1970526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:04:00 | 20.11.2024 18:27:34 | 2.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1783 | 497.6978
1973372 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:37:00 | 24.11.2024 14:00:33 | 2.3925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5975
1972507 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144421/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI MÜŞTEREK ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:27:00 | 23.11.2024 09:50:33 | 2.3925 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.785 | 0 | 0 | 0 | 0
1973305 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853061/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:35:00 | 24.11.2024 09:58:29 | 2.3914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0881 | 0 | 0 | 0 | 0
1969438 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378944/DTR2 SARILAR KAHVE ->> (378944) AG ŞLR B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:51:00 | 15.11.2024 22:14:28 | 2.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3867
1969480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377630/DM10/TR37 HSMAR >>(377641)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 08:45:00 | 16.11.2024 11:08:28 | 2.3911 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1972811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406901/83240 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:01:00 | 23.11.2024 13:24:18 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0867
1969285 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100453/12360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:21:00 | 15.11.2024 13:44:18 | 2.3883 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4367 | 0 | 0 | 0 | 0
1969608 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635055/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:52:00 | 16.11.2024 22:15:18 | 2.3883 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 0 | 0
1971708 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610381/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:43:00 | 22.11.2024 14:06:10 | 2.3861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7917
1970867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724140/26351 DM / MAYBİ DM ÇIKIŞI (724122) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:29:00 | 21.11.2024 09:52:06 | 2.385 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 469.845 | 0 | 0 | 0 | 23.85
1973064 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:20:00 | 23.11.2024 18:42:57 | 2.3825 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.765 | 0 | 0 | 0 | 9.53 | 0
13073051 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742820/21580 NOLU DM/HOŞKÖY SERİN VADİ (742820) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:07:26 | 30.11.2024 12:30:17 | 2.3808 | 0 | 394 | 0 | 267 | 8 | 1989 | 0 | 938.0483 | 0 | 635.6825 | 19.0467 | 4735.4775
3023158 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787717/DM6/012-3>>(787717)DTR6/12-4 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 01.11.2024 10:59:39 | 01.11.2024 13:22:28 | 2.3803 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
1969417 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260049/27765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:54:00 | 15.11.2024 21:16:46 | 2.3794 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2133 | 0 | 0
1971520 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:46:00 | 21.11.2024 20:08:28 | 2.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7489 | 292.0567
1971333 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:00:00 | 21.11.2024 16:22:22 | 2.3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.3189
1973502 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 447763/91515 E K.EVREN KÖY TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:31:00 | 24.11.2024 20:53:00 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667
1970158 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 899583/HASBOĞA MÜSELLİM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:12:00 | 19.11.2024 19:33:58 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610.4567
1967246 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630925/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:11:00 | 03.11.2024 21:32:54 | 2.365 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.92 | 0 | 0
3023266 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 14:03:49 | 27.11.2024 16:25:25 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 1076.16
1967634 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104918/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:56:00 | 05.11.2024 21:17:35 | 2.3597 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.7208 | 0 | 0 | 0 | 0
1967985 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 740073/12673 DM / IŞIKLAR ÇIKIŞI (705990) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:04:00 | 07.11.2024 22:25:22 | 2.3561 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.5494 | 0 | 0 | 0 | 0
1973516 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822855/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:17:00 | 24.11.2024 21:38:11 | 2.3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7061 | 0
1972203 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 94998/ÇELTİK KÖK TEN KILIÇKÖY DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:58:00 | 23.11.2024 02:18:59 | 2.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6994 | 180.9286
1969895 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114790/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:34:00 | 18.11.2024 17:54:55 | 2.3486 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
1970980 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87250/Uzk.TR-2-02 TRAFO POSTASI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:56:00 | 21.11.2024 10:16:53 | 2.3481 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.1306 | 0 | 0 | 0 | 0
1971549 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264484/27531 NOLU DM 122007 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:29:00 | 21.11.2024 20:49:43 | 2.3453 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
1974121 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635190/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:42:00 | 27.11.2024 18:02:35 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.4139 | 0 | 0
1971923 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 300073995/92222 K MÜSELLİM Ç TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:21:00 | 22.11.2024 21:41:35 | 2.3431 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3431 | 0 | 0 | 0 | 0
1970651 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825840/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-2 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:47:00 | 20.11.2024 23:07:34 | 2.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.8244
1972549 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577561/OSMANİYE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:21:00 | 23.11.2024 10:41:08 | 2.3356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.4422
1972557 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620801/POYRALI TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 11:40:00 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6667
3023243 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820150/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 11:00:06 | 18.11.2024 13:20:00 | 2.3317 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.3267 | 0 | 0 | 2.3317
1967168 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:37:00 | 03.11.2024 17:56:49 | 2.3303 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5964 | 0 | 0 | 0 | 0
1969806 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:59:14 | 18.11.2024 13:18:58 | 2.3289 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2.3289 | 0 | 81.5111 | 0
1972940 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513166/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:53:00 | 23.11.2024 16:12:36 | 2.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.84
1967380 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 703851/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-1 FD ÇIKIŞ (734545) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:52:00 | 04.11.2024 17:11:34 | 2.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3261 | 0
1970861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856591/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:17:00 | 21.11.2024 09:36:29 | 2.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.7453
1969551 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652203/TR-48 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:56:00 | 16.11.2024 17:15:25 | 2.3236 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.6264 | 0 | 0 | 0 | 0
1970499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113194/YAYLALIKENT DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:53:00 | 20.11.2024 17:12:21 | 2.3225 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4825 | 0 | 0 | 0 | 0
1969333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309553/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:39:00 | 15.11.2024 16:58:18 | 2.3217 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.55 | 0 | 0 | 0 | 0
1966826 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 06:54:00 | 02.11.2024 09:13:18 | 2.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.9017
1972888 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 600671/52491 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:27:00 | 23.11.2024 14:46:14 | 2.3206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.5156
1970387 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 134574/ÜNİVERSİTE HAS.DM22/TR27 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:07:00 | 20.11.2024 13:26:05 | 2.3181 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2722 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002760 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50030/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | AG PANO DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 09:27:41 | 06.11.2024 11:46:20 | 2.3108 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.11 | 0 | 0 | 0 | 0
1973066 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25975/25975 NOLU TRAFO SARIYER TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:20:00 | 23.11.2024 18:38:35 | 2.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4236
1970945 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109797/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:43:00 | 21.11.2024 11:01:34 | 2.3094 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
13072889 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 853780/853780 NO DİREK-BEL.ARITMA TESİSLERİ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 10:10:37 | 25.11.2024 12:28:58 | 2.3058 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969154 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360216/TR5/11 OKUL TRF (360216) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:44:00 | 14.11.2024 20:02:20 | 2.3056 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1969118 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 9400486/İPEK DM >> (39352-38653) COŞKUN KAUÇ 1-2 | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:12:00 | 14.11.2024 17:30:00 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0
2058537 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658392/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:14:54 | 19.11.2024 16:32:48 | 2.2983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2817
1973399 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823062/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:40:00 | 24.11.2024 14:57:48 | 2.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5933 | 351.39
1974535 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204603/21230 A ÇIKIŞ SSK 2 SİTE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:09:00 | 29.11.2024 03:26:40 | 2.2944 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.95 | 0 | 0
1968201 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56003/TASTEPE DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:37:00 | 09.11.2024 17:54:32 | 2.2922 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 976 | 0 | 0 | 2.2922 | 0 | 50.4289 | 2237.2089
1969373 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407249/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:55:00 | 15.11.2024 19:12:25 | 2.2903 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1970762 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:08:00 | 21.11.2024 06:25:08 | 2.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4244
1971255 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:38:00 | 21.11.2024 14:55:06 | 2.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.525
3023262 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 11:39:20 | 27.11.2024 13:56:24 | 2.2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5689 | 2076.56
1972511 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108709/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:33:00 | 23.11.2024 09:49:58 | 2.2828 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5656 | 0 | 0 | 0 | 0
1972505 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531491/84029 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:19:00 | 23.11.2024 09:35:39 | 2.2775 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.2775 | 0 | 72.88
1973576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435507/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:36:00 | 25.11.2024 11:52:33 | 2.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.3417
3023259 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802589/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 13:00:40 | 25.11.2024 15:16:31 | 2.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.7433
1967012 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 03:50:20 | 03.11.2024 06:06:07 | 2.2631 | 0 | 0 | 3 | 277 | 8 | 246 | 0 | 0 | 6.7892 | 626.8664 | 18.1044 | 556.7117
1972999 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431679/90420 K TR1/09 Tümen 2 TRF GENEL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:12:00 | 23.11.2024 17:27:41 | 2.2614 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.4675 | 0 | 0 | 0 | 0
1973798 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880682/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:31:00 | 26.11.2024 13:46:25 | 2.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2569 | 279.8611
2058531 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104826/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:15:38 | 19.11.2024 14:30:53 | 2.2542 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.4708 | 0 | 0 | 0 | 0
1971523 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 23846911/B ÇIKIŞI HOŞKÖY YOLU VE SAHİL | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:48:00 | 21.11.2024 20:03:15 | 2.2542 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5083 | 0 | 0
1969486 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33600/SĞLK OCAĞI ARKSI DTT AG ÇKŞ ŞLTRİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:45:00 | 16.11.2024 12:00:11 | 2.2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.885
1969410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 10640611/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:34:00 | 15.11.2024 20:49:08 | 2.2522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2522
1967346 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:04:50 | 04.11.2024 14:19:36 | 2.2461 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.2461 | 4.4922 | 303.225
1972798 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875789/DOĞANCA KÖYÜ TR 2 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:42:00 | 23.11.2024 12:56:44 | 2.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6478
1967949 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 28951978/21240 B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI (743308) | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:27:00 | 07.11.2024 18:41:37 | 2.2436 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4872 | 0 | 0
2058358 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121490/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:41:28 | 08.11.2024 15:55:59 | 2.2419 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
1969736 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:20:00 | 17.11.2024 20:34:30 | 2.2417 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 683.7083 | 0 | 2.2417
1969578 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414274/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:50:00 | 16.11.2024 19:04:15 | 2.2375 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8875 | 0 | 0
1973126 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:01:00 | 23.11.2024 20:15:08 | 2.2356 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2578 | 0 | 0 | 0 | 0
2058696 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 472707/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:36:11 | 29.11.2024 05:50:15 | 2.2344 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9378 | 0 | 0
3023180 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24915/AB ÇIKIŞI-KAHVE BAKKAL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:09:13 | 05.11.2024 11:23:13 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.6333 | 0 | 0
1971382 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 6627807/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:59:00 | 21.11.2024 17:12:58 | 2.2328 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3278 | 0 | 0
3023299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 33124/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:42:09 | 24.11.2024 18:56:00 | 2.2308 | 4 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.9233 | 7732.0683 | 0 | 0 | 0 | 2.2308
1970832 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 869269/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:48:00 | 21.11.2024 09:01:50 | 2.2306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 2.2306 | 0 | 301.125
1968485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:00:00 | 11.11.2024 17:13:48 | 2.23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.15 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0
1969198 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380459/DM1/56 CEMALİYE->>AYDINLATMA | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:30:00 | 15.11.2024 00:43:47 | 2.2297 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7697 | 0 | 0 | 0 | 0
1972603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141939/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:59:00 | 23.11.2024 11:12:38 | 2.2272 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7717 | 0 | 0 | 0 | 0
1967124 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 15101766/90540 K TR1/37 Pşyğt C TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:52:00 | 03.11.2024 15:05:23 | 2.2231 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8922 | 0 | 0 | 0 | 0
1972848 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145784/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ GÖNENCE KOLU | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:35:00 | 23.11.2024 13:48:23 | 2.2231 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 | 0 | 0 | 0 | 0
1968846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18806/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:20:00 | 13.11.2024 11:33:21 | 2.2225 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
1970937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:33:00 | 21.11.2024 10:46:11 | 2.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1972
1971418 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:36:00 | 21.11.2024 17:49:07 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.3633
1972041 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:57:13 | 23.11.2024 00:10:20 | 2.2186 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 2.2186 | 2.2186 | 8.8744 | 175.2703
1967418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 3031341/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:40:00 | 04.11.2024 18:52:34 | 2.2094 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2094 | 0 | 0
1971071 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795822/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 12:21:30 | 2.2083 | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.625 | 128.0833 | 0 | 0 | 4.4167 | 0
1968049 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 778310/PINARBAŞI DM>>(778310) SOFULAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:41:00 | 08.11.2024 14:53:24 | 2.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 798.8133
1967630 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435737/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:49:00 | 05.11.2024 21:01:20 | 2.2056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8667
1968917 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 9551601/21515 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:23:00 | 13.11.2024 17:35:05 | 2.2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2014
1968850 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33687/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:48:00 | 13.11.2024 12:00:00 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0
1969702 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471141/95102 E BEVREN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:28:00 | 17.11.2024 17:40:00 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4
1970930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550553/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:17:00 | 21.11.2024 10:28:59 | 2.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.9458
1970761 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:56:12 | 21.11.2024 06:08:02 | 2.1972 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 259.2722 | 0 | 0 | 6.5917 | 2.1972
1967400 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 35875036/41100 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:47:00 | 04.11.2024 17:58:39 | 2.1942 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9417 | 0 | 0 | 0 | 0
2058599 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740797/ŞARKÖY DM 12 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ G | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:36:10 | 24.11.2024 11:47:39 | 2.1914 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.445 | 0 | 0
1971620 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632903/AKINCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:58:00 | 22.11.2024 03:09:22 | 2.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5683
1974909 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711577/12000 DM / ARAPHACI TATARLI (712069) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:30:00 | 30.11.2024 14:41:20 | 2.1889 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
13072504 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 10:02:40 | 14.11.2024 12:13:28 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 501.4
2058460 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115983/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:38:55 | 14.11.2024 11:49:43 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 0 | 0
1972989 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780877/TR6/10 (780877) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:57:00 | 23.11.2024 17:07:36 | 2.1767 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1969501 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130595/16551 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:34:00 | 16.11.2024 12:44:34 | 2.1761 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1133 | 0 | 0 | 0 | 0
1973408 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:12:00 | 24.11.2024 15:22:13 | 2.1703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3406 | 0
1966660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16026097/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:52:00 | 01.11.2024 11:02:00 | 2.1667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971157 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:01 | 21.11.2024 13:21:01 | 2.1667 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 39 | 2.1667 | 23.8333 | 2.1667
1970152 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81571/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:44:00 | 19.11.2024 18:53:54 | 2.165 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.145 | 0 | 0 | 0 | 0
1968487 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/SANTÇILAR DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:14:00 | 11.11.2024 17:23:52 | 2.1644 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1973042 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5527565/73270 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:02:00 | 23.11.2024 18:11:51 | 2.1642 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1642 | 0 | 0
1971170 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513520/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:24:00 | 21.11.2024 13:33:49 | 2.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3272
1973167 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575328/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:02:00 | 23.11.2024 21:11:45 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4625
1971314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147374/26260NOLU TRAFO ÇIKIŞ BAHÇE TR KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:30:00 | 21.11.2024 15:39:45 | 2.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65
1973412 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 482546/Uzk. A-SAĞ TARAF ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:38:00 | 24.11.2024 15:47:33 | 2.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.685
7300002769 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81710/03 TR 48 | BAŞLIK YENİLEME BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 09:30:12 | 11.11.2024 11:39:30 | 2.155 | 0 | 2993 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6449.915 | 0 | 0 | 0 | 6.465
1974145 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550052/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:29:00 | 27.11.2024 18:38:09 | 2.1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.61
1967633 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377612/DTR3/018 ->> (377610) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:56:00 | 05.11.2024 21:05:02 | 2.1506 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6894 | 0 | 0 | 0 | 0
1968739 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:47:00 | 12.11.2024 17:55:51 | 2.1475 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1970618 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 780821/DM6/7 (780821) AG ŞALTER A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:04:00 | 20.11.2024 21:12:49 | 2.1469 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.5033 | 0 | 0 | 0 | 0
1967451 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114583/18155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 19:06:00 | 04.11.2024 21:14:35 | 2.1431 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2958 | 0 | 0 | 0 | 0
1971877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481196/Uzk. B-MEŞELİ YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:00:00 | 22.11.2024 20:08:20 | 2.1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3333
1972688 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110947/A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:44:00 | 23.11.2024 11:52:12 | 2.1367 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2733 | 0 | 0 | 0 | 0
1967810 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127556/ARKA TARAF AŞAĞI KISIM ÇKŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:45:00 | 06.11.2024 21:53:00 | 2.1333 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1970020 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 502533/Mrç. SUBASI TR-4 D-KURBACILAR ÇIKIŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:38:00 | 19.11.2024 11:46:00 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.8667 | 0 | 0
1972854 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660432/73340 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:44:00 | 23.11.2024 13:51:55 | 2.1319 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.5972 | 0 | 0
1969115 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:02:00 | 14.11.2024 17:09:50 | 2.1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.1833
1967441 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601213/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:36:00 | 04.11.2024 20:43:48 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13
1973084 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786261/DTR-3 BAKIRCA ->> (786261) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:48:00 | 23.11.2024 18:55:41 | 2.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.22
1968891 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109246/12300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:15:00 | 13.11.2024 15:22:37 | 2.1269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5078 | 0 | 0 | 0 | 0
1973383 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267317/27683 OFİS YANI DM3TR7 ÇIKIŞ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:50:00 | 24.11.2024 13:57:34 | 2.1261 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5044 | 0 | 0 | 0 | 0
1968636 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780180/ULAŞ DM17 ->>(780180)DM16 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:50:00 | 12.11.2024 12:57:21 | 2.1225 | 4 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.49 | 3848.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
1967442 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260766/27775 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:33:00 | 04.11.2024 20:40:03 | 2.1175 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2275 | 0 | 0
1969063 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662316/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:41:00 | 14.11.2024 12:48:02 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5861
1968834 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. ÇİFTLİK KÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:08:00 | 13.11.2024 10:14:59 | 2.1164 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 | 305 | 14.8147 | 0 | 0 | 0 | 57.1425 | 645.4986
1972702 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:52:00 | 23.11.2024 11:58:57 | 2.1158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.2783
1973422 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 702235/UĞUR EMLAK YANI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:02:00 | 24.11.2024 16:08:56 | 2.1156 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
1966884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116045/18830 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:18:00 | 02.11.2024 12:24:48 | 2.1133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2267 | 0 | 0 | 0 | 0
1970610 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 11888902/94994 İ A PEHLİVAN TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:50:00 | 20.11.2024 20:56:41 | 2.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2228
7300002778 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 898481/TR37 ÇIKIŞI | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:15 | 17.11.2024 11:06:41 | 2.1072 | 0 | 329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 693.2761 | 0 | 2.1072 | 0 | 2.1072
1974791 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455717/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:42:00 | 29.11.2024 20:48:23 | 2.1064 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5108 | 0 | 0
1969366 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266583/27120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:18:00 | 15.11.2024 18:24:19 | 2.1053 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
1969440 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 665196/TR21 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:09:00 | 15.11.2024 22:15:18 | 2.105 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.73 | 0 | 0 | 0 | 0
3023260 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801761/ 92854 NOLU DT GÖKÇETEPE SHL ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 10:48:18 | 26.11.2024 12:54:35 | 2.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0472 | 1894.25
1971344 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803750/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:04:00 | 21.11.2024 16:09:56 | 2.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5378
1971565 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:56:00 | 21.11.2024 21:01:51 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.9475
1968500 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3033051/94160 İ TR32 ÇOK PROG L TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:55:00 | 11.11.2024 18:00:51 | 2.0975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0975 | 0 | 0
1968004 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Dağıtım Transformatörü | 43580/TRAFO POSTASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 03:06:00 | 08.11.2024 05:11:50 | 2.0972 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574.6389 | 0 | 0
1972987 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:57:00 | 23.11.2024 17:02:40 | 2.0944 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
1968556 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:32:00 | 11.11.2024 22:37:28 | 2.0911 | 4 | 21 | 0 | 0 | 48 | 1683 | 8.3644 | 43.9133 | 0 | 0 | 100.3733 | 3519.34
1974845 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 3012595/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:20:00 | 30.11.2024 11:25:25 | 2.0903 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8958 | 0 | 0 | 0 | 0
1973743 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 32080/TR4/21 HATİP MH. SACRMU AG ÇKŞ ŞLTRİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 01:11:00 | 26.11.2024 03:16:24 | 2.09 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560.12 | 0 | 0 | 0 | 0
3023209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804413/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 12:00:01 | 12.11.2024 14:05:23 | 2.0894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 594 | 2.0894 | 0 | 0 | 0 | 12.5367 | 1241.13
1973449 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444165/92850 K GÖKÇETEPE KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:14:00 | 24.11.2024 17:19:20 | 2.0889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1778
1973298 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360784/DM6/001.1 YŞLTP>>(360784)HRRYT SK -A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:04:00 | 24.11.2024 09:09:14 | 2.0872 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.9311 | 0 | 0 | 0 | 0
3023208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90450/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 09:28:38 | 12.11.2024 11:33:39 | 2.0836 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906.3708 | 0 | 0 | 0 | 0
1974540 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376608/DTR3/5 ->> (376608) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:57:00 | 29.11.2024 04:02:01 | 2.0836 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4214 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002795 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 51725/DM 6 RİNG | HÜCRE DEĞİŞİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 09:45:51 | 27.11.2024 11:50:12 | 2.0725 | 0 | 26 | 2 | 752 | 0 | 1 | 0 | 53.885 | 4.145 | 1558.52 | 0 | 2.0725
1972881 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780684/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>(780684)AG-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:16:00 | 23.11.2024 14:20:20 | 2.0722 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1974722 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 1077428/27445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:44:00 | 29.11.2024 17:48:08 | 2.0689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5511 | 0 | 0
1972407 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:27 | 23.11.2024 06:56:29 | 2.0672 | 9 | 328 | 3 | 9 | 1 | 0 | 18.605 | 678.0489 | 6.2017 | 18.605 | 2.0672 | 0
1972044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:59:00 | 23.11.2024 00:02:42 | 2.0617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3083
1972539 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868374/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:25:00 | 23.11.2024 09:28:24 | 2.0567 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 481 | 0 | 2.0567 | 0 | 0 | 2.0567 | 989.2567
1973876 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880685/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:28:00 | 26.11.2024 19:31:13 | 2.0536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0536 | 254.6478
1971612 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363499/ESKİ DTR2/19-1 ->> (363499) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:00:00 | 22.11.2024 01:03:05 | 2.0514 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.2097 | 0 | 0 | 0 | 0
1972635 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781672/DTR-3 VAKIFLAR DÜĞÜN->>(781672)AG ŞLTR D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 11:22:57 | 2.0492 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.9658 | 0 | 0 | 0 | 0
1971208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804246/TR 8 - 9 - DM1-TR14 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:03:00 | 21.11.2024 14:05:52 | 2.0478 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 2.0478 | 0 | 0 | 0 | 972.6944
1969541 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374148/DTR-5TÜRRKGÜCÜ ->> (374148) AG ŞLTR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:42:00 | 16.11.2024 15:44:50 | 2.0472 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971239 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573450/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:20:00 | 21.11.2024 14:22:47 | 2.0464 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2.0464 | 0 | 96.1803
1970918 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704263/15000 DM / KÖŞK RESTORAN ÇIKIŞI (704239) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:27:00 | 21.11.2024 10:29:45 | 2.0458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974709 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {061116ED-EAB0-4BC9-9E78-410D7F2A446C}/Uzk. BALABANKORU KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:55:18 | 29.11.2024 16:57:57 | 2.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0442 | 306.625
1968581 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302996/42072 TRBELEDİYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:10:00 | 12.11.2024 01:12:37 | 2.0436 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7161 | 0 | 0 | 0 | 0
1970889 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 421927/85071 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:47:00 | 21.11.2024 09:49:35 | 2.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.7222
1971357 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 9100595/25100 DM/ASKERİYE LOJ. MAYINLIK(707454) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:29:00 | 21.11.2024 16:31:22 | 2.0394 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0394 | 0 | 0 | 0
1973860 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610456/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:06:00 | 26.11.2024 18:08:20 | 2.0389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3111
11357094 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 232284/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:08:05 | 01.11.2024 12:10:11 | 2.035 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1974585 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268455/27250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:50:00 | 29.11.2024 11:51:54 | 2.0317 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1967534 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:09:00 | 05.11.2024 14:10:53 | 2.0314 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.565 | 0 | 0 | 0 | 0
1969037 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33216/MRMRCK GÖLET ÜSTÜ>>(362350) AG -A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:41:00 | 14.11.2024 09:42:47 | 2.0297 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 647.4814 | 0 | 0 | 0 | 8.1189
1971013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400162/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:15:00 | 21.11.2024 11:16:45 | 2.0292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0292
1970454 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15225/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:23:00 | 20.11.2024 15:24:16 | 2.0211 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.3544 | 0 | 0 | 0 | 0
1969006 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362686/DM4/11>>(783459) CEMAL G.BLV AG-A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:18:00 | 13.11.2024 22:19:14 | 2.0206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1233 | 0 | 0 | 0 | 0
2058536 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784999/VOSB1B.KŞK1>(784999) VELİMEŞE BELDE | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:36:41 | 19.11.2024 14:37:53 | 2.02 | 23 | 5885 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46.46 | 11887.7 | 0 | 0 | 0 | 6.06
2058345 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335804/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:37:52 | 07.11.2024 12:38:42 | 2.0139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0694 | 0 | 0
1966790 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 53033395/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:17:00 | 01.11.2024 21:17:36 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01
1967008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 126997/14051 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 01:28:00 | 03.11.2024 03:28:33 | 2.0092 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0175 | 0 | 0 | 0 | 0
1972910 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651847/70660 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:50:00 | 23.11.2024 14:50:30 | 2.0083 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
1972428 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33020/V.MEŞE DTR20 MERKEZ CAMİ YANI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:08:00 | 23.11.2024 07:08:28 | 2.0078 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.8244 | 0 | 0 | 0 | 0
1968093 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880140/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:22:00 | 08.11.2024 20:22:27 | 2.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3975
1969722 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/91507 K BAHÇEKÖY KÖK TR1 TRF AG ÇKŞ Ş D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:06:00 | 17.11.2024 19:06:26 | 2.0072 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.8883 | 0 | 0 | 0 | 0
5010994 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 10:30:41 | 10.11.2024 12:30:52 | 2.0031 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 202 | 0 | 2.0031 | 2.0031 | 0 | 6.0092 | 404.6172
3023317 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 712044/20000 DM / K.KEPENEKLİ CEZAEVİ (712044) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:00:06 | 29.11.2024 12:00:09 | 2.0008 | 13 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0108 | 938.3908 | 0 | 0 | 0 | 0
3023223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18140/KENDİ TRAFOSU | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 09:00:54 | 14.11.2024 11:00:57 | 2.0008 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
13072326 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653710/74023 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:00:00 | 03.11.2024 12:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138
1969117 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 9410186/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:00:00 | 14.11.2024 17:00:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
1969884 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501718/Mrç. KAVAKLI KÖY TR-1 D-KÖY DÜKKAN ÇKŞ. | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:10:00 | 18.11.2024 17:10:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
13072718 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784496/DİZAYN DM ->>(784496)KONUK ISI /ARDA YEM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 16:30:02 | 17.11.2024 18:30:00 | 1.9994 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43.9878 | 0 | 0 | 0 | 5.9983 | 0
3023199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 13:00:03 | 09.11.2024 15:00:00 | 1.9992 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9808 | 31.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
13072919 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 765226/VELİKÖY DM 1/84 - ÖZİTEKS ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:30:04 | 24.11.2024 15:30:00 | 1.9989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3023177 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775117/(775117)TESKİ DTR/ÇİM TESİSİ DTR | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 17:00:07 | 03.11.2024 19:00:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9942 | 3.9961
3023244 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 14:00:07 | 18.11.2024 16:00:00 | 1.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9864 | 365.6442
1968260 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1108834/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:01:00 | 10.11.2024 10:00:49 | 1.9969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9969
1974962 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407604/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:15:00 | 30.11.2024 17:14:47 | 1.9964 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9278 | 0 | 0 | 0 | 0
1969694 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:35:00 | 17.11.2024 16:34:45 | 1.9958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.9958 | 1.9958 | 7.9833 | 157.6708
1972576 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233322/20140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:43:00 | 23.11.2024 10:42:42 | 1.995 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1968923 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 830124/Uzk. A-OG ALTI GEMİCİ KÖY | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:46:00 | 13.11.2024 17:45:34 | 1.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7761
1975066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267005/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 22:04:00 | 01.12.2024 00:03:30 | 1.9917 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9083 | 0 | 0 | 0 | 0
1974448 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:01:49 | 28.11.2024 19:01:15 | 1.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7544 | 0
1971482 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10660685/Uzk. C-SAĞ TARAF AŞAGI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:54:00 | 21.11.2024 18:53:24 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99
1971851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480036/Uzk. A-OG ALTI KIRCASALİH TR-4 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:20:00 | 22.11.2024 19:19:19 | 1.9886 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5217 | 0 | 0
1971153 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 1043198/1. ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:09:00 | 21.11.2024 13:08:04 | 1.9844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9844
1970736 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630363/VİZE DM3-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:05:00 | 21.11.2024 04:04:02 | 1.9839 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.4361 | 0 | 0
1968989 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762493/YNK 41600 TR1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:50:00 | 13.11.2024 20:48:45 | 1.9792 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2292 | 0 | 0 | 0 | 0
1970507 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368829/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368829) AG ŞLtR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:28:00 | 20.11.2024 17:26:44 | 1.9789 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9656 | 0 | 0 | 0 | 0
1968406 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781430/DM1/066(DM19-TR38)>(781430)MŞ.DİREK AG-G | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 07:31:00 | 11.11.2024 09:29:38 | 1.9772 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
3023258 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 10:50:32 | 25.11.2024 12:49:08 | 1.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.86 | 389.4033
1968552 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779794/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:12:00 | 11.11.2024 22:10:20 | 1.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9167 | 737.6111
1970966 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822881/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:50:00 | 21.11.2024 10:48:16 | 1.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0067
1969347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 712368/12301 DM / KARAHALİL ÇIKIŞI (12380) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:13:00 | 15.11.2024 17:11:15 | 1.9708 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9208 | 0 | 0 | 0 | 0
1975074 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149590/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ KALAYCI YOLU KOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:38:00 | 01.12.2024 01:36:14 | 1.9706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9989
1970915 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511289/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:26:00 | 21.11.2024 10:24:00 | 1.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1
1970879 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25965/25965 NOLU İBRİCE TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:39:00 | 21.11.2024 09:36:59 | 1.9664 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
1971977 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 576828/YEŞİLOVA TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:53:00 | 22.11.2024 22:50:56 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9322
1973819 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823234/92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:36:00 | 26.11.2024 14:33:56 | 1.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.8333
1971109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261697/27390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:38:00 | 21.11.2024 12:35:52 | 1.9644 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6844 | 0 | 0
1969980 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 371926/DTT YENİ ARSALAR ->> (371926) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 23:43:00 | 19.11.2024 01:40:49 | 1.9636 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0539 | 0 | 0 | 0 | 0
1974365 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143518/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:04:00 | 28.11.2024 15:01:37 | 1.9603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8808 | 0 | 0 | 0 | 0
1973861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:10:00 | 26.11.2024 18:07:34 | 1.9594 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.7161 | 0 | 0 | 1.9594 | 0
3023320 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94492/94452 İ SULTAN TR2 TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:46:14 | 29.11.2024 12:43:47 | 1.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5283
1966869 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889297/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:54:00 | 02.11.2024 11:51:18 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881.705
1971987 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513385/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:00 | 22.11.2024 23:00:00 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7
7300002799 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 740961/21030 FÇIKIŞ TR 12 MÜŞTEREK | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 13:30:32 | 29.11.2024 15:27:21 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6736 | 0 | 0
1970522 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450079/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:55:00 | 20.11.2024 17:51:29 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4139
1974475 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267391/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:08:00 | 28.11.2024 20:04:28 | 1.9411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9411 | 0 | 0
1968737 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20025709/B ÇIKIŞI SAHİL TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:26:00 | 12.11.2024 17:22:17 | 1.9381 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4425 | 0 | 0
1968207 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 869281/ÇİĞDEMLİ KÖK NADIRLI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:59:00 | 09.11.2024 17:55:10 | 1.9361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 102.6139
1971614 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842621/85093 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:24:00 | 22.11.2024 01:20:10 | 1.9361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6167
1969952 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116570/A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:20:00 | 18.11.2024 21:16:05 | 1.9347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0417
1970919 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142446/25870NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:29:00 | 21.11.2024 10:25:04 | 1.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.23
1971178 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550927/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:32:00 | 21.11.2024 13:28:03 | 1.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0625
12280473 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232919/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 00:35:00 | 17.11.2024 02:31:03 | 1.9342 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1968424 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3246281/Uzk. A-MURADİYE ARALIĞI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:14:00 | 11.11.2024 12:10:03 | 1.9342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8025 | 0 | 0 | 0 | 0
1971587 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109632/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:11:00 | 21.11.2024 22:07:01 | 1.9336 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
1967778 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620103/ERENLER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:09:00 | 06.11.2024 20:04:43 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.2164
1973892 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795224/ESKİKADIN KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:35:00 | 26.11.2024 20:30:13 | 1.9203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1.9203 | 0 | 0 | 0 | 24.9636 | 5.7608
1971058 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600554/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:59:00 | 21.11.2024 11:54:12 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.76
1967216 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144757/26450 KARAİĞDEMİR TR-1 BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:43:00 | 03.11.2024 19:38:03 | 1.9175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7525 | 0 | 0 | 0 | 0
1972175 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 590361/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:26:00 | 23.11.2024 01:21:00 | 1.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.3333
1971463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112593/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:27:00 | 21.11.2024 18:21:56 | 1.9156 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8311 | 0 | 0 | 0 | 0
1967716 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113741/18570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:37:00 | 06.11.2024 14:31:52 | 1.9144 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4656 | 0 | 0 | 0 | 0
1968583 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730107/23300 DM / ARITMA-ÇIKRIKÇI (730107) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:07:00 | 12.11.2024 01:01:47 | 1.9131 | 0 | 0 | 5 | 206 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.5653 | 394.0894 | 3.8261 | 0
1967056 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:30:00 | 03.11.2024 11:24:44 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.3289
1972735 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591284/HIDIRCA KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:05:00 | 23.11.2024 11:59:44 | 1.9122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0689
3023314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840158/Hvs.85056-85057(TR-14-TR-16)DTT ENH.ÇIKI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 09:32:17 | 28.11.2024 11:27:00 | 1.9119 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.2311 | 0 | 0
1969857 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117796/18822 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:47:00 | 18.11.2024 15:41:39 | 1.9108 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
1970284 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863977/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:28:00 | 20.11.2024 09:22:36 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.14
2058275 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898359/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:34:05 | 02.11.2024 13:28:37 | 1.9089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6333
1969072 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 144339/26060 NOLU TRAFO HACISUNGUR TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:19:00 | 14.11.2024 13:13:22 | 1.9061 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7183 | 0 | 0 | 0 | 0
1973611 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:43:00 | 25.11.2024 13:37:17 | 1.9047 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.8078 | 0 | 0 | 0 | 0
1967986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101928/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:05:00 | 07.11.2024 21:59:11 | 1.9031 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
1968262 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:26:00 | 10.11.2024 10:20:03 | 1.9008 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5042 | 1.9008 | 1.9008 | 0 | 0 | 0
1974241 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610673/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:11:00 | 28.11.2024 10:05:00 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1 | 0 | 0
1969851 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:18:00 | 18.11.2024 15:11:57 | 1.8992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.985
1968452 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:00:00 | 11.11.2024 13:53:54 | 1.8983 | 15 | 1732 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.475 | 3287.9133 | 0 | 0 | 3.7967 | 9.4917
1972052 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54830/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:07:00 | 23.11.2024 00:00:40 | 1.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.8889
1972614 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791818/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:19:00 | 23.11.2024 10:12:35 | 1.8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.3319
1970295 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40140/40100 NOLU DM/ KUMLUGEÇİT DM1 ÇKŞ(40140) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:25:15 | 20.11.2024 10:18:45 | 1.8917 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.5583 | 0 | 0 | 0 | 0
1967016 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:00:37 | 03.11.2024 08:54:00 | 1.8897 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.6692 | 0 | 0 | 0 | 3.7794 | 0
1974978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435336/92420 K ERİKLİ S KÖKTR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:16:00 | 30.11.2024 18:09:14 | 1.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.2483
1973496 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 436920/93142 K GÜNDÜZLER TR TRF AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:10:00 | 24.11.2024 20:03:09 | 1.8858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7717
1969149 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453581/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:08:00 | 14.11.2024 19:01:06 | 1.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.79
1969997 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721968/25895NOLUELMALI GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 06:36:00 | 19.11.2024 08:29:04 | 1.8844 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 1.8844 | 0 | 0 | 0 | 320.3556
1974650 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:58:51 | 29.11.2024 14:51:49 | 1.8828 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 1.8828 | 0 | 5.6483 | 717.3383
1969642 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-12 ÇİFTLİKLER-1 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 10:23:00 | 17.11.2024 12:15:54 | 1.8817 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1112 | 18.8167 | 1.8817 | 0 | 0 | 73.385 | 2092.4133
1972838 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:27:00 | 23.11.2024 13:19:51 | 1.8808 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.8808 | 1.8808 | 7.5233 | 148.5858
1973453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481616/Uzk. C-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:30:00 | 24.11.2024 17:22:50 | 1.8806 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 1.8806 | 0 | 0 | 0 | 131.6389
1970872 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650158/70621 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:30:00 | 21.11.2024 09:22:45 | 1.8792 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
1973382 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862813/56261 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:55:00 | 24.11.2024 13:47:42 | 1.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7567
1971780 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 454990/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF GENEL BKM | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:26:00 | 22.11.2024 17:18:40 | 1.8778 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 0 | 0
1972592 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 55500/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:51:00 | 23.11.2024 10:43:35 | 1.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8764 | 195.1444
1974963 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:16:00 | 30.11.2024 17:08:34 | 1.8761 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.0006 | 0 | 0
1974775 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 472285/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:11:00 | 29.11.2024 20:03:30 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1971227 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656804/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:17:00 | 21.11.2024 14:09:23 | 1.8731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8264
1973629 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1114666/21430 TERZİKÖY TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:11:00 | 25.11.2024 15:03:09 | 1.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6075
1971514 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660842/73540 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:37:00 | 21.11.2024 19:29:08 | 1.8689 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9511 | 0 | 0
11357456 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105932/SARAY SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 2024-11-05 14:54 | 05.11.2024 16:46:22 | 1.8683 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.7417 | 0 | 0 | 0 | 0
1971750 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:04:00 | 22.11.2024 15:56:05 | 1.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1042
1974588 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/LİMANKÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:50:00 | 29.11.2024 11:42:01 | 1.8669 | 0 | 0 | 1 | 295 | 5 | 292 | 0 | 0 | 1.8669 | 550.7486 | 9.3347 | 545.1478
1971367 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600772/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:43:00 | 21.11.2024 16:35:01 | 1.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6008
1971452 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867864/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:08:00 | 21.11.2024 17:59:46 | 1.8628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3739
1968510 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80635/80635-Edr.(DM05-TR-18)PAŞAÇAYIRI DM ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:39:00 | 11.11.2024 18:30:41 | 1.8614 | 6 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11.1683 | 94.9308 | 0 | 0 | 3.7228 | 0
1969216 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 01:36:00 | 15.11.2024 03:27:20 | 1.8556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.8556 | 1.8556 | 7.4222 | 146.5889
2058422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554426/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:11:43 | 12.11.2024 12:02:46 | 1.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5083
1969144 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 654779/564779 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:34:00 | 14.11.2024 18:24:55 | 1.8486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8486
1972242 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:43:00 | 23.11.2024 02:33:36 | 1.8433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8167
1972991 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 118553/25411NOLU TRAFO ÇIKIŞ BETON DİREK KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:58:00 | 23.11.2024 16:48:31 | 1.8419 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8419 | 0 | 0 | 0 | 0
1971815 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | DM | 3243325/Uzk.TR 1-48 DAĞITIM TRAFOSU SİGORTALI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:18:00 | 22.11.2024 18:08:30 | 1.8417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8417 | 0 | 0 | 0 | 0
2058284 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5501784/70490 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:45:58 | 03.11.2024 16:36:20 | 1.8394 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7522 | 0 | 0 | 0 | 0
1970125 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 450556/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:07:00 | 19.11.2024 16:57:15 | 1.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8625
1971912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 440090/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:00:00 | 22.11.2024 20:50:09 | 1.8358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6275
1972587 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 171072/C ÇIKIŞI-TANER İŞERİ EV TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 10:36:02 | 1.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0333
1970214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891918/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:29:00 | 19.11.2024 19:18:56 | 1.8322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.8322 | 0 | 0 | 0 | 1.8322 | 0
1970594 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631472/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:27:00 | 20.11.2024 20:16:49 | 1.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.4406
1974631 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622844/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:20:00 | 29.11.2024 14:09:43 | 1.8286 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5.4858 | 0 | 31.0864 | 0 | 0
1974975 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:58:00 | 30.11.2024 17:47:43 | 1.8286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.8286 | 0 | 0 | 0 | 7.3144 | 0
1970857 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:06:00 | 21.11.2024 08:55:37 | 1.8269 | 0 | 0 | 3 | 167 | 8 | 239 | 0 | 0 | 5.4808 | 305.0997 | 14.6156 | 436.6397
13072498 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762023/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 16:31:46 | 10.11.2024 18:21:13 | 1.8242 | 39 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71.1425 | 82.0875 | 1.8242 | 0 | 0 | 0
1968974 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485345/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:30:00 | 13.11.2024 20:19:23 | 1.8231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.9222
3023224 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700480/18100 DM / NKÜ ÜNİVERSİTE ÇIKIŞ (19705) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 14:00:04 | 14.11.2024 15:49:23 | 1.8219 | 5 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1097 | 590.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1974213 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:39:00 | 27.11.2024 22:28:05 | 1.8181 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.4444 | 0 | 0
1974090 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:46:21 | 27.11.2024 16:35:22 | 1.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.3011
1974180 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610855/ARMUTVEREN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:05:00 | 27.11.2024 19:53:59 | 1.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8164
1969134 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 862255/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:04:00 | 14.11.2024 17:52:57 | 1.8158 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0533 | 0 | 9.0792
1970942 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819675/SAGUN-FERYEM ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:58:00 | 21.11.2024 09:46:54 | 1.815 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.705 | 0 | 0 | 0
1971268 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857541/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:51:00 | 21.11.2024 14:39:50 | 1.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4861
1970775 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450066/94710 İ KOCAHIDIR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:00 | 21.11.2024 06:08:49 | 1.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6272
2058462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 17100/TRAFO POSTASI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:38:53 | 14.11.2024 12:27:40 | 1.8131 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4944.2025 | 0 | 0 | 0 | 0
1972574 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 121088/26065 NOLUHACISUNGUR TR-2 GNL BAKIM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:37:00 | 23.11.2024 10:25:42 | 1.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6233
1967804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661106/73440 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:18:00 | 06.11.2024 21:06:39 | 1.8108 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.785 | 0 | 0
1969422 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665781/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:09:00 | 15.11.2024 20:57:30 | 1.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4417
1971283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452030/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:00:00 | 21.11.2024 14:48:27 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23
2058396 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891537/TR162 DM ENH ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:56:22 | 10.11.2024 11:44:48 | 1.8072 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.6372 | 0 | 0 | 0 | 0
1973159 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:08:00 | 23.11.2024 20:56:20 | 1.8056 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
1973770 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307079/41216 DM2/18A TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:29:00 | 26.11.2024 11:17:19 | 1.8053 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507.2831 | 0 | 0 | 0 | 0
1972583 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:34:00 | 23.11.2024 10:22:16 | 1.8044 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6089 | 0 | 0
1970073 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:06:44 | 19.11.2024 13:54:50 | 1.8017 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 986 | 0 | 0 | 10.81 | 0 | 61.2567 | 1776.4433
11357716 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261598/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:22:27 | 08.11.2024 12:10:21 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3867 | 0 | 0
1971672 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804246/92684 K YAYLA S TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:12:00 | 22.11.2024 11:59:54 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1933
1969570 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262261/ALPEK ÇIKISI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:28:00 | 16.11.2024 18:15:47 | 1.7964 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0953 | 0 | 0
1972534 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:01 | 23.11.2024 10:02:46 | 1.7958 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3875 | 0 | 0
1973558 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:09:00 | 25.11.2024 09:56:42 | 1.795 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.155 | 127.445 | 0 | 0 | 0 | 0
1969566 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 1107598/C ÇIKIŞI UÇMAKDERE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:10:00 | 16.11.2024 17:57:39 | 1.7942 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7942 | 0 | 0 | 0 | 0
1972454 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | DM | 720207/154 ARKASI PB3 DM ORTA GERİLİM HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:00 | 23.11.2024 07:28:37 | 1.7936 | 6 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.7617 | 1795.4047 | 1.7936 | 0 | 0 | 1.7936
3023322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF GENEL BKM | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 12:49:26 | 29.11.2024 14:36:56 | 1.7917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 460.4583
1970704 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88450/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:50:00 | 21.11.2024 01:37:30 | 1.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344
1972157 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611668/DM1-TR5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:54:00 | 23.11.2024 00:41:28 | 1.7911 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.5556 | 0 | 0
1971907 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 444747/92504 K MECİDİYE S TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:54:00 | 22.11.2024 20:41:21 | 1.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6267
7200001089 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 720235/KEŞANDAN GELEN ABONELİ | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 10:00:21 | 22.11.2024 11:47:29 | 1.7856 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968839 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Uzk.MERİÇ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:40:00 | 13.11.2024 10:26:57 | 1.7825 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 202 | 0 | 1.7825 | 1.7825 | 0 | 5.3475 | 360.065
1972446 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800209/ 90760 NOLU DM TR2-44 ŞOFÖRLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:37 | 23.11.2024 07:23:34 | 1.7825 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9125 | 114.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1973877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:44:00 | 26.11.2024 19:30:53 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5628 | 621.7047
1971871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 3226557/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:43:00 | 22.11.2024 19:29:47 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0
1968977 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653364/73050 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:32:00 | 13.11.2024 20:18:46 | 1.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9272
2058386 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 134414/ŞARKÖY TR 73 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:52:55 | 09.11.2024 15:39:36 | 1.7781 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9128 | 0 | 0
1970418 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:06:00 | 20.11.2024 13:52:38 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7772 | 183.0539
1969515 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107389/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:39:00 | 16.11.2024 13:25:36 | 1.7767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0
1971201 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369419/DM2 ULAŞ ESKİ BELD. YANI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:58:00 | 21.11.2024 13:44:33 | 1.7758 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1973822 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450568/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:02:00 | 26.11.2024 14:48:33 | 1.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6375
1970019 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483332/Uzk. B-CAMİİ TARAFI BARAJ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:28:00 | 19.11.2024 11:14:25 | 1.7736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.0208
1971410 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655500/74071 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:28:00 | 21.11.2024 17:14:18 | 1.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3783
7300002753 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87850/Uzk. YENİ KÖY TR-1 DM ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:13:03 | 02.11.2024 10:59:19 | 1.7711 | 0 | 615 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1089.2333 | 0 | 12.3978 | 0 | 1.7711
1973854 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572288/BMANDIRA SULAM 572276 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:57:00 | 26.11.2024 17:43:11 | 1.7697 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5394 | 0 | 0
13072719 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764584/40410 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(764584) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 10:43:12 | 19.11.2024 12:29:22 | 1.7694 | 9 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.925 | 125.6306 | 0 | 0 | 0 | 0
1970969 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/DTR1 (ESKİ)TRKMNL->>(374866)AG ŞLR A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:58:00 | 21.11.2024 10:44:00 | 1.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9
1970531 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 174072/D ÇIKIŞI-BAKKAL HACILLI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:28:00 | 20.11.2024 18:13:55 | 1.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0611
1971134 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:55:14 | 21.11.2024 12:40:57 | 1.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.2472
1970142 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 116921/F ÇIKIŞI-VARAN ECZ.-ESKİ LİSE YOLU TARAF | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:14:00 | 19.11.2024 17:59:40 | 1.7611 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.4444 | 0 | 0
1973484 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881946/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:33:00 | 24.11.2024 19:18:38 | 1.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0422
1974898 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407604/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:56:00 | 30.11.2024 13:41:28 | 1.7578 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
1969508 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:02:00 | 16.11.2024 12:47:25 | 1.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.6389
1972569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54680/DEMİRKAPI KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:34:00 | 23.11.2024 09:19:21 | 1.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.3283
1970627 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:16:00 | 20.11.2024 21:01:18 | 1.755 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 1.755 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 482.625
1973756 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:36:00 | 26.11.2024 09:21:17 | 1.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.68
1968804 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881160/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:21:00 | 12.11.2024 23:06:15 | 1.7542 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.725 | 0 | 0
1970271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805879/91502 NOLU BEĞENDİK KÖK TRAFO İSTASYONU | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:08:24 | 20.11.2024 02:53:23 | 1.7497 | 3 | 0 | 16 | 983 | 2 | 0 | 5.2492 | 0 | 27.9956 | 1719.9769 | 3.4994 | 0
1968282 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 9940628/94742 İ YAPILDAK TR TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:16:00 | 10.11.2024 13:00:56 | 1.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4978
1970130 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104917/14021 TR ŞALTER 5 AHMET BEY BAYIRI ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:20:00 | 19.11.2024 17:04:55 | 1.7486 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
1972634 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577949/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:12:00 | 23.11.2024 10:56:53 | 1.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8678
3023290 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:00:00 | 24.11.2024 14:44:45 | 1.7458 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4917 | 85.5458 | 0 | 0 | 3.4917 | 0
1972955 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:00 | 23.11.2024 15:57:44 | 1.7456 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4256 | 0 | 0
2058421 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 511286/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:55:54 | 12.11.2024 12:40:33 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9767
1969828 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:14:00 | 18.11.2024 13:58:35 | 1.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7431 | 118.5278
1968442 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 19944305/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:20:00 | 11.11.2024 13:04:31 | 1.7419 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1936 | 0 | 0
1969306 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:51:00 | 15.11.2024 14:35:22 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6972 | 100.8878
1971931 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455198/94434 İ İBRİKTEPE TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:41:00 | 22.11.2024 21:25:22 | 1.7394 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4367 | 0 | 0
1969298 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261475/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:34:00 | 15.11.2024 14:18:20 | 1.7389 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.9 | 0 | 0
1970710 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | 889918/F7 KÖYLER ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:57:00 | 21.11.2024 01:41:19 | 1.7386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1.7386 | 0 | 0 | 0 | 100.8394
1972623 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148776/26500NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ALT YOL | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:13:00 | 23.11.2024 10:57:14 | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9561
1971647 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490301/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:01:00 | 22.11.2024 10:45:08 | 1.7356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4711 | 0 | 0 | 0 | 0
1970309 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856266/DEMİRYOLU ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:48:00 | 20.11.2024 10:32:07 | 1.7353 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5.2058 | 0 | 1.7353 | 0 | 3.4706 | 0
1974856 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 15917923/27801 NOLU DM 126781 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:04:00 | 30.11.2024 11:48:06 | 1.735 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1973623 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369381/DTR2 VAKIFLAR KÖYÜ BENZİNLİK ARKASI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:29:00 | 25.11.2024 14:13:02 | 1.7339 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.4928 | 0 | 0 | 0 | 0
1969020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437685/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 22:20:00 | 14.11.2024 00:03:56 | 1.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1967
1971821 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513565/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:22:00 | 22.11.2024 18:05:49 | 1.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3028
1970508 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10445123/Uzk. B-SOL TARAF KÖY İÇİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:29:00 | 20.11.2024 17:12:48 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73
1971982 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 125113/DM 4/20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:58:00 | 22.11.2024 22:41:46 | 1.7294 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4617 | 0 | 0 | 0 | 0
1973554 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40245/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 07:54:00 | 25.11.2024 09:37:43 | 1.7286 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1318.9303 | 0 | 0 | 0 | 1.7286
1975058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. A-ÇOLAKOĞLU SOKAK | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:08:00 | 30.11.2024 22:51:30 | 1.725 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.075 | 0 | 0 | 0 | 0
1973083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451856/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:44:00 | 23.11.2024 18:27:29 | 1.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8708
1968617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827241/Uzk. C-ANAYOL PEHLİVANKÖY TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:17:00 | 12.11.2024 11:00:23 | 1.7231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.7367
1967792 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:34:00 | 06.11.2024 20:17:21 | 1.7225 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1969162 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:29:00 | 14.11.2024 20:12:20 | 1.7222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7222
1971927 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827464/Uzk. A-OG ALTI KAVACIK TR-3 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:30:00 | 22.11.2024 21:13:19 | 1.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.1558
1969108 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377643/DM10/TR37 HSMAR >>(377641)BOX AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:01:00 | 14.11.2024 15:44:10 | 1.7194 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3833 | 0 | 0 | 0 | 0
1968370 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653544/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:35:00 | 10.11.2024 20:18:07 | 1.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4372
1973637 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127405/27206 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:49:00 | 25.11.2024 15:32:06 | 1.7183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.155 | 0 | 0 | 0 | 0
1970613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:02:36 | 20.11.2024 20:45:38 | 1.7172 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 15.455 | 561.5317 | 5.1517 | 15.455 | 1.7172 | 0
1968271 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 440536/95303 E VAKIF KÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:51:00 | 10.11.2024 11:33:52 | 1.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5733
1969290 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14143073/40364 TR3/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:31:00 | 15.11.2024 13:13:45 | 1.7125 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.525 | 0 | 0 | 0 | 0
1969368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791258/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:36:00 | 15.11.2024 18:18:36 | 1.71 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002754 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50260/14 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | ALPEK DÖNÜŞÜMÜ-DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 09:08:39 | 02.11.2024 10:51:12 | 1.7092 | 0 | 505 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 863.1292 | 0 | 1.7092 | 0 | 8.5458
1966792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:25:00 | 01.11.2024 21:07:24 | 1.7067 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.36 | 0 | 0 | 0 | 0
1974787 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432538/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:33:00 | 29.11.2024 20:15:23 | 1.7064 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
1971524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 792898/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:51:00 | 21.11.2024 19:33:18 | 1.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.25
1967981 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:22:00 | 07.11.2024 21:04:08 | 1.7022 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 107.24 | 0 | 292.7822
1969469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:30:00 | 16.11.2024 03:12:05 | 1.7014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.6042
1971568 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 410829/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:17:00 | 21.11.2024 20:58:51 | 1.6975 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1968640 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577753/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:00 | 12.11.2024 13:01:47 | 1.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7494
1968864 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782518/DM1/TR43 CEZAEVİ>>()AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:18:00 | 13.11.2024 12:59:41 | 1.6947 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
1967946 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3222575/94074 İ TR60 ÖZEL İDARE TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:23:00 | 07.11.2024 18:04:40 | 1.6944 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3889 | 0 | 0
1967445 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414341/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:41:00 | 04.11.2024 20:22:36 | 1.6933 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1971135 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 122294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:47:00 | 21.11.2024 12:28:31 | 1.6919 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3839 | 0 | 0
1969419 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 135553/ÇINARLIDERE TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:03:00 | 15.11.2024 20:44:27 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1067
1971533 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19548580/12700 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:55:00 | 21.11.2024 19:36:18 | 1.6883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3767 | 0 | 0 | 0 | 0
1968750 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471095/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:26:00 | 12.11.2024 18:07:10 | 1.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3639
2058654 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380542/DM1/62 MAVLİ BAH.PARK->>(365784)AG ŞLR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:58 | 27.11.2024 15:58:03 | 1.6847 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.5208 | 0 | 0 | 0 | 0
1969004 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109144/12330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:31:00 | 13.11.2024 22:12:05 | 1.6847 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | 0
3023300 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787166/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:43:03 | 24.11.2024 18:24:00 | 1.6825 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.19 | 31.9675 | 0 | 0 | 0 | 1.6825
1973594 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362586/TR4/21 HATİP MH. SACRMU AYDINLATMA | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:36:00 | 25.11.2024 12:16:56 | 1.6822 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1971666 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610526/BALABAN TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:59:00 | 22.11.2024 11:39:47 | 1.6797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3594
1974077 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:22:32 | 27.11.2024 16:03:18 | 1.6794 | 7 | 316 | 0 | 0 | 2 | 322 | 11.7561 | 530.7044 | 0 | 0 | 3.3589 | 540.7811
1968937 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141306/26040NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:34:00 | 13.11.2024 18:14:45 | 1.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3958
1972106 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {46323ECB-3717-49E0-BEBC-1DFA8BDF4710}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:39:00 | 23.11.2024 00:19:41 | 1.6781 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | 951 | 6.7122 | 1.6781 | 3.3561 | 0 | 18.4586 | 1595.8308
1973537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487570/Uzk. B-ALPEK ÇIKIŞLARI YOLUN KARŞISI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:49:00 | 25.11.2024 00:29:39 | 1.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.84
1974741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802774/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:46:00 | 29.11.2024 18:26:32 | 1.6756 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 21.7822 | 0 | 0 | 0 | 25.1333
1968422 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856267/DM13 ÇIK. | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:54:00 | 11.11.2024 11:34:30 | 1.675 | 0 | 85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 142.375 | 0 | 3.35 | 0 | 0
1968580 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 426063/85216TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:20:00 | 12.11.2024 01:00:29 | 1.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.1581
13073044 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:06:05 | 30.11.2024 11:46:31 | 1.6739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 701 | 0 | 3.3478 | 0 | 0 | 41.8472 | 1173.3961
1974463 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 39871/FABAL DM>>(39871)S.DİRMENCİOĞLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:32:57 | 28.11.2024 19:13:17 | 1.6722 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968101 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651176/TR-129 (8 kasım İÖ) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:19:00 | 08.11.2024 20:59:18 | 1.6717 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.8083 | 0 | 0 | 0 | 0
1969127 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100702/15105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:44:00 | 14.11.2024 17:24:16 | 1.6711 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3556 | 0 | 0 | 0 | 0
1969561 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365278/DM7/TR5 >>(365234) AG ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:53:00 | 16.11.2024 17:33:16 | 1.6711 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1972946 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200873/B ÇIKIŞI GÜVENTUR VE SOL HAT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:59:00 | 23.11.2024 15:39:12 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.72
1967402 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786055/V.MEŞE DM-26->>(786055)DM28 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:55:00 | 04.11.2024 17:35:05 | 1.6681 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.5917 | 0 | 0 | 0 | 0
1968805 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513955/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 20:50:00 | 12.11.2024 22:30:00 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1974792 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378780/DM7/TR66.1 ÖZSÜT>>(378780)BOX -C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:53:00 | 29.11.2024 20:33:00 | 1.6667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
1975039 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:24:00 | 30.11.2024 21:03:51 | 1.6642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.1783
1971216 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {64ADC2AB-7251-46FF-97C1-233A364EFAAD}/42000 NOLU DM / VELİKÖY DM 4 (761647) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:09 | 21.11.2024 13:47:59 | 1.6639 | 6 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9833 | 1194.6722 | 0 | 0 | 0 | 0
1968486 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412299/81350 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:01:00 | 11.11.2024 16:40:48 | 1.6633 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.8267 | 0 | 0 | 0 | 0
1972722 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202500/A ÇIKIŞI TEPE YUKARI MAH. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:01:00 | 23.11.2024 11:40:47 | 1.6631 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
1971538 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 828369/Uzk. C-MAKSUTLU YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 19:52:47 | 1.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.74
1968412 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 C-KAHVE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 08:12:00 | 11.11.2024 09:51:43 | 1.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6317
1969212 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267011/27801 NOLU DM 126775 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:15:00 | 15.11.2024 01:54:28 | 1.6578 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2356 | 0 | 0 | 0 | 0
1968045 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 100042954/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:21:00 | 08.11.2024 14:00:28 | 1.6578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6578 | 0 | 0 | 0 | 0
1974209 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148579/25910NOLU TRAFO ÇIKIŞ MEZBAHA KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:01:00 | 27.11.2024 21:40:23 | 1.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6564
11357951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480061/Uzk. B-CAMİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:06:02 | 11.11.2024 16:45:14 | 1.6533 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2533 | 0 | 0
11357697 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {3ED216CA-60E5-41A5-8743-5EDC3B2FFC5E}/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:31:43 | 08.11.2024 04:10:55 | 1.6533 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3.3067 | 0 | 8.2667 | 1.6533 | 9.92 | 4.96
1967065 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 563693/HASBUĞA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:47:00 | 03.11.2024 11:26:08 | 1.6522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9567
1974223 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265038/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 23:42:00 | 28.11.2024 01:20:59 | 1.6497 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9381 | 0 | 0 | 0 | 0
3023251 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840237/85063-85064 NO(CAMİ ARK) DTT ENH ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 09:24:41 | 19.11.2024 11:03:36 | 1.6486 | 0 | 5 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 8.2431 | 0 | 903.4389 | 0 | 0
1973116 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102791/13940 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:39:00 | 23.11.2024 19:17:53 | 1.6481 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.2931 | 0 | 0 | 0 | 0
1972536 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:09:00 | 23.11.2024 09:47:43 | 1.6453 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3583 | 0 | 0
1973681 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816026/NOLU DM DSİ-ATLINYAZI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:36:00 | 25.11.2024 18:14:42 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.43
2058463 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267781/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:53:38 | 14.11.2024 12:32:20 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 0 | 0
1973223 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 441516/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:17:00 | 23.11.2024 22:55:42 | 1.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645
1968819 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813242/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 23:47:00 | 13.11.2024 01:25:40 | 1.6444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.5556
1967165 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721467/25974 DM / SARIYER ÇIKIŞI (721430) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:30:00 | 03.11.2024 17:08:36 | 1.6433 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0
1971525 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 363406/DTR2/021-2 BAHÇELİ KENT ALTI BEYAZGÜL SK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:53:00 | 21.11.2024 19:31:32 | 1.6422 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1969431 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576828/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:37:00 | 15.11.2024 21:15:25 | 1.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8486
1967081 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730502/A ÇIKIŞI-10 EVLER TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:46:00 | 03.11.2024 12:24:17 | 1.6381 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5708 | 0 | 0
1969628 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840218/Hvs.85060-8561-8562(TR-24-25-26)DTT ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:52:00 | 17.11.2024 10:30:12 | 1.6367 | 0 | 1 | 1 | 686 | 0 | 1 | 0 | 1.6367 | 1.6367 | 1122.7533 | 0 | 1.6367
1967050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633020/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:14:00 | 03.11.2024 10:52:11 | 1.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4553
1971782 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371400/GÖÇERLER DTR3>>(371400) AG ŞLTRİ-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:36:00 | 22.11.2024 17:14:09 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0808
1974359 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654832/74094 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:58:00 | 28.11.2024 14:36:09 | 1.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2717
1968183 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:39:00 | 09.11.2024 15:17:04 | 1.6344 | 0 | 0 | 3 | 167 | 8 | 239 | 0 | 0 | 4.9033 | 272.9522 | 13.0756 | 390.6322
11358165 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418770/Uzk. A-KAHRAMANLAR SOKAK SAĞ AŞAĞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:23:25 | 13.11.2024 16:01:19 | 1.6317 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5317 | 0 | 0
1969271 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 899672/DOĞANCA DM KUŞTEPE ÇIKIŞI (899672) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:37:00 | 15.11.2024 12:14:51 | 1.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.8767
1971955 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56781/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:20:00 | 22.11.2024 21:57:50 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.4056
1969253 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 799001/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:32:00 | 15.11.2024 11:09:50 | 1.6306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 | 3.2611
1967487 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380085/DM1/049-A NUSRATİTİYE ESK.HALK.EĞİTİM | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 07:49:00 | 05.11.2024 09:26:48 | 1.63 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.34 | 0 | 0 | 0 | 0
1970521 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330335/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:58:00 | 20.11.2024 17:35:47 | 1.6297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6675
1969762 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104984/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 23:44:00 | 18.11.2024 01:21:43 | 1.6286 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4292 | 0 | 0 | 0 | 0
1971437 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140831/26025NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO KARŞISI KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:52:00 | 21.11.2024 17:29:41 | 1.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7683
1972732 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402466/80390 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:09:00 | 23.11.2024 11:46:28 | 1.6244 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.0533 | 0 | 0 | 0 | 0
1968652 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651760/TRP/28 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 12:43:00 | 12.11.2024 14:20:24 | 1.6233 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1969669 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 438562/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:52:00 | 17.11.2024 14:29:24 | 1.6233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87
1972745 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577291/ERİKLERYURDU TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:17:00 | 23.11.2024 11:54:20 | 1.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6667
1968934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 858030/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:24:00 | 13.11.2024 18:01:17 | 1.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4192
1975004 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 421432/Uzk. E-TEKİN HIRDAVAT ÖNÜ BAKS | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:42:00 | 30.11.2024 19:19:16 | 1.6211 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.72 | 0 | 0
1975072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366425) AG ŞLTR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:16:00 | 01.12.2024 00:53:09 | 1.6192 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1968166 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801066/91446 K TR2/09 Garip B TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:46:00 | 09.11.2024 14:23:05 | 1.6181 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7569 | 0 | 0 | 0 | 0
1970264 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146463/25400NOLU TRAFO C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:39:00 | 20.11.2024 01:15:58 | 1.6161 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8056 | 0 | 0 | 0 | 0
1968754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487764/Uzk. C-KİLİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:41:00 | 12.11.2024 18:17:49 | 1.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4533
1971183 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101043/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:41:00 | 21.11.2024 13:17:47 | 1.6131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6131 | 0 | 0 | 0 | 0
1972248 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:46:00 | 23.11.2024 01:22:44 | 1.6122 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.2089 | 0 | 0 | 0 | 0
1972637 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552702/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:21:00 | 23.11.2024 10:57:35 | 1.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9736
1969416 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103719/15410 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:51:00 | 15.11.2024 20:27:34 | 1.6094 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8283 | 0 | 0 | 0 | 0
1968872 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 808117/94374 İ TURPÇULAR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:55:00 | 13.11.2024 13:31:30 | 1.6083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.125
1974205 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 558929/52611 TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:23:00 | 27.11.2024 20:59:26 | 1.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2867
1972180 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:43:57 | 23.11.2024 01:20:20 | 1.6064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971335 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780180/DM17 ULAŞ OFİS->>(780180)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:09:00 | 21.11.2024 15:45:18 | 1.605 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1969185 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 12692022/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:20:00 | 14.11.2024 22:56:18 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.605
13072703 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 10:00:30 | 18.11.2024 11:36:43 | 1.6036 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 346 | 1.6036 | 8.0181 | 0 | 0 | 25.6578 | 554.8494
7300002784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407159/81070 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | BOX-SDK DEĞİŞİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 09:24:24 | 21.11.2024 11:00:33 | 1.6025 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.8775 | 0 | 0 | 0 | 0
1970790 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790264/80550 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:08:00 | 21.11.2024 06:43:58 | 1.5994 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 334.2839 | 0 | 0 | 0 | 3.1989
1974854 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233194/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:01:11 | 30.11.2024 11:37:00 | 1.5969 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
1972706 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553930/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:53:00 | 23.11.2024 11:28:45 | 1.5958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.7292
13072651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 764536/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 02:01:13 | 16.11.2024 03:36:52 | 1.5942 | 7 | 316 | 0 | 0 | 2 | 322 | 11.1592 | 503.7567 | 0 | 0 | 3.1883 | 513.3217
1969471 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 471095/95104 E BEVREN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:55:00 | 16.11.2024 04:30:31 | 1.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.3731
1971878 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401161/83531 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:02:00 | 22.11.2024 19:37:24 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77
1968430 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34055/U.TM[B]->(34055)UNILEVER DM [UNILVR1-F5] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:27:00 | 11.11.2024 12:02:24 | 1.59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973213 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483481/Uzk. B-AŞAĞI TARAF ARA SOKAK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:47:00 | 23.11.2024 22:22:20 | 1.5889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8
1969103 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635242/564804 NO' LU BOX ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:54:00 | 14.11.2024 15:29:17 | 1.5881 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7611 | 0 | 0
1969322 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334986/43522 B.YON.TR 11 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:08:00 | 15.11.2024 15:43:11 | 1.5864 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3456 | 0 | 0
1973851 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868293/PANCARKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:32:00 | 26.11.2024 17:07:06 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.045
1969309 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233883/20040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:16:00 | 15.11.2024 14:51:04 | 1.5844 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1970543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:53:00 | 20.11.2024 18:27:59 | 1.5831 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9967 | 0 | 0 | 0 | 0
1974810 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564787/564797 NO' LU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:51:00 | 29.11.2024 23:25:56 | 1.5822 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 | 0 | 0
1970247 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261453/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 20:44:00 | 19.11.2024 22:18:49 | 1.5803 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3831 | 0 | 0
1969380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893457/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:14:00 | 15.11.2024 18:48:48 | 1.58 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 172 | 1.58 | 12.64 | 0 | 0 | 26.86 | 271.76
1970738 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796330/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:11:06 | 21.11.2024 03:45:51 | 1.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5792 | 344.2583
2058717 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855108/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:41:59 | 30.11.2024 11:16:40 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1561
1970952 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87340/Uzk.TR 1-48 TRAFO ODASI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:00 | 21.11.2024 10:26:40 | 1.5778 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 157.7778 | 0 | 0 | 0 | 18.9333
1973915 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780063/DM19 ULAŞ>>(780063)MŞT.DİREK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 23:13:00 | 27.11.2024 00:47:33 | 1.5758 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.1617 | 0 | 0 | 0 | 0
1971326 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810360/810360 CBS ORHANİYE TARIMSAL SUL ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:42:00 | 21.11.2024 15:16:31 | 1.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5753 | 0
1973221 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:17:00 | 23.11.2024 22:51:27 | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.8233
1967493 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:46:00 | 05.11.2024 10:20:24 | 1.5733 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772.5067 | 0 | 0 | 0 | 0
1971472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826607/Uzk. C-FIRIN TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:46:00 | 21.11.2024 18:20:18 | 1.5717 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.1683 | 0 | 0 | 0 | 0
1971904 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 600937/56321 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:40:00 | 22.11.2024 20:14:13 | 1.5703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8514
1968671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112211/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:08:00 | 12.11.2024 15:42:10 | 1.5694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
1969084 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821599/VAKIF KÖK TEN 95840 ARITMA DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:56:00 | 14.11.2024 13:30:00 | 1.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.6667
1970645 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632500/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:32:00 | 20.11.2024 22:05:58 | 1.5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7933
1970105 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450556/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:22:00 | 19.11.2024 14:55:56 | 1.5656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9589
1968154 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453203/94454 İ SULTAN TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:46:00 | 09.11.2024 13:19:54 | 1.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26
1967121 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202319/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:43:00 | 03.11.2024 14:16:46 | 1.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.7106
1972922 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24570/B ÇIKIŞI-YÖRGÜÇ YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:14:00 | 23.11.2024 14:47:44 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.3422
3023319 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94082/94082 İ TR64 ADLİYE Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 14:11:59 | 28.11.2024 15:45:43 | 1.5622 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5311 | 0 | 0
1974806 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119777/27166 KARŞI DİREK AG ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:24:00 | 29.11.2024 22:57:38 | 1.5606 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1661 | 0 | 0
1970321 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 40224/40224 TR2/5 TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:22:00 | 20.11.2024 10:55:26 | 1.5572 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096.2844 | 0 | 0 | 0 | 0
1973998 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54530/BMANDIRA SULAM 572276 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:22:00 | 27.11.2024 12:55:26 | 1.5572 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1144 | 0 | 0
11359036 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 14453989/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:50:00 | 25.11.2024 15:23:21 | 1.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5558
1971920 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455198/94454 İ SULTAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:14:00 | 22.11.2024 20:47:15 | 1.5542 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.325 | 0 | 0
2058291 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654742/74081 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:48:19 | 04.11.2024 12:21:30 | 1.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1447
1967255 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3243776/Uzk. G-TEKKE DERE SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:28:00 | 03.11.2024 22:01:01 | 1.5503 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1006 | 0 | 0 | 0 | 0
1973041 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577199/KARABAYIR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:53:00 | 23.11.2024 17:25:54 | 1.5483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.935
1974604 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430299/91260 K TR2/33 Belkop TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:01:00 | 29.11.2024 12:33:50 | 1.5472 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1139 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001049 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790626/81220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 09:30:19 | 13.11.2024 11:03:07 | 1.5467 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.5467 | 0 | 0 | 0 | 0
1971161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558678/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:03:00 | 21.11.2024 12:35:46 | 1.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.915
1969462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106437/18260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 23:40:00 | 16.11.2024 01:12:44 | 1.5456 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1973521 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 708304/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:52:00 | 24.11.2024 21:24:42 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.87 | 0 | 0
1972841 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 654234/74051 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:28:00 | 23.11.2024 13:00:42 | 1.545 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 72.615
1972622 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762188/41505 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:12:00 | 23.11.2024 10:44:36 | 1.5433 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8533 | 0 | 0 | 0 | 0
1968546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5527117/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:23:00 | 11.11.2024 20:55:34 | 1.5428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5428 | 0 | 0
1968470 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622504/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:49:00 | 11.11.2024 15:21:31 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1811 | 0 | 0
1968760 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650028/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:50:00 | 12.11.2024 18:22:25 | 1.5403 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0236 | 0 | 0 | 0 | 0
3023252 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854182/854134-DİREK ŞERBETTAR KÖYÜ DM ENH. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 19.11.2024 13:02:13 | 19.11.2024 14:34:29 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 1.5378 | 0 | 638.1778
1972606 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875400/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:01:00 | 23.11.2024 10:33:16 | 1.5378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6889
1973055 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 311253/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:12:00 | 23.11.2024 17:44:12 | 1.5367 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1969547 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117796/18823 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:28:00 | 16.11.2024 16:00:07 | 1.5353 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.2456 | 0 | 0 | 0 | 0
1974818 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 107158/YÜCEL SOKAK DTT AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 23:45:00 | 30.11.2024 01:17:03 | 1.5342 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1968490 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:33:00 | 11.11.2024 17:04:51 | 1.5308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5925 | 277.0808
1974871 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410787/Edr.II.DM 09-TRP-11 TRAFONUN A ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:47:00 | 30.11.2024 12:18:50 | 1.5306 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3861 | 0 | 0 | 0 | 0
13072278 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42006/VELİKÖY DM 5/1 (TEVER DM) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:39:46 | 03.11.2024 18:11:35 | 1.5303 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973979 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:37:12 | 27.11.2024 12:09:00 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 0
1967512 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {3BC2AC99-62A0-4F2F-8A83-62C79C494D1E}/HAMZABEYLİ GÜMRÜK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:37:00 | 05.11.2024 12:08:47 | 1.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5297 | 0
1971562 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6614220/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:52:00 | 21.11.2024 20:23:32 | 1.5256 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
1969062 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856421/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:25:00 | 14.11.2024 11:56:31 | 1.5253 | 0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 125.0728 | 0 | 1.5253 | 0 | 0
2058566 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112666/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:31:50 | 21.11.2024 15:03:04 | 1.5206 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0411 | 0 | 0 | 0 | 0
1967297 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:12:00 | 04.11.2024 10:43:11 | 1.5197 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0394 | 0 | 0 | 0
1967439 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(368094)AG ŞTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:35:00 | 04.11.2024 20:06:05 | 1.5181 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
1967608 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203359/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:08:00 | 05.11.2024 18:39:04 | 1.5178 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.84 | 0 | 0
2058587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819568/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:20:10 | 22.11.2024 18:51:09 | 1.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0656 | 0
1973742 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15509475/92450 K ERİKLİ S TR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:49:00 | 26.11.2024 02:19:56 | 1.5156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5156
11358241 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663687/DM06-TR50 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:15:49 | 14.11.2024 14:46:39 | 1.5139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1972476 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:24:26 | 23.11.2024 07:55:14 | 1.5133 | 1 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5133 | 2312.3733 | 0 | 0 | 0 | 3.0267
1972184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805666/ 93310 NOLU DM BEĞENDİK TR8 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:52 | 23.11.2024 01:18:38 | 1.5128 | 0 | 4 | 3 | 698 | 0 | 0 | 0 | 6.0511 | 4.5383 | 1055.9189 | 0 | 0
1968044 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 10445208/Uzk. B-SOL TARAF KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:10:00 | 08.11.2024 13:40:45 | 1.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5125
1967632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432020/91300 K TR2/38 Atakent TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:51:00 | 05.11.2024 20:21:39 | 1.5108 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
1967251 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631134/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:40:00 | 03.11.2024 21:10:38 | 1.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7639
1973058 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484729/Uzk. C-KAHVE KARŞIŞINA ÇIKAN TARAF | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:15:00 | 23.11.2024 17:45:31 | 1.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2756
1969092 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734378/24200 KÖK / TEMREZLİ GRUP ÇIKIŞ (710888) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:06:00 | 14.11.2024 14:36:24 | 1.5067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0133 | 0
1971436 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146717/26610NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:51:00 | 21.11.2024 17:21:15 | 1.5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1417
1967806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3240671/Uzk. A-İNÖNÜ CAD.SAĞ TARAF ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:22:00 | 06.11.2024 20:52:14 | 1.5039 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0156 | 0 | 0 | 0 | 0
1967159 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:46:07 | 03.11.2024 16:16:13 | 1.5017 | 0 | 3 | 1 | 942 | 1 | 0 | 0 | 4.505 | 1.5017 | 1414.57 | 1.5017 | 0
1972759 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 114858/C ÇIKIŞI-A101 ÖNÜ BOX KESKİNLER ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:23:00 | 23.11.2024 11:53:04 | 1.5011 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 0
1974144 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782636/TR8 YENİ SANAYİ KABİN AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:32:00 | 27.11.2024 18:02:03 | 1.5008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0067 | 0 | 0 | 0 | 0
1967749 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:44:00 | 06.11.2024 17:14:00 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.5
1973996 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887699/F2 SERGEN GRB. | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:19:00 | 27.11.2024 12:48:56 | 1.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8511
1967826 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:36:00 | 07.11.2024 09:05:54 | 1.4983 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
2058495 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575318/AĞAYERİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:18:14 | 16.11.2024 11:48:05 | 1.4975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.97
3023235 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841509/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:33:06 | 17.11.2024 11:02:56 | 1.4972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 1.4972 | 0 | 958.2222
1969506 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124596/25891 NOLU TRAFO ÇIKIŞKAHVELER KOLU TR2 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:56:00 | 16.11.2024 12:25:44 | 1.4956 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974301 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 562269/EVRENCİK TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:05:00 | 28.11.2024 12:34:43 | 1.4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4669
3023249 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840001/OSMANLI KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 14:01:39 | 18.11.2024 15:31:18 | 1.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0083
1969248 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.88551 YAN GES DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:21:00 | 15.11.2024 10:50:37 | 1.4936 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 | 5.9744 | 0 | 0 | 0 | 10.4553 | 342.0369
1974174 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 855769/AHMETLER GRUP ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:20:00 | 27.11.2024 18:49:36 | 1.4933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4933 | 0 | 0 | 0
1973511 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:53:00 | 24.11.2024 20:22:26 | 1.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9811 | 183.3383
1971586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612415/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:17:00 | 21.11.2024 21:46:25 | 1.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9222
1970800 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 51520/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:35:00 | 21.11.2024 07:04:18 | 1.4883 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 1.4883 | 0 | 0 | 0 | 190.5067
1974051 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827223/Uzk. SULTANŞAH ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:32:00 | 27.11.2024 15:01:05 | 1.4847 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 1.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.0583
1975051 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557698/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:41:00 | 30.11.2024 22:10:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.9333
1971060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374866/YAKUPLU DTR1 (375839) AG ŞTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:01:00 | 21.11.2024 11:30:00 | 1.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.85
1969131 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489212/B-HAMAM SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:59:00 | 14.11.2024 17:27:59 | 1.4831 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5853 | 0 | 0 | 0 | 0
1974827 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 03:45:00 | 30.11.2024 05:13:55 | 1.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5306 | 0
2058683 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74072/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:12:23 | 28.11.2024 12:41:17 | 1.4817 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 1.4817 | 0 | 0 | 0 | 376.3433
1967212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106529/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:20:00 | 03.11.2024 18:48:51 | 1.4808 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2125 | 0 | 0 | 0 | 0
1967886 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364666/DM2/50 ->>()UNLEVER YAPI K. AG ŞLR C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:18:00 | 07.11.2024 13:46:48 | 1.48 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1966776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31136/DM1/TR50 (ESKİ63)>>(31136)DM1/TR51 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:44:00 | 01.11.2024 19:12:48 | 1.48 | 2 | 8831 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.96 | 13069.88 | 0 | 0 | 0 | 32.56
2058363 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3246045/Uzk. D-ÇAKIRCALI SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:46:21 | 08.11.2024 12:15:07 | 1.4794 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9178 | 0 | 0 | 0 | 0
1969766 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109797/12250 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 06:59:00 | 18.11.2024 08:27:45 | 1.4792 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9583 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001109 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | 40200/FİDER 11 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 2(40200) | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 02:00:04 | 30.11.2024 03:28:47 | 1.4786 | 30 | 32441 | 1 | 46 | 0 | 2 | 44.3583 | 47967.6231 | 1.4786 | 68.0161 | 0 | 2.9572
1974544 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571345/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:33:00 | 29.11.2024 05:01:41 | 1.4781 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0344 | 0 | 0 | 0 | 0
1974338 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33450/'BEYAZKÖY' BELEDİYE YANI KABİN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:19:46 | 28.11.2024 13:48:20 | 1.4761 | 0 | 67 | 0 | 1 | 15 | 1265 | 0 | 98.8994 | 0 | 1.4761 | 22.1417 | 1867.2806
1967407 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 761662/42010 TR3 (TRAKYUM) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:06:00 | 04.11.2024 17:34:32 | 1.4756 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.28 | 0 | 0 | 0 | 0
1973579 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374824/DTR-2 TÜRKMENLİ->>(374824) AG ŞLR-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:37:00 | 25.11.2024 11:05:31 | 1.4753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8517
1967497 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 29249289/40310 DM3/12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:24:00 | 05.11.2024 10:52:31 | 1.4753 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2775 | 0 | 0 | 0 | 0
1969708 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/C ÇIKIŞI-ÇAMLIK CADDESİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 15:47:00 | 17.11.2024 17:15:30 | 1.475 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 449.875 | 0 | 1.475
1969813 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770196/TR2/9 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:24:00 | 18.11.2024 12:52:29 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7978 | 0 | 0
1971252 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553965/52511 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:20:00 | 21.11.2024 13:48:28 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5178
1969614 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610450/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 00:13:00 | 17.11.2024 01:41:27 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2158
2058476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821599/VAKIF KÖK TEN 95840 ARITMA DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:58:56 | 15.11.2024 04:27:23 | 1.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.4167
1968418 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435898/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:39:00 | 11.11.2024 11:07:25 | 1.4736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4194
3023178 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 311262/43263 TR 101 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:56:31 | 04.11.2024 11:24:51 | 1.4722 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.6667 | 0 | 0
1971776 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881520/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:20:00 | 22.11.2024 16:48:19 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2475 | 0 | 0
1973143 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 5509191/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:27:00 | 23.11.2024 19:55:19 | 1.4719 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3036 | 0 | 0 | 0 | 0
1973196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 446425/95021 NOLU KARPUZLU TR 9 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:10:54 | 23.11.2024 21:39:08 | 1.4706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4706 | 0 | 0
1967882 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:55:00 | 07.11.2024 13:23:13 | 1.4703 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8164 | 0 | 0 | 0 | 0
3023304 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333133/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:23:54 | 25.11.2024 10:51:58 | 1.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1311
1974644 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112307/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:45:00 | 29.11.2024 14:12:59 | 1.4664 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8656 | 0 | 0 | 0 | 0
1968290 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 14739087/ŞARKÖY MİGROS DM TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:36:00 | 10.11.2024 13:03:57 | 1.4658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9317 | 0 | 0
1974433 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:22:48 | 28.11.2024 17:50:42 | 1.465 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.92
1973029 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612530/TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:37:00 | 23.11.2024 17:04:48 | 1.4633 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.9267 | 0 | 8.78
1973160 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102194/17350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:08:00 | 23.11.2024 20:35:44 | 1.4622 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.9956 | 0 | 0 | 0 | 0
1971174 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74101/74101 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:21:00 | 21.11.2024 12:48:39 | 1.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.9133
1967723 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93212/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:16:00 | 06.11.2024 14:43:37 | 1.4603 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213.2006 | 0 | 0 | 0 | 1.4603
1969068 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Direği | 566127/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:55:00 | 14.11.2024 12:22:31 | 1.4586 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4206 | 0 | 0
1968431 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373558/MİLENYUM -->> 373558 DİREK AG ÇIKIŞ - A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:30:00 | 11.11.2024 11:57:30 | 1.4583 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1968809 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 815186/94358 İ HACIKÖY TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:46:00 | 12.11.2024 23:13:23 | 1.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9331
1973739 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750-Edr.01TR 37 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:36:00 | 26.11.2024 01:03:19 | 1.4553 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7317 | 0 | 0 | 0 | 0
1970883 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 12053932/Uzk. B-ÖMERBEY YOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:00 | 21.11.2024 09:11:16 | 1.4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544
1972887 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227022/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:25:00 | 23.11.2024 13:52:03 | 1.4508 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.115 | 0 | 0 | 0 | 0
11358531 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431716/90560 K TR1/40 Çömlek P TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:07:57 | 18.11.2024 19:34:54 | 1.4492 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
2058492 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407249/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:15:56 | 16.11.2024 10:42:49 | 1.4481 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1973555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87655/Uzk. ELMALI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 07:57:00 | 25.11.2024 09:23:51 | 1.4475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.6275
1972870 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:09:00 | 23.11.2024 13:35:49 | 1.4469 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8939 | 0 | 0
1972942 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489351/Uzk. H-YENİ ÇARŞI SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:56:00 | 23.11.2024 15:22:43 | 1.4453 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3808 | 0 | 0 | 0 | 0
1967113 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 797393/HACIDANİŞMENT KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:23:00 | 03.11.2024 13:49:43 | 1.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.6178
2058589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407567/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:35:05 | 23.11.2024 11:01:47 | 1.445 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1972828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653212/71010 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 12:41:33 | 1.4425 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.885 | 0 | 0 | 0 | 2.885
1968880 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:26:00 | 13.11.2024 13:52:31 | 1.4419 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4419 | 180.2431 | 0 | 0 | 0 | 0
1974626 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438521/92762 K ÇELEBİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:06:00 | 29.11.2024 13:32:31 | 1.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3258
1972187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:55 | 23.11.2024 01:14:26 | 1.4419 | 0 | 4 | 6 | 802 | 42 | 633 | 0 | 5.7678 | 8.6517 | 1156.4394 | 60.5617 | 912.7508
1969256 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093386/A ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:40:00 | 15.11.2024 11:06:28 | 1.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7644
1973814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111891/18770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:22:00 | 26.11.2024 13:48:10 | 1.4361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.925 | 0 | 0 | 0 | 0
3023198 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 82300/82300-Edr.04TR-19 TRAFO GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 10:12:06 | 09.11.2024 11:38:09 | 1.4342 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5625 | 0 | 0 | 0 | 0
1970823 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882206/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:29:00 | 21.11.2024 07:55:00 | 1.4333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0
1968368 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630827/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:26:00 | 10.11.2024 19:51:50 | 1.4306 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4167 | 0 | 0
1969524 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24715/24715 NOLU ŞALGAMLI TR-3 GEN BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:02:00 | 16.11.2024 13:27:49 | 1.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.8125
1974488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:52:19 | 28.11.2024 20:18:08 | 1.4303 | 15 | 790 | 0 | 2 | 3 | 319 | 21.4542 | 1129.9194 | 0 | 2.8606 | 4.2908 | 456.2586
2058676 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108870/15710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:08:42 | 28.11.2024 11:34:30 | 1.43 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1968141 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802830/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:25:00 | 09.11.2024 11:50:46 | 1.4294 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0061 | 0 | 0 | 2.8589 | 0
1972528 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 121088/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:02:00 | 23.11.2024 09:27:45 | 1.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8583
1969433 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612580/SİVRİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:44:00 | 15.11.2024 21:09:39 | 1.4275 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 | 0 | 0
1971285 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:00 | 21.11.2024 14:30:35 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7153
1974267 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330609/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:42:00 | 28.11.2024 11:07:35 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8528
1967947 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 204297/21060 B ÇIKIŞI PEMBE SOKAK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:20:00 | 07.11.2024 17:45:34 | 1.4261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4261 | 0 | 0
11358038 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561430/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:05:06 | 12.11.2024 11:30:36 | 1.425 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.675 | 0 | 0 | 0 | 0
1971409 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825463/Uzk. D-ÇAĞDAŞ KENT HAVAİ HAT | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:29:00 | 21.11.2024 16:54:28 | 1.4244 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9911 | 0 | 0 | 0 | 0
3023248 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799231/799231 DİREK NECATİYE KÖYÜ ENH.ÇKŞ HCR | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 18.11.2024 09:40:49 | 18.11.2024 11:06:14 | 1.4236 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 326 | 0 | 32.7431 | 0 | 1.4236 | 0 | 464.0972
1971505 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 521340/85079 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:30:00 | 21.11.2024 18:55:24 | 1.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0067
1968863 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105354/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:16:00 | 13.11.2024 12:41:22 | 1.4228 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.9611 | 0 | 0 | 0 | 0
1969660 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31578/DM2/042(DM10/TR35) ŞHSİNN - DAH AG PANO | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:29:00 | 17.11.2024 13:54:22 | 1.4228 | 0 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219.3206 | 0 | 0 | 0 | 0
1974849 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782058/DTR3/1-2A ->> (782058) AG ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:51:00 | 30.11.2024 11:16:20 | 1.4222 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1969843 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 827822/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:49:00 | 18.11.2024 14:14:18 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | 0
1968046 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1063796/27311 NOLU DM 123593 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:28:00 | 08.11.2024 13:53:18 | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.265 | 0 | 0
1968100 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:11:00 | 08.11.2024 20:36:03 | 1.4175 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.2525 | 0 | 0 | 0 | 7.0875 | 0
1968848 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788585/BYZKÖY BLD>>(788585)AG ŞLR-C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:35:00 | 13.11.2024 11:00:00 | 1.4167 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 25.5
1969308 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 591082/P.KÖY TR29 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C TOP SAHASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:10:00 | 15.11.2024 14:34:53 | 1.4147 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6589 | 0 | 0
13072922 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 761496/42700 DETAY TR ÇIKIŞI 761496 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 16:30:29 | 24.11.2024 17:55:19 | 1.4139 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058529 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267971/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:11:08 | 19.11.2024 11:35:49 | 1.4114 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8733 | 0 | 0
1969904 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145434/26620NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRAFO ARKASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:16:00 | 18.11.2024 17:40:39 | 1.4108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4108 | 0 | 0 | 0 | 0
1973529 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437468/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:25:00 | 24.11.2024 22:49:38 | 1.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6422
11358912 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 437670/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:54:23 | 24.11.2024 16:18:54 | 1.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8172
7200001101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82160/82160 NOLU DM(TOKİ TR-1)ÇIKIŞI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:40:36 | 28.11.2024 12:05:00 | 1.4067 | 0 | 1335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1877.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1973095 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 18:26:22 | 1.4061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.0783
1969245 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 148203/26430NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ AÇIK ŞB | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:09:00 | 15.11.2024 10:33:20 | 1.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4333
1974505 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 20:25:00 | 28.11.2024 21:49:19 | 1.4053 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1974739 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472285/95872 E TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:42:00 | 29.11.2024 18:06:12 | 1.4033 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4533 | 0 | 0
1967682 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1813552/41125 DM1/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ P | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:30:00 | 06.11.2024 10:54:10 | 1.4028 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
1972523 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142449/25930NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:54:00 | 23.11.2024 09:18:08 | 1.4022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4022
1969054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630564/VİZE DM3-TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:55:00 | 14.11.2024 11:19:04 | 1.4011 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4067 | 0 | 0
13073088 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:24:44 | 28.11.2024 13:48:46 | 1.4006 | 0 | 28 | 0 | 1 | 14 | 874 | 0 | 39.2156 | 0 | 1.4006 | 19.6078 | 1224.0856
1974100 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:10:48 | 27.11.2024 16:34:34 | 1.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9806 | 904.68
13072894 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432079/90838 K TR1/59 Şadrvn C TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 09:20:05 | 25.11.2024 10:43:50 | 1.3958 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1967153 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432712/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:11:00 | 03.11.2024 15:34:44 | 1.3956 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
1973499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407675/81810 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:24:00 | 24.11.2024 19:47:43 | 1.3953 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0678 | 0 | 0 | 0 | 0
1973868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700289/18960 DM / AYDOĞANLAR TARAFI (18790) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:47:00 | 26.11.2024 18:10:43 | 1.3953 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3953 | 119.9939 | 0 | 0 | 0 | 0
3023263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 854437/HABİLLER KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 09:29:17 | 20.11.2024 10:53:00 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9764 | 251.15
1968642 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664960/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:32:00 | 12.11.2024 12:55:37 | 1.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1169
1968599 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867913/B.MANDIRA DM1-TR1 BENZİNLİK TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 04:40:00 | 12.11.2024 06:03:35 | 1.3931 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3931 | 0 | 0 | 0 | 2.7861 | 0
1973236 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {BF6CFA11-957C-4547-AD95-71320FDCA93E}/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:29:00 | 23.11.2024 23:52:33 | 1.3925 | 39 | 1307 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.3075 | 1819.9975 | 2.785 | 0 | 0 | 1.3925
1974652 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:58:00 | 29.11.2024 14:21:31 | 1.3919 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998.0242 | 0 | 0 | 0 | 0
1974036 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:38:00 | 27.11.2024 14:01:15 | 1.3875 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.775 | 0 | 0 | 0 | 5.55 | 0
1973963 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410927/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:41:00 | 27.11.2024 11:04:06 | 1.385 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1968229 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762573/41205 NOLU DM /PINARÇA ÇIKIŞI (765130) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:14:00 | 09.11.2024 19:37:06 | 1.385 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.77 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1972554 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {644959A6-EE27-427D-84F1-A263D830E81F}/21575 NOLU DM / TEPEKÖY DM ÇIKIŞ(742325) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:49 | 23.11.2024 09:51:54 | 1.3847 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 364 | 0 | 12.4625 | 2.7694 | 0 | 5.5389 | 504.0389
1970143 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852012/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:16:00 | 19.11.2024 17:39:00 | 1.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 67.7833
1967004 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374668/DTR2 SEYMENİÇİ ->> (374668) AG ŞTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:47:00 | 02.11.2024 23:09:59 | 1.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3425
1969177 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500919/Mrç. KÜPLÜ TR7 B-B.ALTIAĞAÇ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:42:00 | 14.11.2024 22:04:49 | 1.3803 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9294 | 0 | 0
1969556 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377033/DTR CEM EVİ KARŞI ->> (373159) AG ŞLTR A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:24:00 | 16.11.2024 16:46:46 | 1.3794 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1973416 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 745649/20630 DM / BALLIHOCA-FABRİKALAR (745649) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:37:00 | 24.11.2024 14:59:44 | 1.3789 | 14 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3044 | 470.2011 | 0 | 0 | 0 | 0
13073010 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 121510/D ÇIKIŞI ALPEK ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:17:30 | 29.11.2024 11:40:07 | 1.3769 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.2956 | 0 | 0
1972317 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:09:49 | 23.11.2024 03:32:23 | 1.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5044 | 444.4839
1974786 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439877/93310 K BEĞENDİK TR8 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:29:00 | 29.11.2024 19:51:32 | 1.3756 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6289 | 0 | 0
13072264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 09:04:06 | 03.11.2024 10:26:38 | 1.3756 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973881 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1055476/26255NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL KOLU ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:13:00 | 26.11.2024 19:35:28 | 1.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3744
1969491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313498/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:58:00 | 16.11.2024 11:20:26 | 1.3739 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.5789 | 0 | 0 | 0 | 0
1968089 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501151/Mrç. A.SARHANLI TR-2 B-AHMET GÜNER ÇKŞ. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:30:00 | 08.11.2024 18:52:26 | 1.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3739
1968607 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658645/73170 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:55:00 | 12.11.2024 09:17:20 | 1.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7444
1973185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656804/74281 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:34:00 | 23.11.2024 20:56:19 | 1.3719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2986
1967840 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862171/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:50:00 | 07.11.2024 10:12:18 | 1.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.2983
1970233 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115841/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:51:00 | 19.11.2024 20:13:04 | 1.3678 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
1967404 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 414341/13960 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:58:00 | 04.11.2024 17:20:01 | 1.3669 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.6944 | 0 | 0 | 0 | 0
1968890 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105005/14060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:07:00 | 13.11.2024 14:28:59 | 1.3664 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7244 | 0 | 0 | 0 | 0
2058260 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835067/Mrç. SUBASI TR-3 B-B.ALTAĞÇ TŞKNLR ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:19:10 | 01.11.2024 11:41:05 | 1.3653 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.2347 | 0 | 0
1969568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 856399/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:15:00 | 16.11.2024 17:36:51 | 1.3642 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1.3642 | 0 | 88.6708 | 0 | 0
1969793 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892506/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:14:00 | 18.11.2024 11:35:51 | 1.3642 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 127 | 1.3642 | 0 | 0 | 0 | 30.0117 | 173.2492
1967691 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143596/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:01:00 | 06.11.2024 11:22:36 | 1.36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1969426 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762336/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:27:00 | 15.11.2024 20:48:32 | 1.3589 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7389 | 0 | 0 | 0 | 0
5010991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/01-TR/88 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 09:00:04 | 04.11.2024 10:21:35 | 1.3586 | 2 | 14510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.7172 | 19713.4472 | 0 | 1.3586 | 1.3586 | 0
1969758 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783719/DM2/27 >>(783719) MŞTRK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 22:09:00 | 17.11.2024 23:30:25 | 1.3569 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.6583 | 0 | 0 | 0 | 0
1970593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487804/Uzk. C-MEZARLIK TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:22:00 | 20.11.2024 19:43:24 | 1.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1267
1973519 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:26:00 | 24.11.2024 20:47:22 | 1.3561 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3128 | 0 | 0 | 0 | 0
1970934 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881077/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:55:00 | 21.11.2024 09:16:21 | 1.3558 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 | 4.0675 | 162.7
1971978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435337/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:55:00 | 22.11.2024 22:16:20 | 1.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2444
1973514 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308761/41203 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:10:00 | 24.11.2024 20:31:14 | 1.3539 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1966643 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835067/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:15:00 | 01.11.2024 09:36:14 | 1.3539 | 0 | 1 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1.3539 | 0 | 194.96 | 0 | 0
1970268 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:57:44 | 20.11.2024 02:18:54 | 1.3528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2917 | 0
1969000 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83025/83025 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:55:00 | 13.11.2024 21:16:09 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.7325
1972338 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84011/84011 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:57:00 | 23.11.2024 04:18:09 | 1.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.96
1973227 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 441516/94512 İ KUMDERE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:01:00 | 23.11.2024 23:22:05 | 1.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3514
1966645 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105395/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:13:00 | 01.11.2024 09:34:02 | 1.3506 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1969767 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232717/20090 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 06:44:00 | 18.11.2024 08:05:01 | 1.3503 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.8753 | 0 | 0 | 0 | 0
1967105 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:09:10 | 03.11.2024 13:30:10 | 1.35 | 0 | 77 | 0 | 1 | 15 | 1430 | 0 | 103.95 | 0 | 1.35 | 20.25 | 1930.5
1968742 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15435596/42110 DM11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:00:00 | 12.11.2024 17:20:56 | 1.3489 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3956 | 0 | 0 | 0 | 0
1969917 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631648/EVRENCİK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:55:00 | 18.11.2024 18:15:55 | 1.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8347
1967906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722026/26000 KÖK / CİNDERE RECLOSER ( | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:22:00 | 07.11.2024 14:42:54 | 1.3483 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.6967 | 0 | 0 | 0 | 4.045 | 0
1970673 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860361/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:18:10 | 20.11.2024 23:39:03 | 1.3481 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2.6961 | 0 | 0 | 0 | 12.1325 | 0
1974895 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:29:00 | 30.11.2024 12:49:51 | 1.3475 | 2 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.695 | 66.0275 | 0 | 0 | 2.695 | 0
1966768 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866909/ERİKLERYURDU KÖK_ERİKLERYURDU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:38:00 | 01.11.2024 18:58:40 | 1.3444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3444 | 0
1969075 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/2 NOLU TR AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:21:00 | 14.11.2024 12:41:30 | 1.3417 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7833 | 0 | 0
1967607 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501819/Mrç. UMURCA KÖYÜ TR -1 C-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:58:00 | 05.11.2024 18:18:29 | 1.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1178
1971151 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24570/24570 NOLU UMURBEY TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:08:00 | 21.11.2024 12:28:27 | 1.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2183
1969167 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147099/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:47:00 | 14.11.2024 20:07:26 | 1.3406 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0867 | 0 | 0 | 0 | 0
1974919 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573032/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:53:00 | 30.11.2024 14:13:23 | 1.3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2492
2058604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 418746/81571-Edr.DM6/TR-65 TRF AG.ÇIKŞ ŞALTER C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:31:09 | 24.11.2024 15:51:28 | 1.3386 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3386 | 0 | 0 | 0 | 0
1967356 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634687/HAMİDİYE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:55:00 | 04.11.2024 14:15:17 | 1.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0708
1970983 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 92732/92732 K KIZKAPAN TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:09:00 | 21.11.2024 09:29:15 | 1.3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.825
1972372 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:38:00 | 23.11.2024 04:58:14 | 1.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.2578
1967935 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 UNÜLEVER->>(364667) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:33:00 | 07.11.2024 16:53:06 | 1.335 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.415 | 0 | 0 | 0 | 0
1972552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:28:24 | 23.11.2024 09:48:27 | 1.3342 | 1 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3342 | 2038.6067 | 0 | 0 | 0 | 2.6683
1966961 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799452/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:50:00 | 02.11.2024 17:10:00 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6667
1973636 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54910/ORUÇLU DİREKTİPİ TRAFO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:47:15 | 25.11.2024 15:07:13 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1.3328 | 0 | 179.925
1972812 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261814/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:02:00 | 23.11.2024 12:21:58 | 1.3328 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6656 | 0 | 0
1971932 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611910/YEŞİLCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:46:00 | 22.11.2024 21:05:54 | 1.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3317
1968438 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787775/DM26/TR01>>(787775) SU KUYUSU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:08:00 | 11.11.2024 12:27:53 | 1.3314 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9883 | 0 | 0 | 0 | 1.3314 | 0
1970868 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:30:00 | 21.11.2024 08:49:50 | 1.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5194
1970002 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 42142/K/DM02-TR24A / TARHAN KAĞIT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:20:00 | 19.11.2024 09:39:48 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0
1973751 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141616/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 06:33:00 | 26.11.2024 07:52:39 | 1.3275 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1969111 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:09:00 | 14.11.2024 15:28:38 | 1.3272 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 727.3178 | 0 | 0 | 0 | 1.3272
1970808 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 93310/ 93310 NOLU BEĞENDİK TR8 TRF İSTASYONU | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:46:00 | 21.11.2024 07:05:37 | 1.3269 | 0 | 4 | 3 | 698 | 0 | 0 | 0 | 5.3078 | 3.9808 | 926.2072 | 0 | 0
1973490 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591360/BESKİ PAZARYERİ TR AG ÇKŞ ŞLT C 591356 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:53:00 | 24.11.2024 19:12:37 | 1.3269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9233 | 0 | 0 | 0 | 0
1971291 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433204/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:00 | 21.11.2024 14:23:33 | 1.3258 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.865 | 0 | 0
1972072 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 806673/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:20:00 | 22.11.2024 23:39:32 | 1.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4644
1972737 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488549/Uzk. A-ÖMERBEY KÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:07:00 | 23.11.2024 11:26:29 | 1.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8081
1968435 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134508/17640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:37:00 | 11.11.2024 11:56:28 | 1.3244 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3244 | 0 | 0 | 0 | 0
1970340 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:48:00 | 20.11.2024 11:07:27 | 1.3242 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7842 | 0 | 0 | 0 | 0
2058539 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857510/52530 TR AG ÇIKIŞ 550487 NOLU DİREK ÇIKI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:10:36 | 19.11.2024 18:30:00 | 1.3233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.52
3023164 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 400334/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:31:13 | 03.11.2024 17:50:36 | 1.3231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7225
1974524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455778/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 22:19:00 | 28.11.2024 23:38:18 | 1.3217 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46.2583 | 0 | 3.965
1967784 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791355/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:21:00 | 06.11.2024 19:40:16 | 1.3211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.9633 | 0 | 0 | 0 | 6.6056 | 0
1969878 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:51:00 | 18.11.2024 16:10:11 | 1.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3128
1974187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 83210/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:12:00 | 27.11.2024 19:31:10 | 1.3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.4722
1966860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489207/Uzk. D-ATALAR CAD BEZİRCİ SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:28:00 | 02.11.2024 10:47:04 | 1.3178 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 438.82 | 0 | 0 | 0 | 1.3178
13072991 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791777/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 10:03:07 | 28.11.2024 11:22:11 | 1.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3178 | 844.6956
1973091 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893183/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:03:00 | 23.11.2024 18:22:03 | 1.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.225
1969273 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446541/95007 İ Y KARPUZLU TR 4 TRF AG ÇKŞ ŞLT E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:47:00 | 15.11.2024 12:06:01 | 1.3169 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7489 | 0 | 0
1968474 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263717/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:00 | 11.11.2024 15:39:56 | 1.3156 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
1968235 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631135/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:48:00 | 09.11.2024 20:06:36 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.27
1972147 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576630/KADİKÖY KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:12:00 | 23.11.2024 00:30:32 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3244
1974037 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 52924905/DTR1 TÜRKGÜCÜ ->> (373832) AG ŞLTR C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:34:00 | 27.11.2024 13:52:32 | 1.3089 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3089 | 0 | 0 | 0 | 0
1967024 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575073/ ÇENGERLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:42:00 | 03.11.2024 09:00:31 | 1.3086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4928
1970269 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803322/ 92352 NOLU DT MECİDİYE TR2-3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:00:34 | 20.11.2024 02:18:54 | 1.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8611
2058665 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108575/12540 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:51:12 | 27.11.2024 18:09:30 | 1.305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1972348 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:04:00 | 23.11.2024 05:22:09 | 1.3025 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1969034 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413956/Uzk. B-SOL TARAFA ÇIKIŞ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:02:00 | 14.11.2024 08:20:05 | 1.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4389
2058593 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105825/15125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:50:34 | 23.11.2024 20:08:37 | 1.3008 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5042 | 0 | 0 | 0 | 0
1967951 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 5509191/56201 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:47:00 | 07.11.2024 18:04:57 | 1.2992 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0942 | 0 | 0 | 0 | 0
1972483 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:36:00 | 23.11.2024 07:53:56 | 1.2989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4311
1966710 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363514/DM10/TR3 BULVR BOX SAĞ (363514) AG ŞTR D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:21:00 | 01.11.2024 14:38:51 | 1.2975 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.515 | 0 | 0 | 0 | 0
2058635 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 443018/95122 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 04:13:44 | 26.11.2024 05:31:33 | 1.2969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7817
7200001059 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741152/21070 B ÇIKIŞ TR 86 | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 14:13:39 | 11.11.2024 15:31:26 | 1.2964 | 0 | 15 | 0 | 282 | 0 | 0 | 0 | 19.4458 | 0 | 365.5817 | 0 | 0
1969374 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822139/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:56:00 | 15.11.2024 18:13:46 | 1.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.6789
1973733 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102253/17300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:22:00 | 25.11.2024 22:39:39 | 1.2942 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8842 | 0 | 0 | 0 | 0
1970776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866273/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:31:00 | 21.11.2024 05:48:38 | 1.2939 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.2939 | 0 | 103.5111
1973357 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:59:00 | 24.11.2024 12:16:33 | 1.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6325 | 221.0175
1971588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109632/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 20:20:00 | 21.11.2024 21:37:29 | 1.2914 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0
1969146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650028/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:50:00 | 14.11.2024 18:07:29 | 1.2914 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7881 | 0 | 0 | 0 | 0
1971075 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144216/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:00 | 21.11.2024 11:25:29 | 1.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2914
1971088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146624/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:18:00 | 21.11.2024 11:35:28 | 1.2911 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1968771 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5517385/TR/27 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:48:00 | 12.11.2024 19:05:23 | 1.2897 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4486 | 0 | 0
1970565 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141835/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:19:00 | 20.11.2024 18:36:20 | 1.2889 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2058464 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561242/BESKİ DM3-TR16 AG ÇKŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:27:22 | 14.11.2024 12:44:41 | 1.2886 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
1974905 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107557/15225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:17:00 | 30.11.2024 13:34:08 | 1.2856 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
1974729 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6637854/43164 TR 16 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:22:00 | 29.11.2024 17:39:05 | 1.2847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2847 | 0 | 0
2058662 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52571/1 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:20:38 | 27.11.2024 15:37:41 | 1.2842 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 2.5683 | 0 | 0 | 0 | 215.74
1974976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 14751643/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:06:00 | 30.11.2024 17:22:56 | 1.2822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2822 | 0 | 0 | 0 | 0
1973936 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 827155/Uzk. C-CAMİ TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:15:00 | 27.11.2024 10:31:55 | 1.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5333
1972535 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780180/DM17 ULAŞ OFİS->>(780180)AG ŞLR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:00 | 23.11.2024 09:31:54 | 1.2817 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0833 | 0 | 0 | 0 | 0
1971717 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841773/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:14:00 | 22.11.2024 13:30:54 | 1.2817 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 552 | 0 | 30.76 | 1.2817 | 0 | 1.2817 | 707.48
1967217 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601009/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:43:00 | 03.11.2024 18:59:52 | 1.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4056
1970289 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780250/ULAŞ DM10 >> (780250) DM2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:05:55 | 20.11.2024 09:22:46 | 1.2808 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.7275 | 0 | 0 | 0 | 0
1972941 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261944/27187 TRAFOSU KABİN ARKASI SOL TARAF AG | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:55:00 | 23.11.2024 15:11:49 | 1.2803 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6056 | 0 | 0
1969863 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85083/OĞULPAŞA KÖYÜ TR-2 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:09:00 | 18.11.2024 15:25:46 | 1.2794 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 16.6328 | 0 | 0 | 0 | 147.1361
1972036 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54830/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:54:00 | 22.11.2024 23:10:40 | 1.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.5556
1968339 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128961/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:55:00 | 10.11.2024 17:11:36 | 1.2767 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1967413 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 4737940/73220 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:38:00 | 04.11.2024 17:54:29 | 1.2747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | 0
1969754 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 21:31:00 | 17.11.2024 22:47:27 | 1.2742 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 388.6208 | 0 | 1.2742
1971001 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:16:21 | 21.11.2024 10:32:48 | 1.2742 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 3.8225 | 1.2742 | 10.1933 | 152.9
1967310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262555/27080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:56:00 | 04.11.2024 11:12:16 | 1.2711 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0667 | 0 | 0
1969179 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432532/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:43:00 | 14.11.2024 21:59:13 | 1.2703 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1969048 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709927/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:40:00 | 14.11.2024 10:56:09 | 1.2692 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.2508 | 0 | 0 | 0 | 0
1971247 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104429/YILBAŞI KAYA DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:32:00 | 21.11.2024 13:48:07 | 1.2686 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8319 | 0 | 0 | 0 | 0
1970946 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:46:00 | 21.11.2024 10:02:00 | 1.2667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1.2667 | 2.5333 | 171
1975031 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653111/71050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:54:00 | 30.11.2024 20:09:59 | 1.2664 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0489 | 0 | 0 | 0 | 0
1969235 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:02:00 | 15.11.2024 09:17:59 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5328 | 229.2164
2058309 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415398/15452 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:13:11 | 05.11.2024 18:29:10 | 1.2664 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0
1968738 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 129103/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:36:00 | 12.11.2024 16:51:47 | 1.2631 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8394 | 0 | 0 | 0 | 0
1974239 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578084/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 07:40:00 | 28.11.2024 08:55:46 | 1.2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7228
1967938 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 300104322/92802 K İZETTİYE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:50:00 | 07.11.2024 17:05:41 | 1.2614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2614 | 0 | 0 | 0 | 0
1974454 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472707/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT B | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:16:00 | 28.11.2024 18:31:35 | 1.2597 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0389 | 0 | 0
2057622 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432241/90532 K TR1/36 Özbek TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:27:19 | 07.11.2024 11:42:53 | 1.2594 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0428 | 0 | 0 | 0 | 0
1969369 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111103/15765 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:42:00 | 15.11.2024 17:57:30 | 1.2583 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | 0 | 0 | 0
3023312 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 809573/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 13:28:43 | 29.11.2024 14:44:10 | 1.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 406.1725
1974997 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372699/V.MEŞE DTR5->>(372699)AG ŞLR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:35:00 | 30.11.2024 18:50:26 | 1.2572 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.5256 | 0 | 0 | 0 | 0
1967437 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1028408/C ÇIKIŞI-DEMİRCİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:08:00 | 04.11.2024 19:23:26 | 1.2572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2572
1973896 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104849/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:06:00 | 26.11.2024 20:21:25 | 1.2569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7708 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001052 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402235/80440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 13.11.2024 13:35:53 | 13.11.2024 14:51:05 | 1.2533 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1967971 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175771/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:25:00 | 07.11.2024 19:40:05 | 1.2514 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5083 | 0 | 0
1974785 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557502/52021 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:21:00 | 29.11.2024 19:36:04 | 1.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.6756
1967123 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791367/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:48:00 | 03.11.2024 14:03:00 | 1.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
1969928 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852311/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:40:00 | 18.11.2024 18:55:00 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 145
1973299 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:16:26 | 24.11.2024 08:31:23 | 1.2492 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 108.6775 | 0 | 645.8192
1967085 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 895135/73120 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:56:00 | 03.11.2024 12:10:55 | 1.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4194
1971849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710162/24547 DM / HACILLI ÇIKIŞI (710144) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:15:00 | 22.11.2024 18:29:52 | 1.2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4156
1971813 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 30227022/40305 DM3/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:17:00 | 22.11.2024 17:31:48 | 1.2467 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.44 | 0 | 0 | 0 | 0
1967668 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:20:00 | 06.11.2024 09:34:45 | 1.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7375 | 225.4958
1969595 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 770257/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:31:00 | 16.11.2024 19:45:37 | 1.2436 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2436 | 0 | 0
1973147 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 788574/DTR4 BEYAZKÖY GRŞ->>(788574)AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:37:00 | 23.11.2024 19:51:36 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.19
1972609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 554171/52551 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:04:00 | 23.11.2024 10:18:36 | 1.2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7333
1974581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 144337/25945NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH KOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:38:00 | 29.11.2024 14:52:35 | 1.2431 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1875 | 0 | 0 | 0 | 0
1969589 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550564/52531 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:53:00 | 16.11.2024 19:07:34 | 1.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1272
1972944 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710377/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:00 | 23.11.2024 15:12:33 | 1.2425 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971101 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 803097/92264 K KARLIKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:31:00 | 21.11.2024 11:45:33 | 1.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.79
1967147 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620154/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:58:00 | 03.11.2024 15:12:29 | 1.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3453
1967140 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826479/Uzk. C-BARAJ YOLU | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:41:00 | 03.11.2024 14:55:27 | 1.2408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.7692
1970607 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {D2990786-8A9C-4FD9-9389-2E45781FD80D}/FD-2 85001 NOLU DM (ÖZTÜRKLER UN)ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:45:52 | 20.11.2024 20:00:14 | 1.2394 | 0 | 10 | 6 | 2737 | 0 | 3 | 0 | 12.3944 | 7.4367 | 3392.3594 | 0 | 3.7183
2058433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:48:32 | 12.11.2024 15:02:50 | 1.2383 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24.7667 | 0 | 0 | 0 | 7.43
1969648 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267136/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 11:17:00 | 17.11.2024 12:31:17 | 1.2381 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7142 | 0 | 0 | 0 | 0
1972508 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231627/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:32:00 | 23.11.2024 08:46:13 | 1.2369 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0
1973442 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5524384/73410 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:43:00 | 24.11.2024 15:57:10 | 1.2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2361
1972789 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:47:43 | 23.11.2024 12:01:48 | 1.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3472 | 0
1969503 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783617/DM2/2 (783629) DM2/7 TARAFI KNR AG ŞLR D | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:46:00 | 16.11.2024 12:00:00 | 1.2333 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1967795 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231640/20450 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:46:00 | 06.11.2024 20:00:00 | 1.2333 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
1972716 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:00:00 | 23.11.2024 11:14:00 | 1.2333 | 0 | 2 | 3 | 591 | 1 | 3 | 0 | 2.4667 | 3.7 | 728.9 | 1.2333 | 3.7
1974249 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141911/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:48:00 | 28.11.2024 10:01:58 | 1.2328 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6294 | 0 | 0 | 0 | 0
2058715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:28:35 | 30.11.2024 02:42:31 | 1.2322 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5778 | 0 | 0
1972299 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 95100/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:59:05 | 23.11.2024 03:13:00 | 1.2319 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3555 | 1.2319 | 0 | 0 | 0 | 35.7264 | 4379.5625
1973889 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 70161/TR-25 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:07:00 | 26.11.2024 19:20:54 | 1.2317 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1970571 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 721284/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:29:00 | 20.11.2024 18:42:49 | 1.2303 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3242 | 0 | 0 | 0 | 0
2058600 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433792/91508 K BAHÇEKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:36:28 | 24.11.2024 12:50:14 | 1.2294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2294
2058627 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710180/21290 NOLU DM/HUZUR DM HAVAİ (710180) | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:53:50 | 25.11.2024 15:07:30 | 1.2278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833 | 0 | 0
1969968 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313182/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:17:00 | 18.11.2024 22:30:39 | 1.2275 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.0775 | 0 | 0 | 0 | 0
13072344 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 401817/81180 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 07.11.2024 09:12:11 | 07.11.2024 10:25:49 | 1.2272 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2656 | 0 | 0 | 0 | 0
1971284 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575825/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:00 | 21.11.2024 14:17:36 | 1.2267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7333
1966879 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1108157/20360 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:13:00 | 02.11.2024 11:26:24 | 1.2233 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 | 0 | 0 | 0 | 0
1967412 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601009/56271 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:32:00 | 04.11.2024 17:45:22 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1139
1972071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175474/AYDINLATMA ÇIKIŞ-DM-1/TR-46 ATATÜRK İLKO | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:18:00 | 22.11.2024 23:31:21 | 1.2225 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7975 | 0 | 0
1974954 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 810880/94994 İ A PEHLİVAN TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:28:00 | 30.11.2024 15:41:19 | 1.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3242
1971484 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590605/KUMKÖY TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:58:00 | 21.11.2024 18:11:17 | 1.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4353
1972213 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:23:05 | 23.11.2024 01:36:06 | 1.2169 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 46.2439 | 0 | 7.3017 | 2.4339
1969267 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:24:00 | 15.11.2024 11:36:57 | 1.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8492
1971081 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33124/DM18 KARAMEHMET TARAFI ATATÜRK BLV SONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:14:00 | 21.11.2024 11:26:48 | 1.2133 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.0267 | 0 | 0 | 0 | 0
1973460 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791257/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:42:00 | 24.11.2024 16:54:48 | 1.2133 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4267 | 0 | 0 | 0 | 0
1970151 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620959/İSLAMBEYLİ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:42:00 | 19.11.2024 17:54:45 | 1.2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8125
1968991 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 9200579/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:44:00 | 13.11.2024 19:56:45 | 1.2125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4875 | 0 | 0 | 0 | 0
1972580 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 371197/GÖÇERLER DM>>(371197) AG ŞLTRİ-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:44:00 | 23.11.2024 09:56:43 | 1.2119 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1.2119 | 0 | 0 | 0 | 32.7225
1973405 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16224191/50130 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:10:00 | 24.11.2024 14:22:30 | 1.2083 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1972862 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 42695615/TEPEKÖY TR 1 TAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:58:00 | 23.11.2024 13:10:29 | 1.2081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2081
1974790 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:39:00 | 29.11.2024 19:51:28 | 1.2078 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 178.7511
1967352 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312447/42116 DM 4/11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:22:00 | 04.11.2024 13:34:28 | 1.2078 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7511 | 0 | 0 | 0 | 0
1969210 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116476/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:40:00 | 15.11.2024 00:52:27 | 1.2075 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2625 | 0 | 0 | 0 | 0
2058479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 32083333/CAMİ ÇIKIŞI BOX | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:26:47 | 15.11.2024 10:39:13 | 1.2072 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2072 | 0 | 0 | 0 | 0
1970460 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128470/HT ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:31:00 | 20.11.2024 14:43:21 | 1.2058 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5867 | 0 | 0
1973871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14079013/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:02:00 | 26.11.2024 18:14:18 | 1.205 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1974075 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:19:00 | 27.11.2024 15:31:16 | 1.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4089 | 420.3511
1966885 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 143201/25865YENİDİBEKTR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:38:00 | 02.11.2024 11:50:10 | 1.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2028
2058299 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13946747/40240 DM2/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:42:57 | 05.11.2024 12:55:06 | 1.2025 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8225 | 0 | 0 | 0 | 0
1970817 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520662/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:25:00 | 21.11.2024 07:37:07 | 1.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.9828
1970362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1068207/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:33:00 | 20.11.2024 11:45:05 | 1.2014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2014 | 0 | 0
1968353 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653544/73040 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:20:00 | 10.11.2024 18:32:00 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
1973753 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414288/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:32:00 | 26.11.2024 08:43:59 | 1.1997 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9958 | 0 | 0
1970715 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847678/Uzk.BALABANKÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:14:00 | 21.11.2024 01:25:56 | 1.1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 7.1933 | 0 | 0 | 0 | 4.7956 | 65.9389
1966940 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808868/94472 NOLU DT BALABANCIK-SARICAALİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:26:00 | 02.11.2024 15:37:55 | 1.1986 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 1.1986 | 0 | 0 | 0 | 449.4792
1969446 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106006/DEREAĞZI DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:00:00 | 15.11.2024 22:11:52 | 1.1978 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1969598 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14938598/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:45:00 | 16.11.2024 19:56:50 | 1.1972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 0 | 0 | 0 | 0
1974938 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407605/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:53:00 | 30.11.2024 15:04:49 | 1.1969 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
1967077 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Dağıtım Transformatörü | 57941/SÜTLÜCE KÖYÜ 1 NOLU DTT. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:27:00 | 03.11.2024 11:38:49 | 1.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.445
1968371 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:38:00 | 10.11.2024 19:49:40 | 1.1944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.3889 | 0 | 0 | 0 | 4.7778 | 0
1969128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488867/C-2-3 NOLU BAŞARLAR HAVAİ HAT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:50:00 | 14.11.2024 17:01:32 | 1.1922 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.4556 | 0 | 0 | 0 | 0
11357181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263484/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:07:25 | 02.11.2024 11:18:53 | 1.1911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
1968214 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 452556/94452 NOLU DT SULTAN TR2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:01:00 | 09.11.2024 17:12:27 | 1.1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.145
1969009 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 305567/PNR 41410 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:24:00 | 13.11.2024 21:35:10 | 1.1861 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
1970275 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 05:58:14 | 20.11.2024 07:09:22 | 1.1856 | 20 | 1083 | 5 | 893 | 15 | 2 | 23.7111 | 1283.9567 | 5.9278 | 1058.7011 | 17.7833 | 2.3711
1973608 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360544/DM5/12-2İSMET İNN->>(360543) AG ŞLTR-C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:38:00 | 25.11.2024 12:49:07 | 1.1853 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.8603 | 0 | 0 | 0 | 0
1967420 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851651/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:59:00 | 04.11.2024 18:10:05 | 1.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1847 | 133.8736
1968749 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:16:00 | 12.11.2024 17:27:03 | 1.1842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5525 | 214.3342
1969630 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102731/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:26:00 | 17.11.2024 10:36:55 | 1.1819 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1971737 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267900/27720 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:40:00 | 22.11.2024 14:50:50 | 1.1806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.625 | 0 | 0
1971617 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54900/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 23:48:00 | 22.11.2024 00:58:48 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.08
1974780 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330191/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:17:00 | 29.11.2024 19:27:48 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.64
1973668 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232137/20380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:40:00 | 25.11.2024 16:50:34 | 1.1761 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
1975078 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300774/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 23:51:00 | 01.12.2024 01:01:33 | 1.1758 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.4417 | 0 | 0 | 0 | 0
1970270 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:08:22 | 20.11.2024 02:18:55 | 1.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2308 | 3.5275
11359060 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33524/DTR4 GTŞ 2.TR ÖNERLER EMLAK KONUTLR ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:27:07 | 25.11.2024 18:37:39 | 1.1756 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1969675 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112874/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:18:00 | 17.11.2024 14:28:30 | 1.175 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0
1969003 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612445/TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:27:00 | 13.11.2024 21:37:23 | 1.1731 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1.1731 | 0 | 58.6528
1972516 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140974/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ AŞAĞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:46:00 | 23.11.2024 08:56:20 | 1.1722 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
1969001 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632838/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:57:00 | 13.11.2024 21:07:19 | 1.1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2669
1970807 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439125/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:48:00 | 21.11.2024 06:58:12 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
2058368 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109165/12310 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:40:13 | 08.11.2024 18:50:20 | 1.1686 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7094 | 0 | 0 | 0 | 0
1972140 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:34 | 23.11.2024 00:12:37 | 1.1675 | 4 | 39 | 8 | 225 | 47 | 1475 | 4.67 | 45.5325 | 9.34 | 262.6875 | 54.8725 | 1722.0625
1969456 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632535/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:24:00 | 15.11.2024 23:34:02 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 1.1672 | 0 | 137.7322
1967023 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230450/20320 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:51:00 | 03.11.2024 09:01:00 | 1.1667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001060 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | AĞAÇ KESİMİ BAKIMI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 11:11:57 | 12.11.2024 12:21:55 | 1.1661 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.0728 | 0 | 0 | 0 | 0
1974690 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145603/25440NOLU TRAFO ÇIKIŞ SU DEPOSU KOLUŞALT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:55:00 | 29.11.2024 15:04:58 | 1.1661 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.6311 | 0 | 0 | 0 | 0
1971522 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260591/27665 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:48:00 | 21.11.2024 18:57:58 | 1.1661 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8172 | 0 | 0
1972884 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 174626/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:23:00 | 23.11.2024 13:32:54 | 1.165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0
13072921 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81830/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 12:00:20 | 24.11.2024 13:10:13 | 1.1647 | 6 | 3075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.9883 | 3581.5208 | 0 | 0 | 2.3294 | 1.1647
1969194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780199/ULAŞ DM15 (780199) AG ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:07:00 | 14.11.2024 23:16:51 | 1.1642 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4475 | 0 | 0 | 0 | 0
1967820 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 00:17:00 | 07.11.2024 01:26:50 | 1.1639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974782 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:22:00 | 29.11.2024 19:31:44 | 1.1622 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.6333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974522 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102988/13600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 21:48:00 | 28.11.2024 22:57:41 | 1.1614 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.9806 | 0 | 0 | 0 | 0
1968087 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442454/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:27:00 | 08.11.2024 18:36:36 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 151.96 | 0 | 1.16
1969088 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16702/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:25:00 | 14.11.2024 13:34:32 | 1.1589 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 0 | 0 | 0 | 0
1973418 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453145/94492 İ TEVFİKİYE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:52:00 | 24.11.2024 15:01:32 | 1.1589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6356
1974125 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 652617/TR-43 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:02:00 | 27.11.2024 17:11:32 | 1.1589 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.5444 | 0 | 0 | 0 | 0
1974203 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:09:00 | 27.11.2024 20:18:31 | 1.1586 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1.1586 | 0 | 0 | 0 | 171.4744
1973983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40710/40714 NOLU DM / 8/A ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:32:00 | 27.11.2024 11:41:29 | 1.1581 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.1311 | 0 | 0 | 0 | 0
1969164 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881913/BEĞENDİK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:36:00 | 14.11.2024 19:45:28 | 1.1578 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 3.4733 | 3.4733 | 191.0333
1974942 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880401/DM2 TR7 GARAJ TRAFO RİNG | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:05:00 | 30.11.2024 15:14:26 | 1.1572 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.9544 | 0 | 0
1969611 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611376/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 21:07:00 | 16.11.2024 22:16:22 | 1.1561 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.4711 | 0 | 0
1973736 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 892169/73060 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 22:26:00 | 25.11.2024 23:35:18 | 1.155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 36.96
1972736 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489675/Uzk. B-HAYRABOLU TARAFI ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:08:00 | 23.11.2024 11:17:16 | 1.1544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.8111
1969441 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232636/20085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:17:00 | 15.11.2024 21:26:12 | 1.1533 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0
1974499 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 20244221/21135 C ÇIKIŞ KISA ALPEK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:37:00 | 28.11.2024 20:46:08 | 1.1522 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5222 | 0 | 0
1967987 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 106839/27385 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:15:00 | 07.11.2024 21:24:01 | 1.1503 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3006 | 0 | 0
1969191 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407070/80890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:58:00 | 14.11.2024 23:06:56 | 1.1489 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1867 | 0 | 0 | 0 | 0
1971400 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/23000 DM / TEMREZLİ FD. KÖK (24200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:16:46 | 21.11.2024 16:25:40 | 1.1483 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15 | 1391 | 0 | 1.1483 | 10.335 | 1.1483 | 17.225 | 1597.3317
1969523 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:56:00 | 16.11.2024 13:04:54 | 1.1483 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 593 | 1.1483 | 0 | 0 | 3.445 | 2.2967 | 680.9617
1969187 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147354/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:28:00 | 14.11.2024 22:36:53 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1481
1969710 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 810857/94992 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:01:00 | 17.11.2024 17:09:50 | 1.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.575
1974853 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578110/KUELİTR1 AĞAYERİ YOLU AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:54:00 | 30.11.2024 11:02:45 | 1.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1042
1970464 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87180/Uzk. UZUNKÖPRÜ TR 1-14 ESKİ İTFAİYE DM | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:36:00 | 20.11.2024 14:44:39 | 1.1442 | 1 | 1121 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.1442 | 1282.6108 | 0 | 0 | 0 | 4.5767
1968415 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791351/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:04:00 | 11.11.2024 10:12:38 | 1.1439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13072362 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 16:00:30 | 09.11.2024 17:09:05 | 1.1431 | 37 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 42.2931 | 2.2861 | 0 | 0 | 8.0014 | 1.1431
1974772 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705725/12600 DM / MERMER DM ÇIKIŞI (705645) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:55:00 | 29.11.2024 19:03:31 | 1.1419 | 2 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2839 | 332.3058 | 0 | 0 | 0 | 0
1968150 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704681/15235 DM / FERHADANLI DM ÇIKIŞI (704625) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:08:00 | 09.11.2024 12:16:28 | 1.1411 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.5222 | 0 | 0 | 0 | 0
1969170 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 861512/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:05:00 | 14.11.2024 20:13:25 | 1.1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2806 | 223.4944
1971541 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 795099/83160 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 19:21:21 | 1.1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.68
1973932 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 733744/A ÇIKIŞI-ÖMÜR LOKANTASI ÇIKIŞI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:40:00 | 27.11.2024 09:48:15 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.2375 | 0 | 0
1973355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19534246/ÖZDOYURAN CAMİ DTT AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:58:00 | 24.11.2024 12:06:14 | 1.1372 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8233 | 0 | 0 | 0 | 0
1967907 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783544/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:30:00 | 07.11.2024 14:38:06 | 1.135 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 346 | 1.135 | 5.675 | 0 | 0 | 18.16 | 392.71
1970799 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117554/17200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:34:00 | 21.11.2024 06:42:05 | 1.1347 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7931 | 0 | 0 | 0 | 0
1967770 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656596/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:30:00 | 06.11.2024 18:37:57 | 1.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.59
1969196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455147/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:11:00 | 14.11.2024 23:18:52 | 1.1311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2289 | 0 | 0
1967417 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 377926/DM10/TR55>>(377927-377914)AG ŞLR-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:44:00 | 04.11.2024 17:51:52 | 1.1311 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1969607 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439265/92852 K GÖKÇETEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:32:00 | 16.11.2024 20:39:43 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.2758
1971723 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 172368/A ÇIKIŞI-CAMİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:50:00 | 22.11.2024 13:57:43 | 1.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6431
1970581 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90402/ 90402 NOLU DT TR1-07 ORMAN ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:56:00 | 20.11.2024 19:03:37 | 1.1269 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5233 | 0 | 0 | 0 | 0
1970943 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 558678/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:40:00 | 21.11.2024 09:47:36 | 1.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.14
1966741 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434329/92932 K MAHMUTKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:53:00 | 01.11.2024 17:00:32 | 1.1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6322
1970650 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863190/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:43:00 | 20.11.2024 21:50:24 | 1.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2467 | 220.1733
1968601 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407248/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 06:12:00 | 12.11.2024 07:19:23 | 1.1231 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.7328 | 0 | 0 | 0 | 0
1970294 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 764251/40400 NOLU DM / DM 9/32 ÇIKIŞI (764251) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:24:56 | 20.11.2024 09:32:17 | 1.1225 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 49.39 | 0 | 0 | 0 | 0
11358652 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578186/BESKİ DM3-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:06:11 | 20.11.2024 10:13:29 | 1.1217 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.84 | 0 | 0 | 0 | 0
2058575 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 174158/24501 DM / MALKARA YAĞSAN 2 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:18:54 | 22.11.2024 12:26:10 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6956
1968410 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862468/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 07:59:00 | 11.11.2024 09:06:16 | 1.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.0978
1967797 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 44180048/PNR 41430 TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:59:00 | 06.11.2024 20:06:12 | 1.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0
1971655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115703/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:21:00 | 22.11.2024 10:28:11 | 1.1197 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4297 | 0 | 0 | 0 | 0
1973136 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 13491533/40260 DM2/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:15:00 | 23.11.2024 19:22:11 | 1.1197 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2394 | 0 | 0 | 0 | 0
1968170 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470897/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:15:00 | 09.11.2024 14:22:11 | 1.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2394
11357361 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263069/27155 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:56:52 | 04.11.2024 16:03:59 | 1.1186 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | 43.6258 | 0 | 0
2058722 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656455/74012 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:44:32 | 30.11.2024 10:51:37 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1806
2058613 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433033/92120 K YMUHACIR TR3 TRF AG ÇKŞ Ş C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:32:08 | 25.11.2024 10:39:12 | 1.1178 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5889 | 0 | 0
1969502 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267951/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:45:00 | 16.11.2024 11:52:03 | 1.1175 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.3425 | 0 | 0
1969740 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 896851/74063 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:57:00 | 17.11.2024 20:04:02 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.825
1973429 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130799/27442 NOLU DM 130797 NOLU DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:17:00 | 24.11.2024 15:24:02 | 1.1172 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3372 | 0 | 0
1967541 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725886/25974 DM / SARIYER ÇIKIŞI (721430) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:44:00 | 05.11.2024 13:50:59 | 1.1164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 1.1164 | 0
1970227 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503562/Mrç. TOKİ TR C- KUTLAY ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:13:00 | 19.11.2024 19:19:59 | 1.1164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2328 | 0 | 0
1968664 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610964/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:56:00 | 12.11.2024 15:02:58 | 1.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5806
1970274 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14937069/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:56:00 | 20.11.2024 04:02:55 | 1.1153 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1153 | 0 | 0 | 0 | 0
1974491 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363541/DM2/18(DM11-14)HVZLR>>(363541) DRK ŞLR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 19:04:00 | 28.11.2024 20:10:50 | 1.1139 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1974598 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112214/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:23:00 | 29.11.2024 11:29:45 | 1.1125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3375 | 0 | 0 | 0 | 0
1967535 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805003/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:15:00 | 05.11.2024 13:21:44 | 1.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.3844
1969674 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701464/12696 DM / KUYUCUK YOĞURT ÇIKIŞ (703592) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:16:00 | 17.11.2024 14:22:41 | 1.1114 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2228 | 6.6683 | 0 | 0 | 0 | 0
1969332 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1102382/C ÇIKIŞI GARAJ TARAFI BOX | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:32:00 | 15.11.2024 15:38:40 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0
1968830 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503124/Mrç. MERİÇ TR-7 A-HASAN ÖZDEN SOK. | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 07:04:00 | 13.11.2024 08:10:39 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1008 | 0 | 0
1968017 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 34100/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:41:00 | 08.11.2024 10:47:38 | 1.1106 | 13 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.4372 | 1409.295 | 0 | 0 | 0 | 5.5528
1967871 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368094/ULAŞ DTR21 ->>(368094)AG ŞTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:00 | 07.11.2024 12:10:35 | 1.1097 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4861 | 0 | 0 | 0 | 0
11358074 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826298/Uzk. TRT ENH | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:58:03 | 12.11.2024 15:04:35 | 1.1089 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.1089 | 1.1089 | 0 | 0 | 3.3267 | 1.1089
2058601 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 440347/92242 K B DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:52:31 | 24.11.2024 13:59:02 | 1.1086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2172
1972572 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:32:00 | 23.11.2024 09:38:27 | 1.1075 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.515 | 0 | 0 | 0 | 0
1970620 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856421/DM5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:08:00 | 20.11.2024 20:14:26 | 1.1072 | 0 | 54 | 2 | 867 | 0 | 1 | 0 | 59.79 | 2.2144 | 959.9617 | 0 | 1.1072
11358881 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134977/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:56 | 22.11.2024 22:10:09 | 1.1036 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7614 | 0 | 0 | 0 | 0
1970092 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232699/20120 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:57:00 | 19.11.2024 14:03:06 | 1.1017 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.895 | 0 | 0 | 0 | 0
1974656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19542414/703933 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:04:00 | 29.11.2024 14:10:06 | 1.1017 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1973746 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {477476EC-61D2-4B45-8FBE-1E37490E1748}/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 01:36:17 | 26.11.2024 02:42:23 | 1.1017 | 0 | 5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5757.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1970572 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889144/AKINCILAR ÇIKIŞ (AHMETBEY YEDEK) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:28:00 | 20.11.2024 18:34:02 | 1.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1006 | 302.6528
1968439 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440489/95963 K MECİDİYE S TR4 DM TRF AG Ç ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:10:00 | 11.11.2024 12:16:00 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5
1968025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089937/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:05:00 | 08.11.2024 11:10:56 | 1.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6922
1974256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124781/130513 NOLI BOX ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:11:00 | 28.11.2024 10:16:52 | 1.0978 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9111 | 0 | 0 | 0 | 0
1974788 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:36:00 | 29.11.2024 19:41:47 | 1.0964 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.0367 | 0 | 0 | 0 | 0
1972894 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612509/DM1-TR9 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:33:00 | 23.11.2024 13:38:44 | 1.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6756
1967529 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887390/SARAY 1 VİZE GİRİŞ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:02:39 | 05.11.2024 13:08:14 | 1.0931 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1861 | 0 | 1.0931 | 0
1969597 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380489/SANTARL DM1/46-2>> (380489>91) SDK AG-C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:29:00 | 16.11.2024 19:34:33 | 1.0925 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1973034 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1052362/21175 E ÇIKIŞ AS. ŞUBE ÖNÜ SARICAPAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:51:00 | 23.11.2024 16:56:32 | 1.0922 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5533 | 0 | 0
1969713 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:30:00 | 17.11.2024 17:35:31 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2758 | 0
1970886 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:45:00 | 21.11.2024 08:50:28 | 1.0911 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3644 | 0 | 0 | 0 | 0
1974142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 5018803/DM2-TR27 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:25:00 | 27.11.2024 17:30:22 | 1.0894 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
1968398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 115839/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 23:46:00 | 11.11.2024 00:51:20 | 1.0889 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3778 | 0 | 0 | 0 | 0
1973352 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653212/71010 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:37:00 | 24.11.2024 11:42:18 | 1.0883 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1767 | 0 | 0 | 0 | 2.1767
1968413 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102994/13660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 08:56:00 | 11.11.2024 10:01:15 | 1.0875 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4375 | 0 | 0 | 0 | 0
1971155 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746354/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:10:01 | 21.11.2024 12:15:15 | 1.0872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 3.2617 | 0 | 0 | 0 | 217.4444
1967443 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403374/83171 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:41:00 | 04.11.2024 19:46:11 | 1.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.7383
1974795 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309192/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:31:00 | 29.11.2024 20:36:09 | 1.0858 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.5125 | 0 | 0 | 0 | 0
1968358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:37:00 | 10.11.2024 18:42:06 | 1.085 | 8 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.68 | 1376.865 | 0 | 0 | 0 | 5.425
1966806 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733317/24700 DM / ŞALGAMLI ÇIKIŞI (733317) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:19:00 | 02.11.2024 01:24:05 | 1.0847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 1.0847 | 1.0847 | 668.1889
1972365 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | 95100/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:44:52 | 23.11.2024 04:49:54 | 1.0839 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3556 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 32.5167 | 3854.3089
1967192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16495322/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:39:00 | 03.11.2024 17:44:02 | 1.0839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 | 0 | 0 | 0 | 0
1972037 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487470/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-2 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:53:00 | 22.11.2024 22:58:01 | 1.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0969
1974989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819340/OFİS ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:13:00 | 30.11.2024 18:17:56 | 1.0822 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.1644 | 0 | 14.0689 | 0
1974384 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 372282/DTR34 V.MEŞE İSTASYON>>(372282) AG-A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:58:00 | 28.11.2024 15:02:49 | 1.0803 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6125 | 0 | 0 | 0 | 0
1966863 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881353/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:44:00 | 02.11.2024 10:48:45 | 1.0792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 | 0
1970240 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 32798/DTR E.CUMHURİYET MH(DEMİRBABA YOLU) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 19:56:00 | 19.11.2024 21:00:40 | 1.0778 | 0 | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1972134 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/12685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:00 | 23.11.2024 00:04:36 | 1.0767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6133 | 0 | 0 | 0 | 0
1974929 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610199/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:22:00 | 30.11.2024 14:26:34 | 1.0761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0656
1968366 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473445/95860 E TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:20:00 | 10.11.2024 19:24:33 | 1.0758 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0617 | 0 | 0
3023182 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770266/TR2/16TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Periyodik Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 09:23:38 | 05.11.2024 10:28:10 | 1.0756 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8533 | 0 | 0
1970259 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 810870/94993 İ A PEHLİVAN TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:34:00 | 19.11.2024 23:38:26 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.4972
1967518 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 420170/85192 TRAFOSU ÇIKIŞ AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:31:00 | 05.11.2024 12:35:26 | 1.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4778
1974694 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657633/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:01:00 | 29.11.2024 15:05:20 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2389
1966775 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406672/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:01:00 | 01.11.2024 19:05:20 | 1.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0722
2058301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484601/Uzk. B-CAMİ TARAFI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:30:40 | 05.11.2024 10:34:57 | 1.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2114
1970485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825462/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT DM ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:19:00 | 20.11.2024 15:23:13 | 1.0703 | 1 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0703 | 2480.9039 | 0 | 0 | 0 | 2.1406
1969546 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {14A14F08-3990-4B73-A6E7-18DAE27AD9D0}/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:28:00 | 16.11.2024 15:32:08 | 1.0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2622
1970603 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 126633/D ÇIKIŞI-DEĞİRMEN BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:37:00 | 20.11.2024 19:41:06 | 1.0683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4783
1971180 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703190/12501 DM / KAZANDERE ÇIKIŞI (713742) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:38:00 | 21.11.2024 12:42:04 | 1.0678 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1667 | 0 | 0 | 0 | 0
1970122 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 27595/27595 NOLU MISMIL KARŞISI DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:58:00 | 19.11.2024 16:01:53 | 1.0647 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.3719 | 0 | 0
3023236 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 843815/OĞULPAŞA KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 13:56:05 | 17.11.2024 14:59:57 | 1.0644 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 552 | 0 | 25.5467 | 0 | 0 | 1.0644 | 587.5733
1970578 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630636/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:00 | 20.11.2024 18:54:51 | 1.0642 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6417 | 0 | 0
3023166 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866361/OSMANİYE KÖK SOFUHALİL ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 02.11.2024 11:07:49 | 02.11.2024 12:11:35 | 1.0628 | 0 | 10 | 0 | 3 | 13 | 743 | 0 | 10.6278 | 0 | 3.1883 | 13.8161 | 789.6439
1969594 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 8725104/BHÇ 41705 TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:27:00 | 16.11.2024 19:30:46 | 1.0628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 | 0 | 0 | 0 | 0
1970479 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111807/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:13:00 | 20.11.2024 15:16:45 | 1.0625 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1973942 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330178/44860 K.YON TR 4 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:21:00 | 27.11.2024 10:24:44 | 1.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3733
1967032 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709930/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:29:00 | 03.11.2024 09:32:44 | 1.0622 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.8578 | 0 | 0 | 0 | 0
2058639 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Direği | 446310/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:00:04 | 26.11.2024 11:03:43 | 1.0608 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1971863 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:36:44 | 22.11.2024 18:40:21 | 1.0603 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.1206 | 0 | 33.9289 | 0
1969814 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503693/Mrç. MERİÇ TR5 B-ANA CADDE ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:24:00 | 18.11.2024 12:27:29 | 1.0581 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.3281 | 0 | 2.1161
1969465 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 16015838/31 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:17:00 | 16.11.2024 01:20:28 | 1.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2311
1971603 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 19880143/Uzk. B-ANAOKULU SÜT BİRLİK ATAKENT | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:09:00 | 21.11.2024 23:12:27 | 1.0575 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.575 | 0 | 0 | 0 | 0
1969885 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862770/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:07:00 | 18.11.2024 16:10:23 | 1.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5075 | 269.3792
1968288 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102806/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:24:00 | 10.11.2024 12:27:21 | 1.0558 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4767 | 0 | 0 | 0 | 0
1973056 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 363555/DM2/16(DM11-16)HVZLR>>(363555) DRK AG A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:14:00 | 23.11.2024 17:17:19 | 1.0553 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5028 | 0 | 0 | 0 | 0
1968571 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94452/94452 İ SULTAN TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 21:51:00 | 11.11.2024 22:54:15 | 1.0542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 1.0542 | 0 | 0 | 0 | 270.9208
2058315 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263438/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:57:42 | 06.11.2024 10:00:57 | 1.0542 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1968009 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798843/Uzk.KAVAKAYAZMA KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 08:21:00 | 08.11.2024 09:24:15 | 1.0542 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7667
1968618 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 14518299/40411 TR40 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:08:00 | 12.11.2024 10:11:13 | 1.0536 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3217 | 0 | 0 | 0 | 0
1974222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 23:33:00 | 28.11.2024 00:36:11 | 1.0531 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 1.0531 | 0 | 0 | 0 | 155.8522
1973926 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 1830846/42014 DM 1/7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 07:34:00 | 27.11.2024 08:37:10 | 1.0528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 | 0 | 0 | 0 | 0
1971988 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576828/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:03:00 | 22.11.2024 22:06:04 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5844
1973194 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 601003/56271 TR AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:09:00 | 23.11.2024 21:12:04 | 1.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2044
1967650 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881353/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:48:00 | 06.11.2024 00:51:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0
1970662 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132856/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:42:00 | 20.11.2024 22:44:54 | 1.0483 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1933 | 0 | 0 | 0 | 0
1974270 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 560606/EVRENLİ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:56:00 | 28.11.2024 10:58:45 | 1.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1833
1968138 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 52187270/ÇELTİK-OVA YOLU-TESKİSU KUYU-Dİ.N:130253 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:45:00 | 09.11.2024 10:47:44 | 1.0456 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456 | 0 | 0
2058719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807705/OVA ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:41:55 | 30.11.2024 10:44:35 | 1.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2222 | 0
1975023 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 132400/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:40:00 | 30.11.2024 19:42:40 | 1.0444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
1972459 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PŞKY SLMA DM>>(778209)TRMSL SLMA-1-2-3-5 | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:57:21 | 23.11.2024 07:00:00 | 1.0442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0883 | 0
1971837 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829936/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:44:00 | 22.11.2024 17:46:33 | 1.0425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2191 | 3.1275 | 0 | 0 | 0 | 23.9775 | 2284.1175
1969476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 808980/95122 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 07:05:00 | 16.11.2024 08:07:33 | 1.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1275
1974654 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:02 | 29.11.2024 14:04:29 | 1.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6125 | 0
1970478 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 125613/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:07:00 | 20.11.2024 15:09:26 | 1.0406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1217
1974681 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123572/27316 NOLU DM 123538 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:41:00 | 29.11.2024 14:43:24 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0
1973230 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:29:00 | 23.11.2024 23:31:16 | 1.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.5133
11359471 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307915/41367 DM3/29 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:00:38 | 29.11.2024 02:02:50 | 1.0367 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.9567 | 0 | 0 | 0 | 0
1974195 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730627/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:35:00 | 27.11.2024 19:37:11 | 1.0364 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2197 | 0 | 0
1971039 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:42:31 | 21.11.2024 10:44:41 | 1.0361 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 7.2528 | 0 | 7.2528 | 1.0361 | 3909.2472
1969552 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 414185/80310 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:00:00 | 16.11.2024 16:02:02 | 1.0339 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 0 | 0 | 0 | 0
2058598 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661619/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:24:21 | 24.11.2024 11:26:18 | 1.0325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3325
1970015 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {47D38BA6-5CA4-4285-AD1D-FA5F6B3BFDAA}/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-2 (H5) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:14:31 | 19.11.2024 10:16:25 | 1.0317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1.0317 | 0 | 0 | 0 | 22.6967 | 0
1975064 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 1024448/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:45:00 | 30.11.2024 22:46:48 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06
1973587 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:51:00 | 25.11.2024 10:52:46 | 1.0294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0589 | 0
1974254 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:57:00 | 28.11.2024 09:58:43 | 1.0286 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1.0286 | 1.0286 | 4.1144 | 81.2603
1969493 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835619/Mrç. H.ARNAVUT KÖYÜ TR-2 A-OKUL ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:58:00 | 16.11.2024 10:59:39 | 1.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0625
1967494 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 21693858/93272 K KARACAALİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:46:00 | 05.11.2024 09:47:37 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0269
1972470 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24515/24515 NOLU SUBAŞI TR-1 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:17:00 | 23.11.2024 07:18:37 | 1.0269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.5567
11357421 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 741995/21442C DENİZ TARAFI ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:11:46 | 05.11.2024 10:13:22 | 1.0267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3467
3023335 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26060/26060 NOLU HACISUNGUR TR-1 GNL BAKIM | Koruyucu Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 10:34:32 | 30.11.2024 11:36:05 | 1.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6425
1970014 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {97DAB2FB-18A5-4370-AD28-10698FEC15C5}/V.MŞ TM(A)>(34262)NURYILDIZ-1 (H4) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:14:30 | 19.11.2024 10:16:00 | 1.025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 11.275 | 4.1
1969575 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261389/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:38:00 | 16.11.2024 17:39:25 | 1.0236 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1889 | 0 | 0
1973279 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798816/81575-Edr.KARAAĞAÇ KUMTEPELER DTT ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:38:00 | 24.11.2024 02:39:24 | 1.0233 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4467 | 0 | 0 | 0 | 0
1973089 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201519/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 18:03:23 | 1.0231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0231
1972479 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829072/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:17 | 23.11.2024 07:30:37 | 1.0222 | 7 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 7.1556 | 11.2444 | 0 | 0 | 34.7556 | 1976.9778
2058668 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 307878/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 02:18:16 | 28.11.2024 03:19:34 | 1.0217 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.065 | 0 | 0 | 0 | 0
1969454 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335832/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:00:00 | 15.11.2024 23:01:15 | 1.0208 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2917 | 0 | 0
1971607 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 490301/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:35:00 | 21.11.2024 23:36:15 | 1.0208 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0417 | 0 | 0 | 0 | 0
1968251 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 875885/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 00:21:00 | 10.11.2024 01:22:12 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3
1974095 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892258/892258_KARAYOLLARI DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:06:20 | 27.11.2024 16:07:30 | 1.0194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 53 | 540 | 5.0972 | 0 | 0 | 0 | 54.0306 | 550.5
1967539 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741175/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:34:00 | 05.11.2024 13:35:06 | 1.0183 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 87.5767 | 0 | 194.5017
1968254 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 815330/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 02:39:00 | 10.11.2024 03:40:04 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0356 | 213.7333
1966976 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 418767/Uzk. A-SAĞ İLK BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:55:00 | 02.11.2024 17:56:03 | 1.0175 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7525 | 0 | 0
1972339 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:03:00 | 23.11.2024 04:03:59 | 1.0164 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1972636 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487701/Uzk. B-CAMİ TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:20:00 | 23.11.2024 10:20:58 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.0956
1968531 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861569/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:14:00 | 11.11.2024 19:14:58 | 1.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7378
1969378 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410907/82290 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:12:00 | 15.11.2024 18:12:53 | 1.0147 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.6342 | 0 | 0 | 0 | 0
3023305 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772696/42018 NOLU DM/ KÖYLER VE KARABÜRÇEK TR Ç | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 26.11.2024 12:35:23 | 26.11.2024 13:36:16 | 1.0147 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 716 | 0 | 0 | 0 | 3.0442 | 1.0147 | 726.5411
1974220 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 22:21:00 | 27.11.2024 23:21:51 | 1.0142 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.9067 | 0 | 0 | 0 | 0
1973882 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 1085658/27801 NOLU DM 126767 NOLU DİREK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:22:00 | 26.11.2024 19:22:47 | 1.0131 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0392 | 0 | 0 | 0 | 0
1968374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104851/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:00:00 | 10.11.2024 20:00:41 | 1.0114 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1253 | 0 | 0 | 0 | 0
1973933 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103598/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:10:00 | 27.11.2024 10:10:40 | 1.0111 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1974986 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360047/DM5/13(DM18-TR8) SAĞLIK>>AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:01:00 | 30.11.2024 18:01:38 | 1.0106 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 140.4672 | 0 | 0 | 0 | 1.0106
1967344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863943/DEREKÖY ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:58:36 | 04.11.2024 12:59:13 | 1.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.0731
1975068 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 380443/ESKİ DEVLET HAST DM ->>(376742) STAR YPI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 22:21:00 | 30.11.2024 23:21:37 | 1.0103 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6475 | 0 | 0 | 0 | 0
1971310 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 791830/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:28:00 | 21.11.2024 14:28:34 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4156
1966902 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:27:00 | 02.11.2024 12:27:33 | 1.0092 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 594 | 1.0092 | 0 | 0 | 3.0275 | 2.0183 | 599.445
1970089 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 19938929/41130 DM1/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:51:00 | 19.11.2024 13:51:28 | 1.0078 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3189 | 0 | 0 | 0 | 0
1967457 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107165/17340 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 19:50:00 | 04.11.2024 20:50:27 | 1.0075 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.945 | 0 | 0 | 0 | 0
11357522 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309936/41318 DM3/30 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:16:26 | 06.11.2024 10:16:51 | 1.0069 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1968956 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Dağıtım Transformatörü | 40362/40362 TR3/5 TR GNL BKM | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:47:00 | 13.11.2024 18:47:24 | 1.0067 | 0 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
1967771 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105044/13150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:31:00 | 06.11.2024 18:31:23 | 1.0064 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2428 | 0 | 0 | 0 | 0
1969151 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881548/İĞNEADA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:28:00 | 14.11.2024 18:28:17 | 1.0047 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2219 | 0 | 0
1972448 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800941/90440 NOLU DM TR1-14 KARATEPE.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:37 | 23.11.2024 06:36:54 | 1.0047 | 3 | 4884 | 0 | 1 | 1 | 44 | 3.0142 | 4907.0633 | 0 | 1.0047 | 1.0047 | 44.2078
1971728 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245831/Uzk. C- KILIÇLI SOKAK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:52:00 | 22.11.2024 13:52:10 | 1.0028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0028 | 0 | 0 | 0 | 0
1971080 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825839/Uzk. A-OG ALTI BAYRAMLI TR-2 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:00 | 21.11.2024 11:11:09 | 1.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.13
1974455 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 15255004/91234 K TR2/27 Çalgcı H TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:18:00 | 28.11.2024 18:18:05 | 1.0014 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0042 | 0 | 0 | 0 | 0
1974383 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 24555/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:56:00 | 28.11.2024 14:56:05 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1.0014 | 0 | 80.1111
1968307 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846113/86015 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:25:00 | 10.11.2024 14:25:05 | 1.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0403
1974660 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {F09C8B26-F659-4E15-A791-660DFB0E7786}/TOYBOX GIDA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:22 | 29.11.2024 14:08:26 | 1.0011 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0044 | 0 | 0 | 0
2058305 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652487/70930 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:40:11 | 05.11.2024 11:40:14 | 1.0008 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0233 | 0 | 0 | 0 | 0
1973349 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 88360/Mrç. K.ALTIAĞAÇ KÖYÜ TRF İSTASYONU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:21:00 | 24.11.2024 11:21:02 | 1.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.0878
1967594 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407017/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:20:00 | 05.11.2024 19:20:00 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001084 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23280/23280 TR-32 DM | ÖLÇÜ SİSTEMİ BAKIMI (ROLE-AKIM TR GERİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 11:00:01 | 15.11.2024 12:00:00 | 0.99972 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304.9153 | 0 | 0.99972
7300002766 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50321/50322 UYAT DM ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 14:00:03 | 09.11.2024 15:00:00 | 0.99917 | 1 | 1873 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.99917 | 1871.4392 | 0 | 3.9967 | 0 | 0
3023212 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 02:00:06 | 14.11.2024 03:00:00 | 0.99833 | 85 | 23499 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84.8583 | 23459.835 | 0 | 0 | 0 | 3.9933
1974692 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:04:16 | 29.11.2024 15:04:09 | 0.99806 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1634 | 1.9961 | 0 | 0.99806 | 1.9961 | 25.9494 | 1630.8228
3023293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33752/(33753)DEVRİM MATBAA DM27-TR13 GİRİŞ | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 14:30:09 | 24.11.2024 15:30:00 | 0.9975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11357437 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 146479/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:56:21 | 05.11.2024 18:56:10 | 0.99694 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9847 | 0 | 0 | 0 | 0
1968365 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657661/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:18:00 | 10.11.2024 19:17:48 | 0.99667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.87
7200001102 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {BF3B45DF-9D7E-4EAF-8135-ED5A3D2C59D3}/82150 Edr.II.DM-09 TR-18(İ.HATİP LİSE)DM | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 13:54:57 | 28.11.2024 14:54:45 | 0.99667 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015.6033 | 0 | 0 | 0 | 0
13072613 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855297/DM43 ÇIK. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 14.11.2024 16:30:16 | 14.11.2024 17:30:00 | 0.99556 | 2 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.9911 | 1782.0444 | 0 | 0 | 0 | 7.9644
1966883 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:23:00 | 02.11.2024 11:22:42 | 0.995 | 7 | 317 | 0 | 0 | 2 | 322 | 6.965 | 315.415 | 0 | 0 | 1.99 | 320.39
1968272 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 116087/E ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 10:31:00 | 10.11.2024 11:30:39 | 0.99417 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1969249 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146055/25215NOLU TRAFO ÇIKIŞ YILDIZ KENT KOLU | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:26:00 | 15.11.2024 10:25:37 | 0.99361 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.5464 | 0 | 0 | 0 | 0
1968788 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141849/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:09:00 | 12.11.2024 20:08:33 | 0.9925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9625 | 0 | 0 | 0 | 0
11359499 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 793810/83370 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:24:41 | 29.11.2024 14:24:13 | 0.99222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.51
1969195 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 23846853/D ÇIKIŞI ALPEK ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:09:00 | 14.11.2024 23:08:31 | 0.99194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99194 | 0 | 0
2058615 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144216/25935NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KÖY ĞİRİŞ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:23:24 | 25.11.2024 12:22:54 | 0.99167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99167
1967772 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330321/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:43:00 | 06.11.2024 18:42:27 | 0.99083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9817
1969615 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107951/11400 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 01:07:00 | 17.11.2024 02:06:26 | 0.99056 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9528 | 0 | 0 | 0 | 0
1973890 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730629/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:34:00 | 26.11.2024 19:33:25 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2903 | 0 | 0
1967799 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632685/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:04:00 | 06.11.2024 20:03:25 | 0.99028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2125
1970682 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:40:03 | 20.11.2024 23:39:27 | 0.99 | 0 | 24 | 12 | 2529 | 2 | 743 | 0 | 23.76 | 11.88 | 2503.71 | 1.98 | 735.57
2058644 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56841/YEŞİLPINAR KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:30:42 | 26.11.2024 14:30:00 | 0.98833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.6467
1973334 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438581/93112 K AKÇEŞME TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:10:00 | 24.11.2024 10:09:16 | 0.98778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8044
1968639 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610964/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:00 | 12.11.2024 12:19:14 | 0.98722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9361
1969244 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333170/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:09:00 | 15.11.2024 10:08:13 | 0.98694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9217
1973686 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:08:00 | 25.11.2024 18:07:11 | 0.98639 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.6236 | 0 | 0 | 0 | 0
2058332 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634615/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:11:47 | 06.11.2024 14:10:55 | 0.98556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7256
1967079 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772531/44158 NOLU DM DEMİRLER ÇIKIŞI | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:40:00 | 03.11.2024 11:39:06 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 265.95
1972994 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143824/25940NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:07:00 | 23.11.2024 16:06:03 | 0.98417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9208
1971507 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:28:00 | 21.11.2024 18:27:02 | 0.98389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.8744
1972585 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770529/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 09:45:00 | 0.98333 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15 | 0 | 0
1971211 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144719/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:07:00 | 21.11.2024 13:06:00 | 0.98333 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1969880 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Dağıtım Transformatörü | 54625/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:00:00 | 18.11.2024 15:58:58 | 0.98278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.98278 | 0 | 0 | 0 | 87.4672
11358163 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128420/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:50:01 | 14.11.2024 02:48:54 | 0.98139 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6278 | 0 | 0
11358212 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141105/25855 NOLU KADIKÖY TR-1 BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 10:27:45 | 14.11.2024 11:26:36 | 0.98083 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
1974945 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756078/27752 DM / TOKİ DM ÇIKIŞI (756072) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:16:00 | 30.11.2024 15:14:49 | 0.98028 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847.9403 | 0 | 0
1972056 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435337/92702 K BARAĞI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:05:00 | 22.11.2024 23:03:47 | 0.97972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3714
1972019 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80390/80390-Edr. K-8 TRAFO GENEL BAKIMLARI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:39:00 | 22.11.2024 22:37:41 | 0.97806 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
1971642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 174158/C ÇIKIŞI-CAMİ VE H.BOLU GİRİŞ YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:34:00 | 22.11.2024 09:32:40 | 0.97778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6889
2058277 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489132/Uzk. A-BAĞDEMLİK DELİ HÜSEYİN SOK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:32:40 | 02.11.2024 14:31:18 | 0.97722 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1968313 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14931699/90550 K TR1/39 Savut TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:44:00 | 10.11.2024 14:42:37 | 0.97694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97694 | 0 | 0 | 0 | 0
1973929 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813240/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:30:00 | 27.11.2024 09:28:34 | 0.97611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 494.8883
1972133 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:11 | 22.11.2024 23:58:44 | 0.97583 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 37.0817 | 0 | 5.855 | 1.9517
1966871 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376786/EMLAKLAR DM2/TR26>>(376785) AG ŞLR A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:52:00 | 02.11.2024 10:50:29 | 0.97472 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4944 | 0 | 0 | 0 | 0
1967618 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635183/KIYIKÖY TR11 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:47:00 | 05.11.2024 18:45:26 | 0.97389 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5561 | 0 | 0
1968378 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3043359/Uzk. B-OG ALTI SULTANŞAH TR-1 | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:11:00 | 10.11.2024 20:09:22 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9183
2058574 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 857386/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:15:28 | 22.11.2024 15:13:50 | 0.97278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4139
1969045 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 144339/26350NOLU TRAFO ÇIKIŞI OKUL ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:24:00 | 14.11.2024 10:22:20 | 0.97222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80000/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 03:04:10 | 04.11.2024 04:02:22 | 0.97 | 30 | 30661 | 0 | 9 | 4 | 12 | 29.1 | 29741.17 | 0 | 8.73 | 3.88 | 11.64
1974391 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87340/Uzk.TR 1-48 DAĞITIM TRAFOSU SİGORTALI | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:06:00 | 28.11.2024 15:04:09 | 0.96917 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 96.9167 | 0 | 0 | 0 | 11.63
1969355 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 5059998/DM6-TR31 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:46:00 | 15.11.2024 16:44:07 | 0.96861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96861 | 0 | 0 | 0 | 0
1968264 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58090/DM1/TR14 ESKİ İTFAİYE ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 08:40:00 | 10.11.2024 09:38:04 | 0.96778 | 0 | 0 | 0 | 3928 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3801.4311 | 0 | 1.9356
2058405 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817006/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:28:33 | 11.11.2024 11:26:37 | 0.96778 | 0 | 0 | 44 | 1256 | 111 | 1172 | 0 | 0 | 42.5822 | 1215.5289 | 107.4233 | 1134.2356
11357675 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245247/Uzk. B-OG ALTI MENDERES SOKAK TR-6 ŞIK H | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:08:04 | 07.11.2024 18:06:07 | 0.9675 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9675 | 0 | 0 | 0 | 0
1971103 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822074/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:29:00 | 21.11.2024 11:27:02 | 0.96722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96722
1968763 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621270/ÇAYIRDERE TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:00:00 | 12.11.2024 19:58:00 | 0.96667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1333
1969474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 313498/40245 DM5/70 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 16.11.2024 05:07:00 | 16.11.2024 06:04:57 | 0.96583 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7383 | 0 | 0 | 0 | 0
1970852 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635081/KIYIKÖY TR12 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:08:00 | 21.11.2024 08:05:49 | 0.96361 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4178 | 0 | 0
1968337 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650918/TR-126 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:45:00 | 10.11.2024 16:42:47 | 0.96306 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0889 | 0 | 0 | 0 | 0
1968279 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885696/ÇAYIRDERE-HACIFAKLI ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:06:00 | 10.11.2024 12:03:45 | 0.9625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.9625 | 3.85 | 246.4
1970595 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434389/92934 K MAHMUTKÖY TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:22:00 | 20.11.2024 19:19:42 | 0.96167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5783
1974770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Direği | 794706/83210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:00 | 29.11.2024 18:41:34 | 0.95944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2561
1968574 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309116/40850 DM5/28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 22:30:00 | 11.11.2024 23:27:31 | 0.95861 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.3364 | 0 | 0 | 0 | 0
1970106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 405938/83351 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:29:00 | 19.11.2024 14:26:29 | 0.95806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5806
1971875 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:52:00 | 22.11.2024 18:49:28 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3133
3023233 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 854043/KEREMETTİN KÖYÜ ENH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 13:03:46 | 16.11.2024 14:01:14 | 0.95778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9156 | 140.7933
1972185 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804412/ÇELEBİ GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:53 | 23.11.2024 00:45:17 | 0.95667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 594 | 0.95667 | 0 | 0 | 0 | 6.6967 | 568.26
1967752 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 713674/25974 DM / YÖRÜCEK ÇIKIŞI (713674) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:57:00 | 06.11.2024 16:54:15 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.95
1966719 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793949/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:00:00 | 01.11.2024 14:57:15 | 0.95417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9083 | 285.2958
1973930 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 550369/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:42:00 | 27.11.2024 09:39:11 | 0.95306 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1.9061 | 0 | 0 | 0 | 23.8264
1969712 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:20:00 | 17.11.2024 17:17:09 | 0.9525 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.1575 | 0 | 0 | 0 | 0
1968161 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 562476/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:07:00 | 09.11.2024 13:04:09 | 0.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905
1973491 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400720/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:48:00 | 24.11.2024 18:45:06 | 0.95167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.635
1967234 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652823/70991 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:00:00 | 03.11.2024 19:57:01 | 0.95028 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7017 | 0 | 0 | 0 | 0
1973973 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | DM | 24402/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:19:00 | 27.11.2024 11:16:00 | 0.95 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2857 | 0 | 1.9 | 3.8 | 2.85 | 35.15 | 2714.15
1966934 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335875/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:08:00 | 02.11.2024 15:05:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
1972015 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202297/21505 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:33:00 | 22.11.2024 22:30:00 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.85
1971277 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116141/HACININ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:01:00 | 21.11.2024 13:57:57 | 0.94917 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.7808 | 0 | 0 | 0 | 0
1973966 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561136/50132 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:50:00 | 27.11.2024 10:46:56 | 0.94889 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1968837 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18806/18800 DM/ DEMİRKAYA TR1 TR2 TR3 (700075) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:37:00 | 13.11.2024 09:33:54 | 0.94833 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.615 | 0 | 0 | 0 | 0
1969538 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867174/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:22:00 | 16.11.2024 14:18:50 | 0.94722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8944 | 114.6139
1966843 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867783/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:20:00 | 02.11.2024 09:16:49 | 0.94694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.94694 | 0 | 0 | 0 | 84.2781
3023201 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788908/MARMARA PAMUKLU>>(787598) ÜNVSTE DM(RNG) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 23:00:12 | 12.11.2024 23:57:00 | 0.94667 | 149 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 34 | 141.0533 | 4913.2 | 0 | 0 | 0 | 32.1867
1970894 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:52:45 | 21.11.2024 08:49:32 | 0.94639 | 0 | 24 | 12 | 2529 | 2 | 743 | 0 | 22.7133 | 11.3567 | 2393.4175 | 1.8928 | 703.1669
1973909 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 810858/94992 İ A PEHLİVAN TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 20:10:00 | 26.11.2024 21:06:47 | 0.94639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2844
1967125 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867576/ALPULLU DM2-TR1 DM2-TR2 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:48:00 | 03.11.2024 13:44:41 | 0.94472 | 0 | 0 | 2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8894 | 55.7386 | 0 | 0
1968785 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24710/24710 NOLU ŞALGAMLI TR-2 GEN BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:55:00 | 12.11.2024 19:51:39 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.94417 | 0 | 75.5333
1973990 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:02:12 | 27.11.2024 11:58:51 | 0.94417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4975 | 145.4017
1973325 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 171204/B ÇIKIŞI-CAMİ TARAFI-MUHTARIN EV | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:45:00 | 24.11.2024 09:41:39 | 0.94417 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4975 | 0 | 0 | 0 | 0
2058428 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 470517/95152 E YAZIR TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:21:58 | 12.11.2024 15:18:35 | 0.94361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6617
1968164 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:00 | 09.11.2024 13:28:34 | 0.94278 | 0 | 0 | 3 | 167 | 8 | 239 | 0 | 0 | 2.8283 | 157.4439 | 7.5422 | 225.3239
1974182 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302021/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:07:00 | 27.11.2024 19:03:33 | 0.9425 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1971827 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867880/SİNANLI GİRİŞ DM TR-2 ASFALT ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:31:17 | 22.11.2024 17:27:48 | 0.94194 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 241 | 0 | 0 | 1.8839 | 0 | 5.6517 | 227.0086
1970469 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16702/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:44:00 | 20.11.2024 14:40:30 | 0.94167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7083 | 0 | 0 | 0 | 0
3023184 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818319/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 15:38:32 | 05.11.2024 16:35:00 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94111 | 0
1970941 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400722/83470 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:28:00 | 21.11.2024 09:24:21 | 0.93917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4108
1974538 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785158/DM1/008>>(785158)DM1/010 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:37:12 | 29.11.2024 02:33:32 | 0.93889 | 0 | 2383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2237.3722 | 0 | 0 | 0 | 0.93889
1967345 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 661640/VİZE TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:57:00 | 04.11.2024 12:53:20 | 0.93889 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 0
2058603 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25865/25865NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI MAH ŞALTERİ | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:30:17 | 24.11.2024 13:26:36 | 0.93861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5542
1968324 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659664/73230 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:36:00 | 10.11.2024 15:32:18 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.815 | 0 | 0
1967775 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:59:00 | 06.11.2024 18:55:14 | 0.93722 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4217 | 0 | 0 | 0 | 0
1973823 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662608/TRP37 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:03:00 | 26.11.2024 13:59:11 | 0.93639 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.1403 | 0 | 0 | 0 | 0
1972998 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501175/Mrç. K.DONDURMA TR-2 C- SBŞ YOLU ÇKŞ. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:00:00 | 23.11.2024 17:56:06 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74
1969209 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 440780/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:34:00 | 15.11.2024 00:30:05 | 0.93472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93472
1973458 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730630/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:40:00 | 24.11.2024 16:36:04 | 0.93444 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2144 | 0 | 0
1971864 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:41:16 | 22.11.2024 18:37:16 | 0.93333 | 0 | 0 | 39 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 36.4 | 1172.2667 | 48.5333 | 731.7333
1968549 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 314360/TR2/13TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:49:00 | 11.11.2024 20:45:00 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667 | 0 | 0
1972403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:40:39 | 23.11.2024 05:36:35 | 0.93222 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 9.3222 | 0 | 0.93222 | 0 | 821.2878
1968303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 3098959/95011 İ SARPDERE TR 2 TRF GEN BAKIM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:56:00 | 10.11.2024 13:51:51 | 0.93083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7925
1969915 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 1816549/41570 TR19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:45:00 | 18.11.2024 17:40:46 | 0.92944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92944 | 0 | 0 | 0 | 0
13072604 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794642/ÇÖMLEKAKPINAR GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 15.11.2024 10:00:05 | 15.11.2024 10:55:50 | 0.92917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0.92917 | 8.3625 | 376.3125
1967566 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128745/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:30:00 | 05.11.2024 15:25:42 | 0.92833 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7133 | 0 | 0 | 0 | 0
11357764 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756451/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:42:51 | 09.11.2024 03:38:26 | 0.92639 | 0 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 175.0875 | 0 | 0.92639 | 0 | 0
13072456 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783543/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 11:05:10 | 11.11.2024 12:00:42 | 0.92556 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 346 | 0.92556 | 4.6278 | 0 | 0 | 14.8089 | 320.2422
1969130 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865400/B.ESKİ DM2-TR1 KURTULUŞ MAH. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:58:00 | 14.11.2024 16:53:32 | 0.92556 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
1968669 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31038/DM7/TR31 BALLIOĞLU K>>(31038)DM1/5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:16:00 | 12.11.2024 15:11:29 | 0.92472 | 0 | 2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.5019 | 0 | 0 | 0 | 0
1968635 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 564971/56241 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:47:00 | 12.11.2024 11:42:28 | 0.92444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9422
1974178 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311891/ORHAN ÖNDER TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:51:00 | 27.11.2024 18:46:26 | 0.92389 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
1972455 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782049/DM3/7 (782049) AG ŞALTER A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:00 | 23.11.2024 06:36:25 | 0.92361 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6181 | 0 | 0 | 0 | 0
1974550 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {86D0B1C9-7347-47A6-9A21-F5A95701A3D1}/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 06:14:40 | 29.11.2024 07:10:00 | 0.92222 | 0 | 12 | 2 | 3539 | 0 | 1 | 0 | 11.0667 | 1.8444 | 3263.7444 | 0 | 0.92222
1968275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794969/83230 NOLU DM(AVARIZ GRUP KÖYLER)ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 10:48:00 | 10.11.2024 11:43:19 | 0.92194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.4228
1968302 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846113/86019 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:55:00 | 10.11.2024 13:50:13 | 0.92028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6881
1970932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112666/15300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:35:00 | 21.11.2024 09:30:06 | 0.91833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8367 | 0 | 0 | 0 | 0
1969012 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 115983/21270 C ÇIKIŞ BENZİNLİK TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 21:15:00 | 13.11.2024 22:10:04 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3422 | 0 | 0
1971313 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200482/21520 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:29:00 | 21.11.2024 14:24:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9167
1971627 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 127382/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 04:45:00 | 22.11.2024 05:40:00 | 0.91667 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 8.25 | 0 | 0
11358736 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552763/4 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:21:00 | 20.11.2024 19:16:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5833
1968912 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 5514634/TR-2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:29:00 | 13.11.2024 15:24:00 | 0.91667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6667
1972620 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:08:00 | 23.11.2024 10:02:58 | 0.91611 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1.8322 | 0 | 4.5806 | 0.91611 | 5.4967 | 2.7483
1970812 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893256/74232 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:08:00 | 21.11.2024 07:02:58 | 0.91611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0772
1972323 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 746303/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:20:00 | 23.11.2024 03:14:57 | 0.91583 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 1.8317 | 0 | 0 | 0 | 47.6233
3023265 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853197/SÖĞÜTLÜDERE KÖYÜ ENH.ÇIKIŞ HÜCRESİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 20.11.2024 13:04:18 | 20.11.2024 13:59:15 | 0.91583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.7317
1968097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24900/C ÇIKIŞI-LOKANTA ÇIK. | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:54:00 | 08.11.2024 19:48:56 | 0.91556 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.0089 | 0 | 0.91556
1970104 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866152/MUTLU KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:24:00 | 19.11.2024 14:18:52 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0589
1971443 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330084/44820 K.YON TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:58:00 | 21.11.2024 16:52:52 | 0.91444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6578
1968175 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610178/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:40:00 | 09.11.2024 14:34:50 | 0.91389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7417
1972938 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230698/20490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:52:00 | 23.11.2024 14:46:46 | 0.91278 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.215 | 0 | 0 | 0 | 0
1972762 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302649/42005 TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:25:00 | 23.11.2024 11:19:44 | 0.91222 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1974923 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146517/26060 NOLU TRAFO AYDINLATMA HACISUNGUR 1 | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:09:00 | 30.11.2024 14:03:40 | 0.91111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0222
1969318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800622/91262 NOLU DT TR2-42 BELKOP 2. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:50:00 | 15.11.2024 14:44:37 | 0.91028 | 1 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91028 | 394.1503 | 0 | 0 | 0 | 0
1969139 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 437067/90200 K TR1/01 İstas M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:12:00 | 14.11.2024 17:06:36 | 0.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1968301 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570197/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:48:00 | 10.11.2024 13:42:25 | 0.90694 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5792 | 0 | 0 | 0 | 0
1969811 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 783748/DM2/24 ->>(783748)DM2/23 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:23:02 | 18.11.2024 12:17:25 | 0.90639 | 0 | 2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.1803 | 0 | 0 | 0 | 0
1971064 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:04:56 | 21.11.2024 10:59:17 | 0.90583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90583 | 57.0675
1974913 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406682/83220 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:29:00 | 30.11.2024 13:23:20 | 0.90556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3389
11357832 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432717/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:45:05 | 09.11.2024 18:39:19 | 0.90389 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.7572 | 0 | 0 | 0 | 0
1972120 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703795/17355 DM / TUGAY ÇIKIŞI (703795) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:49:00 | 22.11.2024 23:43:14 | 0.90389 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90389 | 5.4233 | 0 | 0 | 0 | 0
1971185 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487421/Uzk.B-OG YANI KURTBEY TR-3 | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:36:00 | 21.11.2024 12:30:11 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4794
1966990 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360740/DTR6/004-1 ->> (360740) AG ŞLTR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:18:00 | 02.11.2024 20:12:11 | 0.90306 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1972729 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142122/25975NOLU TRAFO ÇIKIŞ KAHVELER KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:05:00 | 23.11.2024 10:59:11 | 0.90306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8061
11358655 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118829/15467 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:09:56 | 20.11.2024 10:04:05 | 0.9025 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.635 | 0 | 0 | 0 | 0
1968106 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366351/DM1/71(DM19-TR39)>(366351)DİREK AG-A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 19:56:00 | 08.11.2024 20:50:07 | 0.90194 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.76 | 0 | 0 | 0 | 0
11358312 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651576/70880 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:51:28 | 15.11.2024 13:45:30 | 0.90056 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8178 | 0 | 0 | 0 | 0
1969685 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881344/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:09:00 | 17.11.2024 15:03:00 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0
1974189 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486969/Uzk. A-ÇEŞMELER MEYD. HAVAİ-PETMEZLİK SO | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:21:00 | 27.11.2024 19:14:55 | 0.89861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7972 | 0 | 0 | 0 | 0
2058648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40242/40242 NOLU DM / TR73 ÇIKIŞI | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:43:49 | 27.11.2024 05:37:44 | 0.89861 | 0 | 1498 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1346.1194 | 0 | 0 | 0 | 0.89861
2058533 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420705/Mrç. A-MUHTARLIK ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:56:45 | 19.11.2024 16:50:38 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6164
1971528 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895437/ERAY GIDA - YILDIZ HAYVANCILIK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:56:05 | 21.11.2024 18:49:58 | 0.89806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9611 | 0
1969659 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892506/ÇEŞMEKOLU KÖYÜ ENH ÇIKIŞI-892506 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:28:00 | 17.11.2024 13:21:49 | 0.89694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 127 | 0.89694 | 0 | 0 | 0 | 19.7328 | 113.9119
1973272 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111871/A ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:40:00 | 24.11.2024 01:33:49 | 0.89694 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9694 | 0 | 0 | 0 | 0
1971438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809744/809744 CBS KARPUZLU İÇME SUYU ÇIKIŞI | PARAFUDR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:53:25 | 21.11.2024 16:47:13 | 0.89667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4833 | 0
1972141 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:03:15 | 22.11.2024 23:57:00 | 0.89583 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 | 111.9792 | 0 | 0
1973184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431692/90410 K TR1/08 Özgün Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:34:00 | 23.11.2024 20:27:44 | 0.89556 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
2058634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 87690/Uzk. BILDIRKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:44:49 | 26.11.2024 01:38:32 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0042
1968747 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87610/Uzk. BAYRAMLI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:11:00 | 12.11.2024 17:04:43 | 0.89528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.0925
1968987 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 40362/40363 TR58 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:48:00 | 13.11.2024 19:41:39 | 0.89417 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5767 | 0 | 0 | 0 | 0
1971030 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:35:12 | 21.11.2024 10:28:45 | 0.8925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.925 | 149.0475
1966799 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804904/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:09:00 | 01.11.2024 23:02:32 | 0.89222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3533 | 0 | 0 | 0 | 0
1968534 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106542/18210 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:25:00 | 11.11.2024 19:18:26 | 0.89056 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.105 | 0 | 0 | 0 | 0
1966656 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:36:00 | 01.11.2024 09:29:23 | 0.88972 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24.9122 | 0 | 0 | 0 | 3.5589 | 0
2058595 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 796329/Mrç.K.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:37:47 | 23.11.2024 20:31:09 | 0.88944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3367 | 683.9828
1972878 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 105248/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:15:00 | 23.11.2024 13:08:20 | 0.88889 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
1972229 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80020/80020-Edr.TR-8(GÜZEL SANAT LİSE)DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:47:23 | 23.11.2024 01:40:43 | 0.88889 | 10 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8889 | 43.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1967062 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610893/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:45:00 | 03.11.2024 10:38:18 | 0.88833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.88833 | 0 | 4.4417
1967173 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823473/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:44:00 | 03.11.2024 16:37:08 | 0.88556 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972896 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 800944/MUHABERE TABURU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:29:00 | 23.11.2024 13:22:07 | 0.88528 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1973921 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107359/ORUÇBEYLİ DTT AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:00:00 | 27.11.2024 04:53:05 | 0.88472 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6569 | 0 | 0 | 0 | 0
1967757 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 333214/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:37:00 | 06.11.2024 17:30:05 | 0.88472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7694
1974832 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:27:00 | 30.11.2024 09:20:02 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1872 | 372.1172
1974214 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 740722/74072 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:45:00 | 27.11.2024 21:38:02 | 0.88389 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2583 | 0 | 0
1973200 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 781770/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (781770) AG ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:25:00 | 23.11.2024 21:18:01 | 0.88361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6508 | 0 | 0 | 0 | 0
1971205 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6633520/43130 TR 1/7 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:02:00 | 21.11.2024 12:55:00 | 0.88333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88333 | 0 | 0
1971501 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521340/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:25:00 | 21.11.2024 18:17:58 | 0.88278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.9522
1969475 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 763149/41200 DM2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 06:22:00 | 16.11.2024 07:14:54 | 0.88167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88167 | 0 | 0 | 0 | 0
1974838 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:53:00 | 30.11.2024 09:45:53 | 0.88139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9325 | 135.7339
1972190 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:50:26 | 23.11.2024 00:43:14 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 205.04
1970602 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/F ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:38:00 | 20.11.2024 19:30:47 | 0.87972 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6769 | 0 | 0 | 0 | 0
1968172 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262334/27331 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:26:00 | 09.11.2024 14:18:43 | 0.87861 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3931 | 0 | 0
1970516 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 73140/73140 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:43:00 | 20.11.2024 16:35:38 | 0.87722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0033
1969690 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 747418/24900 DM / DANIŞMENT-ÖVENLER (733731) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:19:00 | 17.11.2024 15:11:38 | 0.87722 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5089 | 0 | 0 | 0
1969900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147105/25400NOLU TRAFO C ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:09:00 | 18.11.2024 17:01:37 | 0.87694 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.9717 | 0 | 0 | 0 | 0
11359030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818243/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:33:36 | 25.11.2024 12:26:12 | 0.87667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7533 | 0
1971369 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773367/43720 NOLU DM / TR 26-36 ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:45:00 | 21.11.2024 15:37:25 | 0.87361 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4389 | 0 | 0
1974847 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204241/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:25:00 | 30.11.2024 10:17:23 | 0.87306 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3497 | 0 | 0
1970642 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 125808/BUZAĞCI YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:10:00 | 20.11.2024 21:02:21 | 0.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1075
1972441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149359/26375NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARANYOLU | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:22:00 | 23.11.2024 06:14:14 | 0.87056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3528
1967198 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3027678/Uzk.D-ÇEŞMELER MEYDANI İLK BAKS | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:53:00 | 03.11.2024 17:45:10 | 0.86944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86944 | 0 | 0 | 0 | 0
1974937 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660660/73330 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:46:00 | 30.11.2024 14:38:09 | 0.86917 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.2158 | 0 | 0
1971370 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:47:04 | 21.11.2024 15:39:12 | 0.86889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 148.58
1967066 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858570/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:46:00 | 03.11.2024 10:38:06 | 0.86833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.605 | 0 | 0 | 0 | 1.7367 | 0
1968323 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263477/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:26:00 | 10.11.2024 15:18:05 | 0.86806 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0764 | 0 | 0 | 0 | 0
1970730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455780/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:26:00 | 21.11.2024 02:18:04 | 0.86778 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.9011 | 0 | 2.6033
1973732 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6642069/ŞARKÖY DM 79 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:03:00 | 25.11.2024 21:55:01 | 0.86694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8025 | 0 | 0
1970299 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432211/90834 K TR1/57 MemiÇşme TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:32:00 | 20.11.2024 09:24:01 | 0.86694 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6778 | 0 | 0 | 0 | 0
1970550 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:15:11 | 20.11.2024 18:07:12 | 0.86694 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 | 3.4678 | 0 | 0 | 0 | 6.0686 | 198.5303
12280837 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404734/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:27:00 | 24.11.2024 23:19:00 | 0.86667 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1967214 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 300970/43065 TR 6 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:23:00 | 03.11.2024 18:15:00 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0
1974219 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15166262/40115 DM5/71 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 21:19:00 | 27.11.2024 22:10:58 | 0.86611 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6611 | 0 | 0 | 0 | 0
1968662 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611729/HAMDİBEY TR1 AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:49:00 | 12.11.2024 14:40:57 | 0.86583 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.95 | 0 | 0
1969382 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 780623/DM5/1(780623)DARI SK YENİ KÖPR AG ŞLTR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:25:00 | 15.11.2024 18:16:56 | 0.86556 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2367 | 0 | 0 | 0 | 0
1967531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33130/ULAŞ DTR21 ->>(780077)AG ŞTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:06:00 | 05.11.2024 12:57:54 | 0.865 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.63 | 0 | 0 | 0 | 0
1971803 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:06:16 | 22.11.2024 16:58:10 | 0.865 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 529.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1968973 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 15561057/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:20:00 | 13.11.2024 19:11:54 | 0.865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0
1969539 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433394/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF GENEL BKM | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:24:00 | 16.11.2024 14:15:50 | 0.86389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86389 | 0 | 0 | 0 | 0
2058641 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414288/D ÇIKIŞI-RAMİS MORALAR ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:02:14 | 26.11.2024 10:53:52 | 0.86056 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9083 | 0 | 0
1973512 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300783/40222 TR2/4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:52:00 | 24.11.2024 19:43:37 | 0.86028 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2414 | 0 | 0 | 0 | 0
1971245 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | {644959A6-EE27-427D-84F1-A263D830E81F}/21575 NOLU DM / TEPEKÖY DM ÇIKIŞ(742325) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:37:24 | 21.11.2024 13:29:01 | 0.86028 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 364 | 0 | 7.7425 | 1.7206 | 0 | 3.4411 | 313.1411
2058290 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553018/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:06:29 | 04.11.2024 12:58:03 | 0.85944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0689
2058344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480651/Uzk. C-KIRCASALİH YOLU | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:52:09 | 07.11.2024 10:43:43 | 0.85944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5783 | 0 | 0 | 0 | 0
1972449 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54901/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:38:00 | 23.11.2024 06:29:29 | 0.85806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4244
11357786 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105935/18640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:41:37 | 08.11.2024 21:33:05 | 0.85778 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3022 | 0 | 0 | 0 | 0
1969283 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 863753/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:02:00 | 15.11.2024 11:53:23 | 0.85639 | 0 | 0 | 3 | 167 | 8 | 239 | 0 | 0 | 2.5692 | 143.0169 | 6.8511 | 204.6769
1967488 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309069/40855 DM5/31 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:04:00 | 05.11.2024 08:55:22 | 0.85611 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7122 | 0 | 0 | 0 | 0
1969634 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827864/Uzk. KURTBEY KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:45:00 | 17.11.2024 10:36:21 | 0.85583 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 8.5583 | 0 | 0.85583 | 0 | 753.9892
1969189 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1093385/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:41:00 | 14.11.2024 22:32:17 | 0.85472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85472
1969460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108824/15705 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 22:48:00 | 15.11.2024 23:39:15 | 0.85417 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974730 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655447/74072 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:20:00 | 29.11.2024 17:11:11 | 0.85306 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0.85306 | 0 | 0 | 0 | 126.2522
1967891 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31036/S.PAZARI DM>>(31036)ÖĞRETMEN EVİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:37:00 | 07.11.2024 13:28:10 | 0.85278 | 0 | 4123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3516.0028 | 0 | 0 | 0 | 0.85278
1973119 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125070/41390 DM 4/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:45:00 | 23.11.2024 18:36:10 | 0.85278 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.7278 | 0 | 0 | 0 | 0
1971123 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 105654/KÖSEİLYAS CAD DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:48:00 | 21.11.2024 11:39:06 | 0.85167 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5833 | 0 | 0 | 0 | 0
1973290 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85180/TRAFO BESLEME HÜCRESİ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 04:02:01 | 24.11.2024 04:53:06 | 0.85139 | 1 | 158 | 9 | 1034 | 20 | 2380 | 0.85139 | 134.5194 | 7.6625 | 880.3361 | 17.0278 | 2026.3056
11357667 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 816230/94720 İ KOCAHIDIR TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:23:15 | 07.11.2024 15:14:19 | 0.85111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7022
1967915 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377880/DM10/TR60>>(377886-87-88-89)BOX-E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:23:00 | 07.11.2024 15:14:04 | 0.85111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1972250 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 33582/DTR3 VAKIFLR AŞAĞI MH.DÜĞÜN SALNU ARK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:09:00 | 23.11.2024 02:00:00 | 0.85 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 0 | 4.25
1967049 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 331072/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:09:00 | 03.11.2024 10:00:00 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5
1969168 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14748956/91212 K TR2/22 Akça Mar TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:58:00 | 14.11.2024 19:49:00 | 0.85 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
1971008 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:45 | 21.11.2024 10:11:44 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.1467
1972804 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335832/43808 B.YON. TR 31 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:57:00 | 23.11.2024 11:47:59 | 0.84972 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8961 | 0 | 0
2058298 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:11:39 | 05.11.2024 02:02:35 | 0.84889 | 0 | 4319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3666.3511 | 0 | 9.3378 | 0 | 0
1968402 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089927/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 01:22:00 | 11.11.2024 02:12:53 | 0.84806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6961
1974212 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114772/18620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:03:00 | 27.11.2024 20:53:52 | 0.84778 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3633 | 0 | 0 | 0 | 0
7300002765 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50023/DM-5 ÇIKIŞI | BAĞLANTI NOKTALARI YENİLEME BAKIMI (SIKI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:00:54 | 09.11.2024 09:51:46 | 0.84778 | 16 | 307 | 1 | 0 | 10 | 394 | 13.5644 | 260.2678 | 0.84778 | 0 | 8.4778 | 334.0244
1967202 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514813/85062 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:56:00 | 03.11.2024 17:46:51 | 0.8475 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1375 | 0 | 0
1967316 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 26200/26200 DM / BALABANCIK DM4 ÇIKIŞ (723180) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:10:58 | 04.11.2024 11:01:48 | 0.84722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 649 | 0 | 8.4722 | 0 | 0 | 0 | 549.8472
1974430 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:18:15 | 28.11.2024 17:08:50 | 0.84306 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.0583 | 0 | 5.9014 | 0
1974341 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {CABD658B-60CF-43E3-AC66-E310FC348659}/V.MŞ TM(A)>(34092)SANKO-2 [H7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:26:29 | 28.11.2024 13:17:00 | 0.84194 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1.6839 | 0 | 0 | 0 | 17.6808 | 0
11359332 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141141/25855NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:15:05 | 27.11.2024 19:05:36 | 0.84194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5775 | 0 | 0 | 0 | 0
1973346 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113433/18910 DERE İÇİ DM 17/TR13 AG ÇIKIŞLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:56:00 | 24.11.2024 10:46:30 | 0.84167 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4333 | 0 | 0 | 0 | 0
1973738 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898219/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:49:00 | 26.11.2024 00:39:28 | 0.84111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8956
1969413 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884267/PINARHİSAR DM4-TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:40:00 | 15.11.2024 19:30:22 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6511 | 0 | 0
1968253 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882138/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 02:35:00 | 10.11.2024 03:25:22 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1972 | 48.6878
1972480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:29:29 | 23.11.2024 07:19:49 | 0.83889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5167 | 315.4222
1967472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829401/Uzk. A-OG ALTI KURTTEPE | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 00:10:00 | 05.11.2024 01:00:17 | 0.83806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5708
2058523 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111915/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:55:05 | 18.11.2024 18:45:21 | 0.83778 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3756 | 0 | 0 | 0 | 0
1970601 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 710782/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:39:00 | 20.11.2024 19:29:13 | 0.83694 | 1 | 292 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.83694 | 244.3878 | 0 | 0 | 0 | 11.7172
1969495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134574/18045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:15:00 | 16.11.2024 11:05:13 | 0.83694 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
1967294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Direği | 176197/A ÇIKIŞI-TEKİRDAĞ CAD.ESKİ MANDIRA ÇIK | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:41:00 | 04.11.2024 09:31:12 | 0.83667 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7933 | 0 | 0
1967301 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103558/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:32:00 | 04.11.2024 10:22:09 | 0.83583 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402.8717 | 0 | 0 | 0 | 0
2058590 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657335/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:55:16 | 23.11.2024 15:45:25 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2542
1967250 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 898227/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:29:00 | 03.11.2024 20:19:09 | 0.83583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8658
1974552 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261196/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 06:42:00 | 29.11.2024 07:32:07 | 0.83528 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3761 | 0 | 0
1973401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31150/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:53:00 | 24.11.2024 13:43:07 | 0.83528 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.3019 | 0 | 0 | 0 | 0
1967206 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 52371/KORUKÖY DM.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:07:00 | 03.11.2024 17:57:05 | 0.83472 | 0 | 22 | 4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 18.3639 | 3.3389 | 186.1431 | 0 | 0
1969689 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 720571/25805NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU ŞALT | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:18:00 | 17.11.2024 15:08:03 | 0.83417 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
1973206 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561894/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:38:00 | 23.11.2024 21:28:03 | 0.83417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5075
1972531 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866648/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:05:00 | 23.11.2024 08:55:02 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8772
1968197 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 55170/TR17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:23:00 | 09.11.2024 16:13:02 | 0.83389 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.5017 | 0 | 2.5017
11359413 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | Abone Tesisi | 620601/TOZAKLI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:20:00 | 28.11.2024 15:10:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333
1974657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 562908/11B NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:00 | 29.11.2024 13:52:00 | 0.83333 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
1967341 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 34086/COLA DM>>(39231)MİGİBOY [ÇERKEZ-4] | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:51:30 | 04.11.2024 12:41:30 | 0.83333 | 16 | 518 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13.3333 | 431.6667 | 0 | 0 | 3.3333 | 3.3333
1967411 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841974/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:31:00 | 04.11.2024 17:21:00 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 327.5
1968257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87060/Uzk. TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 06:40:00 | 10.11.2024 07:30:00 | 0.83333 | 0 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 0 | 0 | 0
1974639 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794510/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:33:00 | 29.11.2024 13:22:56 | 0.83222 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3289 | 31.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
1968700 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {45A07A06-8688-44BC-ABF5-0A9147494459}/U.TM[B]->(33124)ULAŞ DM18 [F7] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:48:05 | 12.11.2024 11:38:00 | 0.83194 | 4 | 3462 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3278 | 2880.1917 | 0 | 0 | 0 | 0.83194
1969800 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 55338433/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:34:42 | 18.11.2024 11:24:31 | 0.83028 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967074 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108332/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:16:00 | 03.11.2024 11:05:49 | 0.83028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83028 | 0 | 0 | 0 | 0
1967298 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835443/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:18:00 | 04.11.2024 10:07:44 | 0.82889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7711
1968094 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433363/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:40:00 | 08.11.2024 19:29:43 | 0.82861 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4022 | 0 | 0 | 0 | 0
1969173 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147570/PETEK YAPI TR DİREĞE ÇIKIŞ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:29:00 | 14.11.2024 21:18:41 | 0.82806 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
1966747 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33710/İSKO(1)->>(33710)ZEYNEP DM/TOSİ[H10-3] | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:10:00 | 01.11.2024 16:59:40 | 0.82778 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 50 | 3.3111 | 0 | 0 | 0 | 5.7944 | 41.3889
1971643 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490301/Uzk. C-REABİLATASYON TARAFI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:32:00 | 22.11.2024 09:21:39 | 0.8275 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.655 | 0 | 0 | 0 | 0
1966809 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 02:05:51 | 02.11.2024 02:55:27 | 0.82667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:20:00 | 28.11.2024 19:09:32 | 0.82556 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8356 | 0 | 0 | 0 | 0
1974967 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302425/42020 TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:28:00 | 30.11.2024 16:17:30 | 0.825 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1971225 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862885/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:13:00 | 21.11.2024 13:02:21 | 0.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8225 | 55.93
1969242 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 40611/40616 NOLU DM / YALÇIN TR | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 08:38:00 | 15.11.2024 09:27:20 | 0.82222 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8444 | 0 | 0 | 0 | 0
1969403 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434204/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:19:00 | 15.11.2024 19:08:17 | 0.82139 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0683 | 0 | 0 | 0 | 0
1967789 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 54040/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:28:00 | 06.11.2024 19:17:17 | 0.82139 | 3 | 691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.4642 | 567.5797 | 0 | 0.82139 | 0.82139 | 0
1970056 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88551/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:38 | 19.11.2024 12:21:53 | 0.82083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 | 3.2833 | 0 | 0 | 0 | 5.7458 | 187.9708
1966642 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827083/Uzk. SULTANŞAH ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:10:00 | 01.11.2024 08:59:14 | 0.82056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.1094
1969463 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102586/12380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:05:00 | 16.11.2024 00:54:12 | 0.82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0
1972526 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709535/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:54:00 | 23.11.2024 08:43:12 | 0.82 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1972329 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 450163/94732 İ KOCAHIDIR TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:29:00 | 23.11.2024 03:18:11 | 0.81972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4592
1969686 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375844/DTR2 KAHVE (375844) AG ÇIKIŞ ŞLTRİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:08:00 | 17.11.2024 14:57:08 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1022
1968352 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 816859/94516 İ KUMDERE TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:18:00 | 10.11.2024 18:07:08 | 0.81889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9133
1968852 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/27600 DM / SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI (756514) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:57:00 | 13.11.2024 10:46:06 | 0.81833 | 8 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.5467 | 1649.76 | 0 | 1.6367 | 0 | 0
1968054 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633189/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 13:16:00 | 08.11.2024 14:05:03 | 0.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.905
1968043 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806459/ 92120 NOLU DM Y.MUHACIRTR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:11:00 | 08.11.2024 12:59:59 | 0.81639 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1503 | 0 | 0
2058364 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662875/SANTRAL ARKASI HAVAİ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:03:04 | 08.11.2024 11:52:00 | 0.81556 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
1970446 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:11:04 | 20.11.2024 13:59:56 | 0.81444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.3222
1967126 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140636/25835NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:54:00 | 03.11.2024 13:42:52 | 0.81444 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6289 | 0 | 0 | 0 | 0
1968341 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:58:00 | 10.11.2024 16:46:47 | 0.81306 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 445.5544 | 0 | 0 | 0 | 0.81306
1967673 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31572/DM10/TR34 >>(783423) DM2/39 | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:45:00 | 06.11.2024 09:33:43 | 0.81194 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.5136 | 0 | 0 | 0 | 0
13072220 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700210/18960 DM / BORMALI ÇIKIŞI (700210) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 11:02:44 | 04.11.2024 11:51:23 | 0.81083 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.2433 | 0 | 4.0542 | 0 | 0 | 0
1975063 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149590/26325NOLU TRAFO ÇIKIŞ KARŞI KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 21:35:00 | 30.11.2024 22:23:38 | 0.81056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5589
1969930 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 360698/DTR5/5 ->> (360698) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:48:00 | 18.11.2024 18:36:38 | 0.81056 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.295 | 0 | 0 | 0 | 0
1974578 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124768/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:30:00 | 29.11.2024 10:18:37 | 0.81028 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1978 | 0 | 0 | 0 | 0
1968284 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334873/43622 B.YON. TR 5 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:22:00 | 10.11.2024 12:10:36 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
1967887 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788846/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788846) KARTAL TUZ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:37:07 | 07.11.2024 13:25:40 | 0.80917 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.6108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80917
1973486 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:39:00 | 24.11.2024 18:27:31 | 0.80861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5692
1974848 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600763/56311 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:38:00 | 30.11.2024 10:26:24 | 0.80667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.7467
1970829 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450574/94682 İ K DOĞANCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:45:00 | 21.11.2024 07:33:14 | 0.80389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0194
1974850 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378696/DM2/051 ÇİÇK EV>>(378696-7)BOX-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:50:00 | 30.11.2024 10:38:13 | 0.80361 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6636 | 0 | 0 | 0 | 0
1974959 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892838/74012 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:46:00 | 30.11.2024 15:34:05 | 0.80139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4875
1966993 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882470/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:35:00 | 02.11.2024 20:22:58 | 0.79944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5989 | 0
11359421 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264938/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:49:46 | 28.11.2024 18:37:44 | 0.79944 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3983 | 0 | 0 | 0 | 0
1970007 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825316/Uzk.G-JANDARMA ÖNÜ HAVAİ HAT ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:50:00 | 19.11.2024 09:37:54 | 0.79833 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.4817 | 0 | 0 | 0 | 0
5010992 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81340/01-TR/88 | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 16:24:35 | 04.11.2024 17:12:28 | 0.79806 | 2 | 14510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5961 | 11579.7861 | 0 | 0.79806 | 0.79806 | 0
1973949 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 311674/42046 TR2/5A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:27:00 | 27.11.2024 10:14:53 | 0.79806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9903 | 0 | 0 | 0 | 0
1969452 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232784/20060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:54:00 | 15.11.2024 22:41:50 | 0.79722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1889 | 0 | 0 | 0 | 0
1970588 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107094/17345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:07:00 | 20.11.2024 18:54:49 | 0.79694 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0
1974920 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300746/40224 TR2/5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 12:53:00 | 30.11.2024 13:40:49 | 0.79694 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1267 | 0 | 0 | 0 | 0
11358243 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 420722/Mrç. D-DERE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:55:02 | 14.11.2024 14:42:49 | 0.79639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1314
1967684 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893452/OVACIK DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:30:00 | 06.11.2024 10:17:44 | 0.79556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.12
1968336 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | {C24707AC-3CB5-4717-BF01-8B501DFD2FF3}/DM18 ÇIK. | İLETKEN KOPMASI (266,477MCM) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:43:00 | 10.11.2024 16:30:43 | 0.79528 | 0 | 0 | 6 | 3996 | 0 | 124 | 0 | 0 | 4.7717 | 3177.93 | 0 | 98.6144
2058677 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:57:36 | 28.11.2024 10:45:19 | 0.79528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5906 | 0 | 0
1970082 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {5728FE4E-241A-4A5A-8CCD-ED307DE9B042}/VOSB1B.KŞK2>(784999)MAVİ JEANS H5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:30:56 | 19.11.2024 13:18:36 | 0.79444 | 17 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5056 | 65.9389 | 0 | 0 | 0 | 0
2058573 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552202/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:29:07 | 22.11.2024 11:16:47 | 0.79444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2444
1974438 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92820/92820 CBS NOLU ÇAMLICA TR3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:38 | 28.11.2024 17:24:17 | 0.79417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 419 | 0 | 1.5883 | 0 | 0 | 0 | 332.7558
1966762 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763527/41355 NOLU DM / TR 3/22 ÇIKIŞI (763527) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:08:09 | 01.11.2024 17:55:47 | 0.79389 | 1 | 642 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79389 | 509.6767 | 0 | 0.79389 | 0 | 0
11358744 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/25881NOLU TRAFO ÇIKIŞ A KOLU | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:13:38 | 20.11.2024 22:01:15 | 0.79361 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7297 | 0 | 0 | 0 | 0
1967471 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432717/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 00:01:00 | 05.11.2024 00:48:36 | 0.79333 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0733 | 0 | 0 | 0 | 0
11358855 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785747/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:24:57 | 22.11.2024 15:12:28 | 0.79194 | 4 | 7 | 0 | 0 | 34 | 924 | 3.1678 | 5.5436 | 0 | 0 | 26.9261 | 731.7567
1974608 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265131/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:09:00 | 29.11.2024 11:56:31 | 0.79194 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5436 | 0 | 0 | 0 | 0
1969869 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787327/T.GÜCÜ OSB DM5>(775170)TRKMNL-ÇŞMLİ(KÖK) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:20 | 18.11.2024 15:15:50 | 0.79167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967825 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:06:00 | 07.11.2024 07:53:22 | 0.78944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9472 | 45.7878
1972868 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131441/18732 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:07:00 | 23.11.2024 12:54:22 | 0.78944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7367 | 0 | 0 | 0 | 0
1967959 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127740/27796TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:20:00 | 07.11.2024 18:07:21 | 0.78917 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4642 | 0 | 0 | 0 | 0
1972445 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:34:43 | 23.11.2024 06:22:01 | 0.78833 | 1 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.78833 | 1204.5733 | 0 | 0 | 0 | 1.5767
1967596 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1824456/43004 TR 19 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:32:00 | 05.11.2024 17:19:18 | 0.78833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78833 | 0 | 0
1968522 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3247407/Uzk. E-ESKİ MAHKEMESOKAK BOYACI SOK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:16:00 | 11.11.2024 18:03:15 | 0.7875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1972364 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821381/ SULAMALAR 2 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:44:50 | 23.11.2024 04:32:03 | 0.78694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78694 | 0
1973796 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798851/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:33:00 | 26.11.2024 12:20:10 | 0.78611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 | 0.78611 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 142.2861
1967997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 94114/94114 İ TR69 ŞABAN HOCA TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 22:09:00 | 07.11.2024 22:56:07 | 0.78528 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0369 | 0 | 0
1967025 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 419286/80200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:52:00 | 03.11.2024 08:38:55 | 0.78194 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0653 | 0 | 0 | 0 | 0
1968679 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 20026048/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:49:00 | 12.11.2024 15:35:54 | 0.78167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4717 | 0 | 0
1969542 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 170099/C ÇIKIŞI-KAHVELER ÇIKIŞI ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 13:43:00 | 16.11.2024 14:29:53 | 0.78139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5628
1967796 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 511235/85106 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:54:00 | 06.11.2024 19:40:51 | 0.78083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8358
1970846 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434215/93204 K PAŞAYİĞİT TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:58:00 | 21.11.2024 07:44:50 | 0.78056 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3444 | 0 | 0 | 0 | 0
1966895 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3120679/Uzk. A-ABONE ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:00:00 | 02.11.2024 11:46:49 | 0.78028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0
1970258 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 116268/21245 C ÇIKIŞI BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:05:00 | 19.11.2024 22:51:45 | 0.77917 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.85 | 0 | 0
1973525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:17:00 | 24.11.2024 21:03:43 | 0.77861 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.5514 | 0 | 0 | 0 | 0
1969397 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 575898/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:06:00 | 15.11.2024 18:52:43 | 0.77861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1519
1969348 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25420/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:18:00 | 15.11.2024 16:04:40 | 0.77778 | 6 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6667 | 337.5556 | 0.77778 | 0 | 0 | 0
1970948 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831224/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:51:00 | 21.11.2024 09:37:40 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2222 | 0
2058656 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513522/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:53:13 | 27.11.2024 12:39:52 | 0.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7675
1969464 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307485/41310 DM3/2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:14:00 | 16.11.2024 01:00:39 | 0.7775 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1969123 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 79819/DMS DİLMENLER MAKİNE ÇIKIŞI_(ÖZEL) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:17:00 | 14.11.2024 16:03:35 | 0.77639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1967218 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486152/Uzk. B-HARMANLI YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:44:00 | 03.11.2024 18:30:31 | 0.77528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2358
2058448 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72010/HAMZABEY DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:52:30 | 13.11.2024 14:39:00 | 0.775 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1104 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 10.075 | 855.6
1966737 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 39247/ZEYNEP DM >> (39247) ZEYNEP TEKSTİL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:11:00 | 01.11.2024 15:57:30 | 0.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0
1968127 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335918/TR2/13TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:59:00 | 09.11.2024 06:45:27 | 0.77417 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4192 | 0 | 0
1973621 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487209/Uzk. B-HASANPINAR YOLU HAVAİ HAT | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:04:00 | 25.11.2024 12:50:24 | 0.77333 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
1967317 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785452/TOTAL DM>>(785452)AQUAPARK GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:12:19 | 04.11.2024 10:58:41 | 0.77278 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.77278 | 13.1372 | 0 | 0 | 0.77278 | 1.5456
1971257 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 434167/92232 K SİĞİLLİ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:47:00 | 21.11.2024 13:33:12 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77
1971884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14661142/91354 K TR2/15 Gemici M TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:08:00 | 22.11.2024 18:54:12 | 0.77 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
1968001 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 414260/A ÇIKIŞI CİHANGİR AYHAN SK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 00:57:00 | 08.11.2024 01:43:09 | 0.76917 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6142 | 0 | 0
1968994 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361024/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361024) AG -D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:56:00 | 13.11.2024 19:42:09 | 0.76917 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
1969251 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 705160/12000 DM / DEDECİK KARANSILLI (706342) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:29:00 | 15.11.2024 10:15:04 | 0.76778 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76778 | 60.6544 | 0 | 0 | 0 | 0
1969354 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892730/SARICAALİ - BENZİNLİKLER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:47:00 | 15.11.2024 16:33:03 | 0.7675 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 | 6.14 | 269.3925
1970906 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725569/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:06:00 | 21.11.2024 08:52:03 | 0.7675 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.605 | 4.605 | 0.7675 | 0 | 0 | 0
1969141 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882296/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:15:00 | 14.11.2024 17:01:01 | 0.76694 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76694 | 0 | 0 | 0
1974881 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80130/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:09:00 | 30.11.2024 11:55:00 | 0.76667 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5333 | 106.5667 | 0 | 0.76667 | 0 | 0
1966980 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:29:00 | 02.11.2024 18:15:00 | 0.76667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0
1972779 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 875979/KUMKÖY KÖK YEŞİLOVA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:38:42 | 23.11.2024 11:24:39 | 0.76583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5317 | 226.6867
1973773 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368362/DTR4 K.GÖZ YENİ ARSA->>() AG ŞLR b | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:40:00 | 26.11.2024 10:25:50 | 0.76389 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875 | 0 | 0 | 0 | 0
1968764 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836768/Mrç. A.SARANLI KÖY TR-1 B-TŞKNLR KAHVE | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:00:00 | 12.11.2024 19:45:49 | 0.76361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.76361 | 0 | 24.4356
1966808 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723410/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:20:40 | 02.11.2024 01:06:28 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.17
1967129 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:08:10 | 03.11.2024 13:53:58 | 0.76333 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76333 | 405.33 | 0 | 0
1973804 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658791/73140 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 11:38:00 | 26.11.2024 12:23:48 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5033
1969277 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261571/27392 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:56:00 | 15.11.2024 11:41:48 | 0.76333 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3967 | 0 | 0
11358137 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {C82CD556-C99D-4628-B549-B26EE814AC1F}/FABAL DM>>(34101)DENTAŞ DM | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:45:00 | 13.11.2024 11:30:45 | 0.7625 | 13 | 1270 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9.9125 | 968.375 | 0 | 0 | 0 | 3.8125
1974402 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:55:00 | 28.11.2024 15:40:45 | 0.7625 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 0
1970290 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797938/Mrç.SAATAĞAÇI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:07:31 | 20.11.2024 08:53:15 | 0.76222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 | 3.0489 | 0 | 0 | 0 | 5.3356 | 174.5489
1968940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24705/24700 DM / ŞALGAMLI ÇIKIŞI (733317) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:47:00 | 13.11.2024 17:32:38 | 0.76056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.1822
1971762 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 6613899/41550 DM12 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:44:00 | 22.11.2024 15:29:27 | 0.7575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
1969443 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232336/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:35:00 | 15.11.2024 21:20:24 | 0.75667 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1968329 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 792092/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:11:00 | 10.11.2024 15:56:23 | 0.75639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75639 | 187.5844
1971165 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 840343/İL JANDARMA-TAŞTAN BETON ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:17:00 | 21.11.2024 12:02:21 | 0.75583 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2675 | 0 | 0.75583 | 0
1974193 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573053/PANCARKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:34:00 | 27.11.2024 19:19:19 | 0.75528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6669
1972693 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:46:56 | 23.11.2024 10:32:12 | 0.75444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.75444 | 0 | 3.0178 | 0
1968807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3244252/Uzk. F-SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:42:00 | 12.11.2024 22:27:15 | 0.75417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75417 | 0 | 0 | 0 | 0
1969935 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {67D17EFF-5563-4072-8A1D-66FFFC8057B0}/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:06:00 | 18.11.2024 18:51:14 | 0.75389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5078 | 263.1072
1973531 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32526/TR5/15-2 BAĞLAR MVKİ BİM YNI AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:35:00 | 24.11.2024 22:20:13 | 0.75361 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1968182 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261487/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:02:00 | 09.11.2024 14:47:12 | 0.75333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7933 | 0 | 0
1973207 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:37:44 | 23.11.2024 21:22:55 | 0.75306 | 0 | 0 | 4 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0122 | 558.7672 | 0.75306 | 0
2058500 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Direği | 203152/C ÇIKIŞI HATBAŞI TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:40:17 | 16.11.2024 15:25:28 | 0.75306 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7653 | 0 | 0
1968206 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128296/27710 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:50:00 | 09.11.2024 16:35:02 | 0.75056 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2694 | 0 | 0 | 0 | 0
1969074 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791552/ELÇİLİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:15:00 | 14.11.2024 13:00:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 199.5
1969742 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331091/43272 TR 22 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 19:00:00 | 17.11.2024 19:45:00 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.75
1975006 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473821/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:52:00 | 30.11.2024 18:36:53 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8989 | 0 | 0
1966788 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656565/74273 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:49:00 | 01.11.2024 19:33:53 | 0.74806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4728
1973715 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:01:00 | 25.11.2024 19:45:49 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5356
1967002 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 438780/93122 K BOZTEPE TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:26:00 | 02.11.2024 22:10:49 | 0.74694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.78
1969155 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312708/42073 DM3/14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:47:00 | 14.11.2024 18:31:47 | 0.74639 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.4578 | 0 | 0 | 0 | 0
1967156 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 557982/52691 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:30:00 | 03.11.2024 15:14:45 | 0.74583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475
5011000 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733343/A ÇIKIŞI-SÜT TOPLAMA-SAĞLIK EVİ | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 12.11.2024 15:01:06 | 12.11.2024 15:45:43 | 0.74361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3603
2058257 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660227/73340 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:29:26 | 01.11.2024 11:14:01 | 0.74306 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4722 | 0 | 0
1969016 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881152/İĞNEDADA TR18 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 21:38:00 | 13.11.2024 22:22:34 | 0.74278 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9133 | 0 | 0
1969193 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:07:00 | 14.11.2024 22:51:31 | 0.74194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4839 | 134.2919
1969629 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723933/25436 DM / AHMETPAŞA İÇME SULARI(723913) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:14:00 | 17.11.2024 09:58:30 | 0.74167 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825662/Uzk. ÖMERBEY ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:49:00 | 28.11.2024 14:33:28 | 0.74111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.2422
11357648 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301771/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:10:56 | 07.11.2024 11:55:23 | 0.74083 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.5533 | 0 | 0 | 0 | 0
1974097 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:06:00 | 27.11.2024 15:50:18 | 0.73833 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73833 | 92.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1974046 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:23:21 | 27.11.2024 14:07:31 | 0.73611 | 1 | 164 | 0 | 0 | 13 | 1349 | 0.73611 | 120.7222 | 0 | 0 | 9.5694 | 993.0139
1967697 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 25559093/41225 TR2/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:32:00 | 06.11.2024 11:16:09 | 0.73583 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9433 | 0 | 0 | 0 | 0
11359604 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302376/42026 DM1/29 AG ÇIKIŞ ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 09:36:51 | 30.11.2024 10:20:50 | 0.73306 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7758 | 0 | 0 | 0 | 0
1972835 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {56814443-6E7E-4C74-881E-8A161B68185F}/92410 NOLU ERİKLİ SHL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:25:38 | 23.11.2024 12:09:37 | 0.73306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5204 | 0 | 4.3983 | 0 | 0 | 1.4661 | 3814.8211
1967507 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620731/POYRALI TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:49:00 | 05.11.2024 11:32:55 | 0.73194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6597
1974299 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880781/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:02:00 | 28.11.2024 11:45:52 | 0.73111 | 0 | 0 | 1 | 168 | 8 | 239 | 0 | 0 | 0.73111 | 122.8267 | 5.8489 | 174.7356
1973693 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612288/DM2-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:36:00 | 25.11.2024 18:19:49 | 0.73028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3817
1966991 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368224/DM17 ULAŞ OFİS YANI ATATÜRK BLV 1KASM CD | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:16:00 | 02.11.2024 19:59:44 | 0.72889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
1968152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 13319401/ÇİFTLİKLR YLU VE V YOL DERE-Dİ.N:130403 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:38:00 | 09.11.2024 12:21:43 | 0.72861 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72861 | 0 | 0
1967042 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514460/85007 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:49:00 | 03.11.2024 09:32:40 | 0.72778 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9278 | 0 | 0
1972897 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:34:48 | 23.11.2024 13:18:28 | 0.72778 | 4 | 39 | 8 | 225 | 47 | 1475 | 2.9111 | 28.3833 | 5.8222 | 163.75 | 34.2056 | 1073.4722
1973102 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:19:53 | 23.11.2024 18:03:32 | 0.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.765
2058490 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106006/15110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:37:53 | 16.11.2024 10:21:28 | 0.72639 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72639 | 0 | 0 | 0 | 0
1968584 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836081/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:38:00 | 12.11.2024 00:21:34 | 0.72611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 111.8211
1970220 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:39:13 | 19.11.2024 18:22:45 | 0.72556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0789 | 305.4589
1973677 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831260/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:18:00 | 25.11.2024 17:01:31 | 0.72528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7033 | 0
1969038 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203288/B ÇIKIŞI KÖY İÇİ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 07:16:00 | 14.11.2024 07:59:25 | 0.72361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5125
1972034 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 44950065/95744 E ENEZ S TRPZ TR9BTRF AG ÇKŞ ŞLT A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:49:00 | 22.11.2024 22:32:23 | 0.72306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8922 | 0 | 0
1969618 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72090/AKMAYA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 06:56:00 | 17.11.2024 07:39:22 | 0.72278 | 0 | 0 | 18 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13.01 | 0.72278 | 7.9506 | 0.72278
1968586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867913/B.MANDIRA DM1-TR1 BENZİNLİK TRF ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 00:29:00 | 12.11.2024 01:12:22 | 0.72278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.72278 | 0 | 0 | 0 | 1.4456 | 0
1967881 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 312479/40106 DM 3/8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:53:00 | 07.11.2024 12:36:21 | 0.7225 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1969005 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 446385/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 20:15:00 | 13.11.2024 20:58:17 | 0.72139 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3781 | 0 | 0
1972676 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:40:25 | 23.11.2024 10:23:40 | 0.72083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 23.0667 | 0
1966943 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:45:31 | 02.11.2024 15:28:46 | 0.72083 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 476 | 0 | 0 | 1.4417 | 0 | 9.3708 | 343.1167
1973235 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 19840624/25A NOLU TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 22:36:00 | 23.11.2024 23:19:13 | 0.72028 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6014 | 0 | 0 | 0 | 0
11359411 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368363/DTR3 K.GÖZ YENİ ARSA->>(368398) AG ŞLR D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:53:45 | 28.11.2024 15:36:57 | 0.72 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1974058 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:46:46 | 27.11.2024 14:29:56 | 0.71944 | 0 | 0 | 38 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 27.3389 | 903.6222 | 37.4111 | 564.0444
1973859 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 114817/E ÇIKIŞI-YARARLI ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:09:00 | 26.11.2024 16:52:04 | 0.71778 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.98 | 0 | 0
1971765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 14670491/Uzk. A-OG ALTI KIRCASALİH TR-4 | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:45:00 | 22.11.2024 15:28:00 | 0.71667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4333 | 0 | 0
1968460 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112869/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:30:00 | 11.11.2024 13:12:58 | 0.71611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1972469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725369/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:02:00 | 23.11.2024 06:44:54 | 0.715 | 0 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 255.255 | 0 | 1.43 | 0 | 0
1970095 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800185/90750 NOLU DM TR2-51 ÇEVRE ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:11:00 | 19.11.2024 13:53:54 | 0.715 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968187 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810783/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:17:00 | 09.11.2024 14:59:52 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4289 | 0
1966916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:32:00 | 02.11.2024 13:14:52 | 0.71444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2867 | 534.4044
1970586 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863212/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:03:00 | 20.11.2024 18:45:51 | 0.71417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71417 | 34.28
7200001108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80020/80020-Edr.TR-8 TRF GENEL BAKIMLARI | BAĞLANTI OKSİT KLEMENS BAKIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 15:30:21 | 29.11.2024 16:13:11 | 0.71389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4278 | 0 | 0 | 0 | 0
1968380 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656686/74272 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 19:24:00 | 10.11.2024 20:06:44 | 0.71222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6833
11358735 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756009/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:18:53 | 20.11.2024 22:01:36 | 0.71194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3583 | 0 | 0
1969746 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400792/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 19:20:00 | 17.11.2024 20:02:42 | 0.71167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5033
1974752 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709946/20270 DM / YEŞİLSIRT AYDIN ÇIKIŞ(707869) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:03:00 | 29.11.2024 17:45:38 | 0.71056 | 1 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71056 | 152.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
1970468 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650949/TR-130 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:41:00 | 20.11.2024 14:23:38 | 0.71056 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2928 | 0 | 0 | 0 | 0
11358268 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 131362/27411 DM 131351 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 20:58:46 | 14.11.2024 21:41:21 | 0.70972 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5486 | 0 | 0
1968512 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50030/TRAFO AG PANO ARASI KABLO | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:49:00 | 11.11.2024 17:31:34 | 0.70944 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5933 | 0 | 0 | 0 | 0
1968878 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115072/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:26:00 | 13.11.2024 13:08:34 | 0.70944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2567 | 0 | 0 | 0 | 0
1969375 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795768/GAZDAŞ-ZORLU ENH. | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:58:00 | 15.11.2024 17:40:29 | 0.70806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969362 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 723225/26250NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ KOLU ŞALTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:04:00 | 15.11.2024 16:46:28 | 0.70778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.3622
1970376 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 40224/DM 1/13 - 764405 ARDIÇ ELK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:52:29 | 20.11.2024 11:34:57 | 0.70778 | 0 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.2756 | 0 | 0 | 0 | 0
1969197 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779464/DM4/TR7 ->>(779464) MARMARACIK İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:29:00 | 14.11.2024 23:11:28 | 0.70778 | 17 | 5089 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0322 | 3601.8811 | 0 | 0 | 0 | 17.6944
1973271 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127678/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:42:00 | 24.11.2024 01:24:27 | 0.7075 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1972126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201185/21500 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:48:00 | 22.11.2024 23:30:26 | 0.70722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9656
1967558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 DM / İBRAHİM SAKKALI ÇIKIŞ(700841) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:26:06 | 05.11.2024 14:08:31 | 0.70694 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1208 | 56.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1969427 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50029/BELEDİYE HURDACILAR SİTESİ AG ÇIK ŞLT. B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:29:00 | 15.11.2024 20:11:21 | 0.70583 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.1175 | 0 | 5.6467 | 0 | 0
11357453 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 12724548/40845 DM5/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:34:16 | 05.11.2024 15:16:37 | 0.70583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3525 | 0 | 0 | 0 | 0
11357422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120081/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:55:11 | 05.11.2024 09:37:31 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.6667 | 0 | 0
1968828 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723776/26300 DM/ DM2 ÇIKIŞI RİNG(723777) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 06:43:00 | 13.11.2024 07:25:20 | 0.70556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.5556
1973526 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750-Edr.01TR 37 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:27:00 | 24.11.2024 21:09:17 | 0.70472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
1973440 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:38:00 | 24.11.2024 15:20:13 | 0.70361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.7658
1969670 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:01:00 | 17.11.2024 13:43:11 | 0.70306 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.6767 | 0 | 0 | 0 | 0
1970938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 655317/74073 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:38:00 | 21.11.2024 09:20:05 | 0.70139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0208
11358129 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85098/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:56:09 | 13.11.2024 10:38:13 | 0.70111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2367
11359255 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134442/14248 DM 430. SK FİLE ARKASI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:25:53 | 27.11.2024 12:07:56 | 0.70083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 | 0 | 0 | 0 | 0
1971771 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87340/Uzk. UZNK. TR 1-48 SUBAY GAZİNOSU DM | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:10:00 | 22.11.2024 15:52:02 | 0.70056 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70.0556 | 0 | 0 | 0 | 8.4067
1973520 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 19:34:00 | 24.11.2024 20:16:01 | 0.70028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3442
1973905 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652591/TR-41 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:51:00 | 26.11.2024 20:33:00 | 0.7 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1971869 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 88551/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:48:00 | 22.11.2024 18:30:00 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 229 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 160.3
1972498 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:04:00 | 23.11.2024 07:46:00 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1969303 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {34A7A25B-AE61-452D-8651-E695342480BC}/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 12:40:00 | 15.11.2024 13:22:00 | 0.7 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.4 | 38.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0
3023324 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704318/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 16:13:01 | 29.11.2024 16:55:00 | 0.69972 | 39 | 1307 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.2892 | 914.5369 | 1.3994 | 0 | 0 | 0.69972
1971021 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174037/A ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU GİRİŞ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:26:00 | 21.11.2024 10:07:59 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8981
1968605 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6634598/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:21:00 | 12.11.2024 08:02:59 | 0.69972 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69972 | 0 | 0
1966952 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146750/A ÇIKIŞI KIZILAY KOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:12:00 | 02.11.2024 15:53:56 | 0.69889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2.0967 | 0 | 0 | 0 | 24.4611
1971675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622551/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:21:00 | 22.11.2024 11:02:56 | 0.69889 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2867 | 0 | 0
11357705 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 03:53:49 | 09.11.2024 04:35:44 | 0.69861 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0806 | 0 | 0 | 0 | 0
1968943 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885566/EVCİLER TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:04:00 | 13.11.2024 17:45:53 | 0.69806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1689
1969732 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175748/C ÇIKIŞI-ESKİ LİSE YOLU | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:41:00 | 17.11.2024 18:22:53 | 0.69806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3961 | 0 | 0
1967261 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763165/41110 NOLUDM-KAPAKLI DM2- 2/18 (763165) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 22:23:37 | 03.11.2024 23:05:29 | 0.69778 | 0 | 4319 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3013.7022 | 0 | 7.6756 | 0 | 0
2058472 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501528/Mrç. YAKUP BEY KÖYÜ TR-1 B-İÇMESU ÇKIŞ. | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:12:52 | 14.11.2024 17:54:41 | 0.69694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3617
1971206 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 745039/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:04:00 | 21.11.2024 12:45:46 | 0.69611 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4272 | 0 | 0 | 0 | 0
13072375 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 32768/DM6/8 SAĞLIK AHENK>>(361026)AER AG -B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:24:00 | 05.11.2024 11:05:43 | 0.69528 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.3814 | 0 | 0 | 0 | 0
1971917 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 762290/41545 DM11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:11:00 | 22.11.2024 19:52:43 | 0.69528 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.6347 | 0 | 0 | 0 | 0
1971873 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369672/DM6 MİSİNLİ->>(369442)BOX AG ŞLR B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:53:00 | 22.11.2024 18:34:41 | 0.69472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3367
1970016 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891423/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:22:00 | 19.11.2024 10:03:39 | 0.69417 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145.0808 | 0 | 0 | 0 | 0.69417
1971077 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {519FE83C-0557-4D9B-A494-BC116088BD22}/FD-5 85010 NOLU DM(KÖK-33)ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:15 | 21.11.2024 10:52:52 | 0.69361 | 0 | 24 | 12 | 2529 | 2 | 743 | 0 | 16.6467 | 8.3233 | 1754.1425 | 1.3872 | 515.3531
1967538 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818544/DSİ POMPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:25:47 | 05.11.2024 13:07:22 | 0.69306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3861 | 0
1969343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813114/94112 NOLU DM TR68-TR69 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 14:58:00 | 15.11.2024 15:39:31 | 0.69194 | 0 | 0 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 103.0997 | 0 | 0
1969553 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 45389230/94640 İ ESETÇE TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:01:00 | 16.11.2024 15:42:31 | 0.69194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69194 | 0 | 0
1968305 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 764212/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:07:00 | 10.11.2024 13:48:29 | 0.69139 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.5097 | 0 | 0 | 0 | 0
1974484 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:37:17 | 28.11.2024 19:18:39 | 0.68944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.8267
1971888 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143596/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ OKUL TARAFI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:16:00 | 22.11.2024 18:57:19 | 0.68861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 0 | 0 | 0 | 0
1968136 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 798099/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:22:00 | 09.11.2024 10:03:18 | 0.68833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.3767 | 0 | 0 | 0 | 2.7533 | 0
1967464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104916/14021 TR ŞALTER 6 SANATÇILAR CAD ÇKŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 20:35:00 | 04.11.2024 21:16:18 | 0.68833 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 0
1969292 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80105/80110-Edr.LADİN KONUTLARI DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:48:00 | 15.11.2024 12:29:17 | 0.68806 | 2 | 259 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.3761 | 178.2064 | 0 | 0.68806 | 0.68806 | 0
2058267 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846298/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:10:29 | 02.11.2024 14:51:44 | 0.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5
1974377 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 309553/41300 DM3 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ I | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:27:00 | 28.11.2024 14:08:11 | 0.68639 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1417 | 0 | 0 | 0 | 0
1969091 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611594/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 12:43:00 | 14.11.2024 13:24:08 | 0.68556 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0567 | 0 | 0
11359202 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128749/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 21:17:59 | 26.11.2024 21:59:06 | 0.68528 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2792 | 0 | 0 | 0 | 0
1969310 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881823/DTT19-20-21-LİMANKÖY ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:24:00 | 15.11.2024 14:05:06 | 0.685 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 227 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 1.37 | 155.495
1973551 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | TM Fideri | {7BAA207E-1EC6-4FE4-AAE9-4DA39DBB2F37}/FİDER 19 TM İLE ÇERKEZKÖY DM 1 (40100) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 06:12:00 | 25.11.2024 06:53:04 | 0.68444 | 8 | 15065 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5.4756 | 10311.1556 | 0 | 9.5822 | 0 | 0.68444
1968223 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761116/42070 NOLU DM / DM 3/14 ÇIKIŞI (761116) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:41:00 | 09.11.2024 17:22:04 | 0.68444 | 2 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3689 | 2657.6978 | 0 | 0 | 0 | 0
1971677 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140505/25830NOLU TRAFO ÇIKIŞ TRKARŞISI ŞALTERİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:27:00 | 22.11.2024 11:08:01 | 0.68361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4689
1970459 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E4427E8A-52A5-4554-BB3B-D9AE7DDAFC78}/80200 NOLU DM(K-2 HACIKUŞLAR)ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:28:52 | 20.11.2024 14:09:51 | 0.68306 | 1 | 1584 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.68306 | 1081.96 | 0 | 0 | 0.68306 | 0.68306
1970949 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:03 | 21.11.2024 09:33:02 | 0.68306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7428 | 0 | 0 | 0 | 0
1968389 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885109/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 21:59:00 | 10.11.2024 22:39:58 | 0.68278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6767
11357689 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1538941/TR05 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:11:43 | 07.11.2024 19:52:37 | 0.68167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68167
11358351 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 552880/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:15:24 | 15.11.2024 17:56:15 | 0.68083 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.1483 | 0 | 1.3617 | 0 | 0
1974651 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 305247/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:57:00 | 29.11.2024 13:37:49 | 0.68028 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8983 | 0 | 0 | 0 | 0
1974385 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 334244/43140 DM1/8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:01:00 | 28.11.2024 14:41:49 | 0.68028 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2042 | 0 | 0
1972311 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:05:52 | 23.11.2024 02:46:40 | 0.68 | 0 | 18 | 0 | 545 | 0 | 4 | 0 | 12.24 | 0 | 370.6 | 0 | 2.72
1968226 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:29:00 | 09.11.2024 18:09:46 | 0.67944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7178 | 142.6833
1967100 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50029/BELEDİYE HURDACILAR SİTESİ AG ÇIK ŞLT. B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:00:00 | 03.11.2024 12:40:46 | 0.67944 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.0383 | 0 | 5.4356 | 0 | 0
1968582 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {C82CD556-C99D-4628-B549-B26EE814AC1F}/K.TM(B)->(34100) FABAL DM / DOYSAN [F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:14:05 | 11.11.2024 23:54:50 | 0.67917 | 13 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.8292 | 861.8625 | 0 | 0 | 0 | 3.3958
11358819 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | {F2C87B81-B30B-40B8-B3B2-02A64ECDD898}/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:25:59 | 22.11.2024 16:06:42 | 0.67861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7872
3023213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781884/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 02:00:12 | 16.11.2024 02:40:54 | 0.67833 | 85 | 23501 | 0 | 0 | 0 | 4 | 57.6583 | 15941.5117 | 0 | 0 | 0 | 2.7133
1968473 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:00 | 11.11.2024 15:01:41 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0342 | 122.7281
1970849 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171106/B ÇIKIŞI-KÖY ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:01:00 | 21.11.2024 07:41:41 | 0.67806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5953
1967718 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. C-BEYKONAK YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:48:00 | 06.11.2024 13:28:40 | 0.67778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6333
1968993 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127760/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:54:00 | 13.11.2024 19:34:40 | 0.67778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7444 | 0 | 0 | 0 | 0
1974925 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 773409/43600 NOLU DM/KÜÇÜK YONCALI ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:11:00 | 30.11.2024 13:51:36 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.23 | 0 | 0
11357943 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 449009/91980 K YAYLA TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:01:16 | 11.11.2024 13:41:50 | 0.67611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5789
1970771 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:32 | 21.11.2024 05:02:05 | 0.67583 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0825 | 99.3475 | 0 | 0
1968877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 808117/94410 İ İBRİKTEPE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:00:00 | 13.11.2024 14:40:33 | 0.67583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1375
1968492 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 763113/41200 KAPAKLI DM 2 - 41205 NOLU DM 2/2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:38:00 | 11.11.2024 16:18:29 | 0.67472 | 0 | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140.9553 | 0 | 0 | 0 | 0
7200001106 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80010/80010-Edr.DM02TR/01 TRF GENEL BAKIMLARI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 12:57:20 | 29.11.2024 13:37:46 | 0.67389 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
11357596 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127548/ARKA TARAF AŞAĞI KISIM ÇKŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:18:08 | 06.11.2024 17:58:25 | 0.67139 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1558 | 0 | 0 | 0 | 0
1966927 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 310084/42157 KOSİKOP2 DM6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:40:00 | 02.11.2024 14:20:15 | 0.67083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0
11358458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | {DAD13171-C9A1-4DBC-A83C-2C9847FFA5E0}/80735 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 13:08:30 | 17.11.2024 13:48:44 | 0.67056 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2889 | 0 | 0 | 0 | 0
11359032 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551032/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:14:57 | 25.11.2024 17:55:08 | 0.66972 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3669 | 0 | 0
1969527 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | 56511/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:26:00 | 16.11.2024 13:06:11 | 0.66972 | 0 | 0 | 2 | 1313 | 12 | 633 | 0 | 0 | 1.3394 | 879.3453 | 8.0367 | 423.9342
1970905 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145947/26450NOLU TRAFO ÇIKIŞ AĞAÇ DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:05:00 | 21.11.2024 08:45:08 | 0.66889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3578 | 0 | 0 | 0 | 0
1971018 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089951/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:20:00 | 21.11.2024 10:00:08 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66889
1968865 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:22:00 | 13.11.2024 12:02:07 | 0.66861 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 435 | 6.6861 | 0 | 0 | 0 | 19.3897 | 290.8458
1968243 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 19:59:00 | 09.11.2024 20:39:06 | 0.66833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.265
1968082 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:47:00 | 08.11.2024 17:27:04 | 0.66778 | 0 | 0 | 1 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66778 | 354.59 | 0 | 0
1969645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486935/Uzk. B-A-101 ÇIKIŞI 1NOLU KEŞAN ÇIK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 17.11.2024 10:49:00 | 17.11.2024 11:29:03 | 0.6675 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3425 | 0 | 0 | 0 | 0
11358353 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | SDK Çıkışı | 421412/Uzk. B-TR-3 TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:30:37 | 15.11.2024 19:10:40 | 0.6675 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.685 | 0 | 0
1970827 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23651/D ÇIKIŞI-ESKİ TR 30 PANOSUNA GİDEN | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:37:00 | 21.11.2024 07:17:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.6667 | 0 | 0
1969891 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407260/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:51:00 | 18.11.2024 17:31:00 | 0.66667 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11359159 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884092/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:10:00 | 26.11.2024 16:50:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3333 | 0 | 0
1973394 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 773262/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. GEN. BAKIMLARI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:30:00 | 24.11.2024 13:10:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76.6667 | 0 | 0.66667
1973771 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610438/BALABAN TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:30:00 | 26.11.2024 10:10:00 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333
1968614 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532150/84006-LPaş.TR-2 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:07:00 | 12.11.2024 09:46:58 | 0.66611 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9583 | 0 | 0
1967151 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791435/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:03:40 | 03.11.2024 14:43:31 | 0.66417 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.6417 | 0 | 0 | 0 | 3.3208 | 0
7200001088 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725875/25505 DM / GAZİBEY ÇIKIŞI (725870) | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 13:54:34 | 21.11.2024 14:34:23 | 0.66361 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 363.6589 | 0 | 0 | 0 | 0.66361
2058326 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265479/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:18:25 | 06.11.2024 11:58:14 | 0.66361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66361 | 0 | 0
2058269 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 486588/Uzk. C-MUHTARIN BAKKAL TARAFI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:57:40 | 04.11.2024 17:37:28 | 0.66333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3333
1969624 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24715/B ÇIKIŞI-CUMHURİYET CAD. | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:40:00 | 17.11.2024 09:19:43 | 0.66194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9375
2058308 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:01:41 | 05.11.2024 15:41:21 | 0.66111 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 117.6778 | 0 | 0 | 0 | 15.2056
11357382 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 578393/DM3-TR19 53940 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:59:27 | 04.11.2024 19:39:07 | 0.66111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1967003 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266395/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 21:26:00 | 02.11.2024 22:05:38 | 0.66056 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9267 | 0 | 0 | 0 | 0
2058580 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 855236/1 NOLU TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:19:34 | 22.11.2024 11:59:10 | 0.66 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 3.96
1971654 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 115703/TÜYA KONAKLARI DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:23:00 | 22.11.2024 10:02:35 | 0.65972 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4097 | 0 | 0 | 0 | 0
1969564 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {D3E8980E-2267-4364-9B6D-C129BC295DB0}/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:00:00 | 16.11.2024 16:39:34 | 0.65944 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.8917 | 0 | 0 | 0 | 0.65944 | 0
1974108 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:29:31 | 27.11.2024 16:09:04 | 0.65917 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2857 | 0 | 1.3183 | 2.6367 | 1.9775 | 24.3892 | 1883.2392
1969276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | {1B48A793-8F82-4E16-B6B6-242074DB9F27}/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:55:00 | 15.11.2024 11:34:31 | 0.65861 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
11357846 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134512/16857 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:39:31 | 09.11.2024 18:19:00 | 0.65806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9742 | 0 | 0 | 0 | 0
1974111 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707686/23000 DM / TR-34 OFİS ÇIKIŞI (730439) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:30:19 | 27.11.2024 16:09:40 | 0.65583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65583 | 0 | 0
1970996 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | TM Fideri | {EC1B5A7E-CC7E-4475-BB38-13E6B82B2B27}/FD-4 84000 NOLU IM ENH ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:11:25 | 21.11.2024 09:50:46 | 0.65583 | 0 | 0 | 3 | 931 | 47 | 1758 | 0 | 0 | 1.9675 | 610.5808 | 30.8242 | 1152.955
11358638 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 447119/91525 İ PAŞAKÖY TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:36:28 | 19.11.2024 18:15:45 | 0.65472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8567
1969031 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 17100/17100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 06:26:00 | 14.11.2024 07:05:13 | 0.65361 | 0 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1783.0511 | 0 | 0 | 0 | 0
1966954 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21075/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:13:00 | 02.11.2024 15:52:10 | 0.65278 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 56.1389 | 0 | 124.6806
2058330 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487027/Uzk. TR-2-02 ÇAĞDAŞKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:38:47 | 06.11.2024 14:17:53 | 0.65167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.795
1972427 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611678/TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:56:00 | 23.11.2024 05:35:02 | 0.65056 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3122 | 0 | 0
1969776 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365029/DM1/5>>(365029) AG ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:21:00 | 18.11.2024 10:00:00 | 0.65 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.85 | 0 | 0 | 0 | 0
1968484 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | {1B48A793-8F82-4E16-B6B6-242074DB9F27}/81100 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:51:00 | 11.11.2024 15:30:00 | 0.65 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0
11357485 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 446856/91516 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:57:53 | 05.11.2024 18:36:52 | 0.64972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.9381
1966870 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836547/Mrç.FABRİKA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:55:28 | 02.11.2024 10:34:25 | 0.64917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64917 | 0
11358789 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112232/15330 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:16:28 | 22.11.2024 10:55:24 | 0.64889 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0844 | 0 | 0 | 0 | 0
1968732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {199F5D8C-A5A8-4E23-8FAD-26D4840C5D85}/U.TM[B]->(787166)EVRENSEKİZ [F8] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:04:06 | 12.11.2024 11:43:00 | 0.64833 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.3183 | 12.3183 | 0 | 0 | 0 | 0.64833
1973510 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:48:00 | 24.11.2024 19:26:50 | 0.64722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.3778
1972852 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 15166262/40241 DM 5\62 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:37:00 | 23.11.2024 12:15:48 | 0.64667 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1973886 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:18:00 | 26.11.2024 18:56:45 | 0.64583 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1968160 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:57:00 | 09.11.2024 12:35:45 | 0.64583 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 593 | 0.64583 | 0 | 0 | 1.9375 | 1.2917 | 382.9792
1973280 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 01:40:42 | 24.11.2024 02:19:22 | 0.64444 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.64444 | 1.2889 | 87
1966911 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21311/21255 NOLU DM/MÜREFTE GARAJ DM (21311) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:21:00 | 02.11.2024 12:59:38 | 0.64389 | 0 | 12 | 2 | 3545 | 0 | 1 | 0 | 7.7267 | 1.2878 | 2282.5861 | 0 | 0.64389
1966761 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D6FF8BEE-9292-4C4B-88BF-32B789E7187A}/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:52:00 | 01.11.2024 17:30:33 | 0.6425 | 1 | 4859 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.6425 | 3121.9075 | 0 | 5.14 | 0 | 0
1968533 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863997/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:24:00 | 11.11.2024 19:02:30 | 0.64167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.925 | 116.1417
1967313 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630925/VİZE TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:04:00 | 04.11.2024 10:42:26 | 0.64056 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1244 | 0 | 0
1969809 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 304400/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:06:00 | 18.11.2024 11:44:26 | 0.64056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3733 | 0 | 0 | 0 | 0
1969849 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/58351 NOLU OKÇULAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:24:55 | 18.11.2024 14:03:20 | 0.64028 | 0 | 0 | 8 | 1291 | 28 | 1085 | 0 | 0 | 5.1222 | 826.5986 | 17.9278 | 694.7014
1968965 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Abone Tesisi | 9935904/Mrç. K.YUSUFLU KÖY TR -2 B-K.R.K ÇKŞ. | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:54:00 | 13.11.2024 18:32:24 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64
1969279 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836002/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:04:00 | 15.11.2024 11:42:23 | 0.63972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.635
1973700 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 369217/DTR AZİZ-VKIFLR ->> (369217) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:59:00 | 25.11.2024 18:37:22 | 0.63944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4761 | 0 | 0 | 0 | 0
1971950 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:14:00 | 22.11.2024 20:52:21 | 0.63917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4425
1969696 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:39:00 | 17.11.2024 15:17:19 | 0.63861 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4603 | 0 | 0 | 0 | 0
1971548 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612651/TR3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:27:00 | 21.11.2024 19:05:17 | 0.63806 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8283 | 0 | 0
1974611 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725693/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:15:38 | 29.11.2024 11:53:44 | 0.635 | 1 | 104 | 4 | 0 | 2 | 218 | 0.635 | 66.04 | 2.54 | 0 | 1.27 | 138.43
1971464 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 300080132/18615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:31:00 | 21.11.2024 17:09:06 | 0.635 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0
1967029 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 783424/D2/44 >>(783424) UĞUR SK AG ŞLTR-A | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:16:00 | 03.11.2024 08:54:04 | 0.63444 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.1433 | 0 | 0 | 0 | 0
1967835 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31236/Y.SANAYİ DM7/TR13 'ÇIRAKLK EĞTM ARKA' | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:27:00 | 07.11.2024 09:05:01 | 0.63361 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0553 | 0 | 0 | 0 | 0
1970442 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313848/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:02:00 | 20.11.2024 13:40:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2667 | 0 | 0
1968190 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330822/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK.ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:37:00 | 09.11.2024 15:15:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 0 | 0
1967132 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 332152/44040 EDİRKÖY TR 2 TR. AG ÇIK. ŞALTER D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:17:00 | 03.11.2024 13:55:00 | 0.63333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63333 | 0 | 0
11358609 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 451116/94352 İ HACIKÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:18:52 | 19.11.2024 13:56:48 | 0.63222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9667
1970315 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:13:58 | 20.11.2024 09:51:52 | 0.63167 | 39 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.635 | 28.425 | 0.63167 | 0 | 0 | 0
1970389 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863264/TERZİDERE TOPÇULAR HAVAİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:11:00 | 20.11.2024 11:48:52 | 0.63111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63111 | 30.2933
1967291 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723844/26073 DM / GÖNENCE ÇIKIŞI (713712) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:20:00 | 04.11.2024 08:57:50 | 0.63056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1970524 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:03:00 | 20.11.2024 16:40:50 | 0.63056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63056 | 64.9472
1974769 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:59 | 29.11.2024 18:22:47 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.71 | 316.89
1966955 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {0BBC12ED-DF02-4265-B528-90D7A2A2E20A}/DEMİR GRP DM1>>(782870)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:32:35 | 02.11.2024 16:10:20 | 0.62917 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971639 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:07:58 | 22.11.2024 08:45:43 | 0.62917 | 0 | 0 | 39 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 24.5375 | 790.2333 | 32.7167 | 493.2667
1967067 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 555340/50732 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:49:00 | 03.11.2024 10:26:45 | 0.62917 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7292 | 0 | 0 | 0 | 0
1974342 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 31656/UPS DM>>(31656) GÜNÖZ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:26:47 | 28.11.2024 13:04:31 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0
11358496 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264332/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:28:40 | 18.11.2024 14:06:24 | 0.62889 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 0
1966765 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473895/95800 E ENEZ S VLLR TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:32:00 | 01.11.2024 18:09:44 | 0.62889 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 0 | 0
1968156 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 127101/17740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:57:00 | 09.11.2024 12:34:34 | 0.62611 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8872 | 0 | 0 | 0 | 0
1967916 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:27:53 | 07.11.2024 15:05:27 | 0.62611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970458 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A34BCEB6-FA9B-4623-9DD4-98FCB0451561}/82500-Edr.TUİK DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:28:52 | 20.11.2024 14:06:23 | 0.62528 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7694 | 0 | 0 | 0 | 0
2058280 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120720/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 20:18:07 | 02.11.2024 20:55:36 | 0.62472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62472 | 0 | 0 | 0 | 0
1971749 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25955/25955 NOLU TRAFO BATKIN TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:06:00 | 22.11.2024 14:43:27 | 0.62417 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5242 | 0 | 0 | 0 | 0
11358828 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852246/84003-LPaş.HACIDANİŞMENT DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:17:52 | 22.11.2024 10:55:14 | 0.62278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0961 | 454.005
13072744 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 450649/94734 İ KOCAHIDIR TR5 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:54:05 | 16.11.2024 20:31:24 | 0.62194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7072
1968429 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134508/16850 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:16:00 | 11.11.2024 10:53:16 | 0.62111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62111 | 0 | 0 | 0 | 0
2058392 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105397/14225 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:22:47 | 10.11.2024 12:00:00 | 0.62028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2406 | 0 | 0 | 0 | 0
1972577 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 792902/83460 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:44:00 | 23.11.2024 09:21:12 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.32
1974987 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867785/SİNANLI CAMİARKASI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:00:00 | 30.11.2024 17:37:10 | 0.61944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9528
1970856 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25420/TRAFO KORUMA | GEÇİCİ ARIZA (SİGORTA ATMASI) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:15:00 | 21.11.2024 07:52:07 | 0.61861 | 6 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.7117 | 268.4772 | 0.61861 | 0 | 0 | 0
1968222 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742685/21576 NOLU DM/YAYAKÖY ÇIKIŞI (742685) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:41:55 | 09.11.2024 17:19:00 | 0.61806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4722 | 129.7917
1968191 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1822800/44800 K.YON TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:39:00 | 09.11.2024 15:16:04 | 0.61778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61778
1971510 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141911/25955NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:30:00 | 21.11.2024 18:07:01 | 0.61694 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3186 | 0 | 0 | 0 | 0
11357125 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263212/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:50:16 | 01.11.2024 19:27:16 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667 | 0 | 0
1969791 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Direği | 316633/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:13:00 | 18.11.2024 10:50:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61667 | 0 | 0
1972974 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:42:35 | 23.11.2024 15:19:35 | 0.61667 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 41.9333 | 41.9333 | 0 | 0 | 1.2333 | 1.2333
11357379 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409306/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:03:00 | 04.11.2024 17:40:00 | 0.61667 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1968658 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 331073/44300 BAHÇEDERE TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:28:00 | 12.11.2024 14:05:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9333
1969992 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 786260/DTR-3 BAKIRCA ->> (786260) AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 03:23:00 | 19.11.2024 04:00:00 | 0.61667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
1973755 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:46:00 | 26.11.2024 08:22:59 | 0.61639 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2328 | 0 | 0 | 0 | 0
11359184 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 441747/92302 K ÇELTİK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:46:36 | 26.11.2024 18:23:32 | 0.61556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2311
1973924 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 06:40:00 | 27.11.2024 07:16:51 | 0.61417 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
1974066 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731202/24300 DM / KANDAMIŞ GRUP ÇIKIŞ (731202) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:04 | 27.11.2024 14:46:53 | 0.61361 | 1 | 369 | 1 | 0 | 3 | 181 | 0.61361 | 226.4225 | 0.61361 | 0 | 1.8408 | 111.0636
1968918 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 124548/25890 NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY GİRİŞİ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:24:00 | 13.11.2024 16:00:44 | 0.61222 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8767 | 0 | 0 | 0 | 0
1969260 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6640912/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:02:00 | 15.11.2024 10:38:44 | 0.61222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0611 | 0 | 0
1967819 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651250/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 23:05:00 | 06.11.2024 23:41:40 | 0.61111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
1971148 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 11008149/Uzk. B-YEM KIRMA BİNASI TARAFI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:00 | 21.11.2024 11:43:40 | 0.61111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61111
1973534 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 80130/80130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:13:00 | 24.11.2024 22:49:37 | 0.61028 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2633 | 0 | 0 | 0 | 0
11357383 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127740/27796 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:28:59 | 05.11.2024 02:05:36 | 0.61028 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9186 | 0 | 0 | 0 | 0
1971664 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710172/MALKARA-2 GİRİŞ HAYRABOLUDAN GELEN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:56:04 | 22.11.2024 10:32:39 | 0.60972 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1611 | 0 | 1.2194 | 0 | 0.60972 | 8.5361 | 982.2625
11358569 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561488/BESKİ DM3 TR3 AG ÇKŞ ŞALTERİ A 561488 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:49:02 | 19.11.2024 11:25:32 | 0.60833 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1968559 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634165/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 20:43:00 | 11.11.2024 21:19:28 | 0.60778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2156
1974349 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:34:00 | 28.11.2024 13:10:27 | 0.6075 | 15 | 790 | 0 | 2 | 3 | 319 | 9.1125 | 479.925 | 0 | 1.215 | 1.8225 | 193.7925
11357850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836448/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 16:57:33 | 09.11.2024 17:34:00 | 0.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6075 | 0
11357579 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Abone Tesisi | 146605/F ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:37:03 | 06.11.2024 17:13:28 | 0.60694 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1967667 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {23B2B6D0-371D-44C2-B7BA-6888952D42D3}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:16:24 | 06.11.2024 08:52:48 | 0.60667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 202 | 0 | 0.60667 | 0.60667 | 0 | 1.82 | 122.5467
1973931 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313409/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 08:44:00 | 27.11.2024 09:20:24 | 0.60667 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8533 | 0 | 0
11358493 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 1045118/26415 DTT 445313 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:19:12 | 18.11.2024 13:55:35 | 0.60639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60639
1970137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808977/YEDEK İÇME SUYU ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:04:00 | 19.11.2024 16:40:22 | 0.60611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6367 | 0
1974421 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 33750/ALFA KUTU DM>>(38940)ALFA KUTU FAB. | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:03:39 | 28.11.2024 16:40:00 | 0.60583 | 50 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30.2917 | 24.8392 | 0 | 0 | 0.60583 | 1.8175
1971651 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127382/27171 NOLU DM 127383 BOX ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:23:00 | 22.11.2024 09:59:21 | 0.60583 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.8175 | 0 | 5.4525 | 0 | 0
1974006 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113373/15800 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:35:00 | 27.11.2024 12:11:21 | 0.60583 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6642 | 0 | 0 | 0 | 0
1974355 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106735/17510 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:48:00 | 28.11.2024 13:24:17 | 0.60472 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2864 | 0 | 0 | 0 | 0
1966805 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701911/12106 DM / TAŞIYICILAR KOOP (713911) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 00:09:26 | 02.11.2024 00:45:43 | 0.60472 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.8736 | 0 | 0 | 0 | 0
1967084 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87465/Uzk. KAVACIK TR-3 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 10:50:00 | 03.11.2024 11:26:15 | 0.60417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8958
1974985 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701010/16480 DM / ESKİ KÖSEİLYAS ÇIKIŞ (700821) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:58:00 | 30.11.2024 17:34:14 | 0.60389 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968471 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:00:00 | 11.11.2024 14:36:13 | 0.60361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4325 | 103.2175
1971307 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600608/56281 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:15:00 | 21.11.2024 13:51:11 | 0.60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0153
11358403 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651793/TR/193 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 15:24:58 | 16.11.2024 16:01:02 | 0.60111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8033 | 0 | 0 | 0 | 0
1970750 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93284/93284 ALTINTAŞ KÖYÜ TR2 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:10:00 | 21.11.2024 03:45:58 | 0.59944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3144
1968433 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 364667/DM2/50 UNÜLEVER->>(364667) AG ŞLR A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:39:00 | 11.11.2024 11:14:56 | 0.59889 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3456 | 0 | 0 | 0 | 0
1968012 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:00:00 | 08.11.2024 10:35:55 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1972 | 72.4319
1969359 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863459/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:53:00 | 15.11.2024 16:28:55 | 0.59861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1069
1968608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701812/15300 DM / BARBAROS DERE İÇİ DM (15132) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:21:00 | 12.11.2024 08:56:54 | 0.59833 | 1 | 2751 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.59833 | 1646.015 | 0 | 1.1967 | 0 | 0
1973834 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 702829/12300 DM / ZAFER MAH ÇIKIŞI (702829) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:50:00 | 26.11.2024 14:25:53 | 0.59806 | 0 | 618 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 369.5983 | 0 | 0.59806 | 0 | 0
11357645 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 314821/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 10:53:37 | 07.11.2024 11:29:29 | 0.59778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1844 | 0 | 0 | 0 | 0
1969205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 102564/KAPAKÇI SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 23:17:00 | 14.11.2024 23:52:50 | 0.59722 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3056 | 0 | 0 | 0 | 0
1966717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835072/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 B-SANAYİ ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:56:00 | 01.11.2024 14:31:50 | 0.59722 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3889 | 0 | 0
1967832 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725911/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:29:04 | 07.11.2024 09:04:49 | 0.59583 | 1 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.59583 | 61.9667 | 1.1917 | 0 | 0 | 0
3023206 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 843569/81525-Edr.BOSNAKÖY TR-2 ENH.ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 10.11.2024 13:10:55 | 10.11.2024 13:46:33 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.035
11358065 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 110687/18812 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:04:36 | 12.11.2024 11:40:13 | 0.59361 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5617 | 0 | 0 | 0 | 0
1969181 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 452688/94472 İ BALABANCIK TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 22:05:00 | 14.11.2024 22:40:36 | 0.59333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36
11358117 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703999/14025 DM / HACININ DM ÇIKIŞI (14040) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 02:56:21 | 13.11.2024 03:31:54 | 0.5925 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.4775 | 0 | 0 | 0 | 0
11358718 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265449/27640 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:50:08 | 20.11.2024 18:25:40 | 0.59222 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7767 | 0 | 0 | 0 | 0
1972983 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781205/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:50:00 | 23.11.2024 15:25:31 | 0.59194 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
1969717 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233805/20220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:36:00 | 17.11.2024 17:11:31 | 0.59194 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1489 | 0 | 0 | 0 | 0
1974607 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782152/DM26/TR01>> (781152) DM26/TR10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:06:00 | 29.11.2024 11:41:29 | 0.59139 | 0 | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873.4814 | 0 | 0 | 0 | 0
1974526 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146054/25215NOLU TRAFO ÇIKIŞ AÇIK ŞB KOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 23:22:00 | 28.11.2024 23:57:28 | 0.59111 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8844 | 0 | 0 | 0 | 0
11359196 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788531/BYZKYSAĞLIK OCAĞI TR2->>(788531)SU DEPSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:09:37 | 26.11.2024 17:45:04 | 0.59083 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 138 | 0 | 2.3633 | 0 | 0 | 0.59083 | 81.535
1974030 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {1E6657C2-2120-4B78-AEAA-BFA325CD6BE8}/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:22:18 | 27.11.2024 12:57:36 | 0.58833 | 0 | 143 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84.1317 | 0 | 0 | 1.1767 | 0
1967603 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 755345/ÖZLER TARAFI ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:52:00 | 05.11.2024 17:27:17 | 0.58806 | 0 | 0 | 1 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58806 | 256.9803 | 0 | 0
1968283 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | 896978/FİDER-13 ÇİFTLİKLER-2 ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:20:00 | 10.11.2024 11:55:15 | 0.5875 | 10 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1112 | 5.875 | 0.5875 | 0 | 0 | 22.9125 | 653.3
1969691 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102536/15430 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 14:24:00 | 17.11.2024 14:59:12 | 0.58667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0
1966900 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 1060330/27675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:07:00 | 02.11.2024 11:42:11 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 0
1970830 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866273/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:46:00 | 21.11.2024 07:21:11 | 0.58639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0.58639 | 0 | 46.9111
1971177 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:30:15 | 21.11.2024 12:05:26 | 0.58639 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 1.7592 | 0.58639 | 4.6911 | 70.3667
11359150 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147223/25350NOLU TRAFO ÇIKIŞI G KOLU GELİNCİK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:46:49 | 26.11.2024 18:21:59 | 0.58611 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
11358495 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 652977/71020 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:30:20 | 18.11.2024 14:05:29 | 0.58583 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3625 | 0 | 0 | 0 | 0
1968289 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:30:00 | 10.11.2024 12:05:07 | 0.58528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9622
2058409 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760942/40360 DM2/6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:37:35 | 11.11.2024 14:12:37 | 0.58389 | 0 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.7622 | 0 | 0 | 0 | 0
1970008 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706952/10100 / BARBAROS DM FİDER 1 ÇKŞ (10200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:50:46 | 19.11.2024 09:25:46 | 0.58333 | 2 | 6008 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1.1667 | 3504.6667 | 0 | 4.6667 | 0 | 0
1969656 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 334412/43245 DM1/21A TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:15:00 | 17.11.2024 12:50:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
1972743 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512740/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:10:00 | 23.11.2024 18:45:00 | 0.58333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333
1967954 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433957/92902 K SEYDİKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:53:00 | 07.11.2024 17:27:59 | 0.58306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7425
3023331 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 07:30:33 | 30.11.2024 08:05:31 | 0.58278 | 21 | 21284 | 8 | 6472 | 1 | 3 | 12.2383 | 12403.8422 | 4.6622 | 3771.7378 | 0.58278 | 1.7483
11359246 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116056/18965 YENİCE DM01-TR19 C ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:04:01 | 27.11.2024 10:38:57 | 0.58222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8222 | 0 | 0 | 0 | 0
3023175 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:07 | 03.11.2024 19:30:00 | 0.58139 | 4 | 46 | 23 | 10020 | 0 | 15 | 2.3256 | 26.7439 | 13.3719 | 5825.5167 | 0 | 8.7208
1973708 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:34:00 | 25.11.2024 19:08:52 | 0.58111 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9756 | 0 | 0 | 0 | 0
3023171 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:09 | 03.11.2024 19:30:01 | 0.58111 | 0 | 12 | 16 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 6.9733 | 9.2978 | 2039.1189 | 0 | 0
3023174 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 18:55:08 | 03.11.2024 19:30:00 | 0.58111 | 1 | 1 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0.58111 | 0.58111 | 13.9467 | 51.7189 | 0 | 0
1970753 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:26:24 | 21.11.2024 04:01:14 | 0.58056 | 14 | 341 | 1 | 1 | 11 | 2297 | 8.1278 | 197.9694 | 0.58056 | 0.58056 | 6.3861 | 1333.5361
1969233 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {8E6D6DDB-61F9-418F-94DC-4C57246EC766}/FİDER B4 - FD-10 TAYAKADIN DM | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 07:46:00 | 15.11.2024 08:20:49 | 0.58028 | 3 | 58 | 0 | 0 | 3 | 25 | 1.7408 | 33.6561 | 0 | 0 | 1.7408 | 14.5069
1968367 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 14937080/90450 K TR1/15 EskiMktp TRF AG ÇKŞ ŞLT B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:25:00 | 10.11.2024 18:59:49 | 0.58028 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1606 | 0 | 0 | 0 | 0
11358149 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798353/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:23:11 | 13.11.2024 12:57:57 | 0.57944 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 305 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 14.4861 | 176.7306
1972105 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600554/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:35:00 | 22.11.2024 23:09:44 | 0.57889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7367
1969773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800856/90462 NOLU DT TR1-17 -TR1-18 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:12:00 | 18.11.2024 09:46:43 | 0.57861 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.0103 | 0 | 0 | 0 | 0
2058568 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101043/16352 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:05:46 | 21.11.2024 17:40:29 | 0.57861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57861 | 0 | 0 | 0 | 0
1970302 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725523/25002DM/ERENLER MOD5 ABONESİZ (720201) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:49:00 | 20.11.2024 09:23:40 | 0.57778 | 6 | 434 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4667 | 250.7556 | 0.57778 | 0 | 0 | 0
1966929 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {749D5515-FA52-4101-A900-420C078D0052}/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:50:16 | 02.11.2024 14:24:54 | 0.57722 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 854 | 3.4633 | 1.7317 | 0 | 0 | 2.8861 | 492.9478
1971629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15465/KERVAN SİTESİ DM AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 06:10:00 | 22.11.2024 06:44:32 | 0.57556 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9022 | 0 | 0 | 0 | 0
1973947 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:28:34 | 27.11.2024 10:03:00 | 0.57389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57389 | 361.55
11358829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 826144/Uzk. A-OG ALTI SANAYİ TARAFI ÇÖPKÖY TR-6 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:15:00 | 22.11.2024 19:49:21 | 0.5725 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.64 | 0 | 0 | 0 | 0
1973817 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762702/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:27:00 | 26.11.2024 13:01:21 | 0.5725 | 5 | 677 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2.8625 | 387.5825 | 0.5725 | 2.29 | 0 | 2.29
1970541 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:50:52 | 20.11.2024 17:25:10 | 0.57167 | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8583 | 69.1717 | 0.57167 | 0 | 0 | 0
1971720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:28:47 | 22.11.2024 13:03:05 | 0.57167 | 20 | 1083 | 5 | 893 | 15 | 2 | 11.4333 | 619.115 | 2.8583 | 510.4983 | 8.575 | 1.1433
1970670 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610526/BALABAN TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:09:00 | 20.11.2024 22:43:14 | 0.57056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411
1968312 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 37516562/40366 DM5/63 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:40:00 | 10.11.2024 14:14:14 | 0.57056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1411 | 0 | 0 | 0 | 0
1967767 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:14:30 | 06.11.2024 17:48:40 | 0.56944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389 | 130.9722
1973020 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573670/BMANDIRA DM1-TR1 YENİ GRŞ TR A KOLU ÇKŞ | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:27:00 | 23.11.2024 16:01:07 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.235 | 0 | 0
1969051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174518/A ÇIKIŞI-CAMİİ TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:56:00 | 14.11.2024 10:30:07 | 0.56861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1372
1974088 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:35:00 | 27.11.2024 15:09:06 | 0.56833 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
1971301 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 653029/71042 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:58:00 | 21.11.2024 13:32:05 | 0.56806 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23.2903 | 0 | 0 | 0 | 3.4083
1968855 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831059/Uzk.MERİÇ YOLU KÖYLER ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:24:00 | 13.11.2024 10:58:03 | 0.5675 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 435 | 5.675 | 0 | 0 | 0 | 16.4575 | 246.8625
11359222 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260907/SEYMEN PAKSAN ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 03:11:47 | 27.11.2024 03:45:49 | 0.56722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.105 | 0 | 0
2058398 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:10:54 | 10.11.2024 12:44:56 | 0.56722 | 0 | 3 | 1 | 942 | 1 | 0 | 0 | 1.7017 | 0.56722 | 534.3233 | 0.56722 | 0
1971419 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852823/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:27:00 | 21.11.2024 20:01:00 | 0.56667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7
1974197 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105373/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:36:00 | 27.11.2024 19:09:59 | 0.56639 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
1972673 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 9100595/25100 DM/ASKERİYE LOJ. MAYINLIK(707454) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:38:00 | 23.11.2024 10:11:57 | 0.56583 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56583 | 0 | 0 | 0
1969954 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590232/KUŞTEPE KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:38:00 | 18.11.2024 20:11:57 | 0.56583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8325
1968903 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {F33C169E-B1F6-4F13-BB84-DA920BE3F0B5}/FİDER-4 LÜLEBURGAZ (2H08) I/O | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:11:04 | 13.11.2024 14:45:00 | 0.56556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.2622 | 0 | 1.1311 | 0
1966627 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113839/13240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 00:53:00 | 01.11.2024 01:26:54 | 0.565 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.955 | 0 | 0 | 0 | 0
1970339 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93310/ 91100 NOLU DT TR2-01A-TR2-01B | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:44:00 | 20.11.2024 10:17:52 | 0.56444 | 0 | 4 | 3 | 698 | 0 | 0 | 0 | 2.2578 | 1.6933 | 393.9822 | 0 | 0
1969938 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74335/899748-TRP02 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:26:00 | 18.11.2024 18:59:51 | 0.56417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4217
1975048 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205218/21105 B ÇIKIŞ MÜREFTE CADDESİ | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:30:00 | 30.11.2024 21:03:47 | 0.56306 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6483 | 0 | 0
11359153 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267758/27495 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:50:00 | 26.11.2024 15:23:46 | 0.56278 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0089 | 0 | 0
11358831 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455141/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:21:20 | 22.11.2024 10:55:04 | 0.56222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8111 | 0 | 0
1969350 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 83380/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:31:00 | 15.11.2024 16:04:39 | 0.56083 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8042 | 1.1217 | 0 | 0 | 0 | 0
1967005 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 6633405/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 22:33:00 | 02.11.2024 23:06:39 | 0.56083 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2433 | 0 | 0
11357192 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 575898/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:57:28 | 02.11.2024 13:31:06 | 0.56056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4672
11359029 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408913/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:22:59 | 26.11.2024 10:56:33 | 0.55944 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1966763 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:21:36 | 01.11.2024 17:55:08 | 0.55889 | 3 | 691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.6767 | 386.1922 | 0 | 0.55889 | 0.55889 | 0
1974348 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:33:57 | 28.11.2024 13:07:28 | 0.55861 | 0 | 1328 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 741.8356 | 0 | 0.55861 | 0 | 0.55861
1973821 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:54:00 | 26.11.2024 13:27:30 | 0.55833 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.55833 | 0.55833 | 2.2333 | 44.1083
11359265 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 143575/26080NOLU TRAFO ÇIKIŞ YUKARI MAH | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 19:34:02 | 27.11.2024 20:07:32 | 0.55833 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974935 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 722686/26100 KÖK / BALLI KÖK ÇIKIŞI (722656) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:52:00 | 30.11.2024 14:25:28 | 0.55778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.55778 | 0 | 0 | 0 | 2.2311 | 0
1966684 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15462216/41204 DM2/1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:03:00 | 01.11.2024 11:36:25 | 0.55694 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3417 | 0 | 0 | 0 | 0
1972018 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610707/DM1-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:39:00 | 22.11.2024 22:12:22 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5761 | 0 | 0
1969039 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 1089937/ERİKLİCE DM 1 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:12:00 | 14.11.2024 08:45:22 | 0.55611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8928
11358490 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 434025/92922 K KADIKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:07:43 | 18.11.2024 17:41:01 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555
1966864 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 15171768/D ÇIKIŞI-AS. GAZİNO TARAFI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:43:00 | 02.11.2024 10:16:18 | 0.555 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0
1973177 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:23:39 | 23.11.2024 19:56:50 | 0.55306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8714 | 101.2092
11357493 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 123339/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:05:57 | 05.11.2024 17:39:06 | 0.5525 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
11357502 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432143/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:40:40 | 05.11.2024 18:13:41 | 0.55028 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1592 | 0 | 0 | 0 | 0
2058281 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 787165/U.TM(B)->(787165)K.MEHMET [F4] | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:18:07 | 02.11.2024 18:51:08 | 0.55028 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 854 | 3.3017 | 1.6508 | 0 | 0 | 2.7514 | 469.9372
1970675 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 863252/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:19:00 | 20.11.2024 22:52:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 26.4
11357090 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 50770/DM31 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 01:59:27 | 01.11.2024 02:32:27 | 0.55 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1969530 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 315547/43006 DM 15 AG ÇIK. ŞALTERİ E | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:32:00 | 16.11.2024 13:05:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0
1967109 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770379/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:17:00 | 03.11.2024 12:50:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.25 | 0 | 0
1974750 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:58:24 | 29.11.2024 17:31:23 | 0.54972 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 963 | 0 | 1.0994 | 0 | 0.54972 | 4.9475 | 529.3825
11357676 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892037/71050 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:48:56 | 07.11.2024 17:21:55 | 0.54972 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54972 | 0 | 0 | 0 | 0.54972
1968079 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801531/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:10:00 | 08.11.2024 16:42:58 | 0.54944 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8011 | 0 | 0 | 0 | 0
11358492 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264811/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:55:39 | 18.11.2024 18:28:37 | 0.54944 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0439 | 0 | 0 | 0 | 0
1967699 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 124063/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:34:04 | 06.11.2024 11:07:01 | 0.54917 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
1973695 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267078/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:41:00 | 25.11.2024 18:13:56 | 0.54889 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0378 | 0 | 0 | 0 | 0
1966803 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205392/21095 F ÇIKIŞ MERCAN SOKAK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 23:21:00 | 01.11.2024 23:53:53 | 0.54806 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.6478 | 0 | 0
11357494 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432173/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:35:52 | 05.11.2024 17:08:42 | 0.54722 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.9889 | 0 | 0 | 0 | 0
1972697 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801531/90522 NOLU DT TR1-32-1-33-1-34 ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:48:37 | 23.11.2024 10:21:27 | 0.54722 | 1 | 1528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.54722 | 836.1556 | 0 | 0 | 0 | 1.0944
1967252 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891754/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:03:00 | 03.11.2024 20:35:49 | 0.54694 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2458 | 0 | 0 | 0 | 0
1966996 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 20:22:58 | 02.11.2024 20:55:43 | 0.54583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7292 | 31.6583
1973862 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725975/26400 KÖK / YENİCE DM 1/0 (725975) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:27:00 | 26.11.2024 16:59:44 | 0.54556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.54556 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0
1973427 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:13:00 | 24.11.2024 14:45:42 | 0.545 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.02 | 0 | 0 | 0 | 0
11359638 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731153/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:29:54 | 30.11.2024 17:02:31 | 0.54361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 491 | 0 | 0 | 1.6308 | 0 | 4.3489 | 266.9131
1970288 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:54 | 20.11.2024 08:33:31 | 0.54361 | 9 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.8925 | 293.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.54361
1972529 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:05:00 | 23.11.2024 08:37:37 | 0.54361 | 4 | 39 | 8 | 225 | 47 | 1475 | 2.1744 | 21.2008 | 4.3489 | 122.3125 | 25.5497 | 801.8264
1974025 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:12:00 | 27.11.2024 12:44:36 | 0.54333 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54333 | 67.9167 | 0 | 0 | 0 | 0
1973535 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80750/80750 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 22:23:00 | 24.11.2024 22:55:35 | 0.54306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2583 | 0 | 0 | 0 | 0
11358727 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82040/82040-50 NO DTT LER(YUSUF HOCA) ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:50:00 | 22.11.2024 14:22:30 | 0.54167 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 283.8333 | 0 | 0 | 0 | 1.625
1967225 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630170/VİZE DM1-TR14 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 18:24:00 | 03.11.2024 18:56:27 | 0.54083 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.225 | 0 | 0
1974807 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366425/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(361689) SDK ŞLTR B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:33:00 | 29.11.2024 22:05:25 | 0.54028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6444 | 0 | 0 | 0 | 0
1971099 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 621210/İĞNEADA TR1 AYDINLATMA | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:30:00 | 21.11.2024 11:02:24 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54
1972865 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102686/13000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:06:00 | 23.11.2024 12:38:21 | 0.53917 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1971732 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:06:27 | 22.11.2024 13:38:45 | 0.53833 | 0 | 535 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 288.0083 | 0 | 3.7683 | 1.0767 | 270.7817
1967805 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330321/43230 TR 1/12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:19:00 | 06.11.2024 19:51:18 | 0.53833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0767
1968107 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 203227/D ÇIKIŞI CAMİ TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:15:00 | 08.11.2024 20:47:17 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 33.8975 | 0 | 92.5456
2058367 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:19:40 | 08.11.2024 14:51:57 | 0.53806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0761
1967086 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762098/YURT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:10:23 | 03.11.2024 11:42:39 | 0.53778 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11359049 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145574/D ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:39:20 | 25.11.2024 17:11:33 | 0.53694 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6108 | 0 | 0 | 0 | 0
1968032 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:00:00 | 08.11.2024 11:32:11 | 0.53639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0728 | 0
1969932 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 16853/16850 DM / SARI DM (16853) | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:25 | 18.11.2024 18:33:32 | 0.53528 | 5 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6764 | 60.4864 | 0 | 0 | 0 | 0
11359181 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114522/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:53:40 | 26.11.2024 17:25:47 | 0.53528 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.635 | 0 | 0
1967270 | 0 | EDİRNE | HAVSA | TM Fideri | {C7987216-E81E-469C-8715-89FFE11BBED4}/FD-10-SÜLOĞLU 86050 NOLU DM ENH. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 04:29:54 | 04.11.2024 05:02:00 | 0.535 | 1 | 158 | 10 | 1054 | 27 | 2751 | 0.535 | 84.53 | 5.35 | 563.89 | 14.445 | 1471.785
1968535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266708/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:26:00 | 11.11.2024 18:58:05 | 0.53472 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2014 | 0 | 0 | 0 | 0
11358188 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363422/TR2/20 HVZLR BHÇLİ KNT YN AG ÇKŞ ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 19:36:06 | 13.11.2024 20:08:11 | 0.53472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
11359059 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712986/41209 TR2/8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:45:31 | 25.11.2024 18:17:35 | 0.53444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53444 | 0 | 0 | 0 | 0
1972962 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761459/42090 NOLU DM /KIZILPINAR ÇIKIŞI(764545) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:24:08 | 23.11.2024 14:56:11 | 0.53417 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7392 | 2.1367 | 0 | 0 | 0 | 0
1968145 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 117529/14240 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:59:00 | 09.11.2024 11:31:03 | 0.53417 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4225 | 0 | 0 | 0 | 0
11359310 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127741/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:53:06 | 27.11.2024 18:25:09 | 0.53417 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7392 | 0 | 0 | 0 | 0
1974982 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230167/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 16:43:00 | 30.11.2024 17:15:02 | 0.53389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | 0 | 0
1967828 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 703779/17345 YAĞMUR SİTESİ DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 07:50:00 | 07.11.2024 08:22:01 | 0.53361 | 0 | 1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.4303 | 0 | 0 | 0 | 0
1968454 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267965/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:04:00 | 11.11.2024 12:36:01 | 0.53361 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8781 | 0 | 0
1969021 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33687/GOLF DM>(38758)KENAN METAL | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 22:28:00 | 13.11.2024 23:00:00 | 0.53333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.2667 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0
1968244 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:15:00 | 09.11.2024 20:46:59 | 0.53306 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 162.5819 | 0 | 0.53306
2058653 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:24:27 | 27.11.2024 11:56:23 | 0.53222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.69
1967383 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888616/DTT7-DM10 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:00:10 | 04.11.2024 15:32:02 | 0.53111 | 0 | 0 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53111 | 371.7778 | 0 | 0
1972586 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611241/İĞNEADA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:46:00 | 23.11.2024 09:17:51 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1475 | 0 | 0
1973183 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87700/Uzk. MUHACIRKADI TR-1 AG ÇIKIŞLARI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:33:00 | 23.11.2024 20:04:51 | 0.53083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.4508
3023176 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 787500/MOBİLYACILAR DM>>(787500)KARATEPE ENH | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 16:45:48 | 03.11.2024 17:17:38 | 0.53056 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2028 | 8.4889 | 0 | 0 | 0 | 0
11359344 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 666098/74390-TRP05 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:33:00 | 27.11.2024 21:04:50 | 0.53056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5917
11358953 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 704758/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 06:17:23 | 24.11.2024 06:49:09 | 0.52944 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974624 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 366418/DM1/72 SİLAHTAR MH>>(366418) AG ŞLTR D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:58:00 | 29.11.2024 12:29:46 | 0.52944 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6489 | 0 | 0 | 0 | 0
1967430 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 600495/56211 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:47:00 | 04.11.2024 18:18:39 | 0.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.33
1972771 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 377728/SİNANDEDE 4YIL FAK AL.AG ÇIKIŞ A ŞLTERİ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:30:00 | 23.11.2024 11:01:36 | 0.52667 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0
1971072 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 301624/40300 DM3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:09:00 | 21.11.2024 10:40:29 | 0.52472 | 0 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.6397 | 0 | 0.52472 | 0 | 0
1969044 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 378325/OLİMPİK DM >> (378325)SDK AG-B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:13:00 | 14.11.2024 09:44:28 | 0.52444 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 0
1966942 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:40:18 | 02.11.2024 15:11:46 | 0.52444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52444 | 112.2311
1974482 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 31020/DTR1/11.2 RUMELİ ÇAĞLAYAN SK MEVKİ PARK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:20:00 | 28.11.2024 18:51:27 | 0.52417 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 224.3433 | 0 | 0 | 0 | 0.52417
1970488 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430991/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:37:00 | 20.11.2024 15:08:26 | 0.52389 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.6211 | 0 | 0 | 0 | 3.6672
2058630 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 140236/25810NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOOP KOLU ŞALTERİ | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:29:01 | 25.11.2024 15:00:25 | 0.52333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467 | 0 | 0 | 0 | 0
11359187 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573919/BMANDIRA PAŞAMAH.TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:00:02 | 26.11.2024 18:31:25 | 0.52306 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2306 | 0 | 0
1973428 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6643302/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:17:00 | 24.11.2024 14:48:21 | 0.5225 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.135 | 0 | 0
1971383 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623695/PINARHİSAR DM4-TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:55:00 | 21.11.2024 15:26:17 | 0.52139 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0694 | 0 | 0
1970293 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 762024/42155 NOLU DM / ANADOLU İPLİK (762023) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:24:26 | 20.11.2024 08:55:42 | 0.52111 | 39 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.3233 | 23.45 | 0.52111 | 0 | 0 | 0
1969948 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:55:56 | 18.11.2024 19:27:10 | 0.52056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6439 | 219.1539
1968633 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633184/TOPÇUKÖY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:42:00 | 12.11.2024 11:13:12 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.84
1969293 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261475/27375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 15.11.2024 11:53:00 | 15.11.2024 12:24:11 | 0.51972 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.065 | 0 | 0
11359088 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891442/TR-151 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:33:55 | 26.11.2024 10:05:01 | 0.51833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.43 | 0 | 0 | 0 | 0
11357182 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 856288/13 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:26:45 | 02.11.2024 11:57:50 | 0.51806 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
11358072 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 549041/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:47:01 | 12.11.2024 15:18:05 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2444 | 0 | 0
1967737 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70650/898863_DM06 TR31 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:22:00 | 06.11.2024 14:53:04 | 0.51778 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.78 | 0 | 0 | 0 | 0
2058413 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 51236423/Uzk. A-ETEMİ YOLU ÇIKIŞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:09:47 | 11.11.2024 15:40:51 | 0.51778 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51778 | 0 | 0 | 0 | 0
1969153 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 881080/AVCILAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:31:00 | 14.11.2024 18:02:03 | 0.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7975
1970031 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788585/BYZKÖY BLDYE >>(788585)SAĞLK OCAĞI TR2 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:19:30 | 19.11.2024 10:50:32 | 0.51722 | 0 | 28 | 0 | 1 | 14 | 874 | 0 | 14.4822 | 0 | 0.51722 | 7.2411 | 452.0522
1970397 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368171/DM19 ULAŞ GÖLBAŞI CAD-HÜRRİYET SOK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:28:00 | 20.11.2024 11:59:02 | 0.51722 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2411 | 0 | 0 | 0 | 0
1973717 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 81440/81440-Edr.01TR 89 TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:24:00 | 25.11.2024 19:55:00 | 0.51667 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1974458 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 127162/20000 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:19:00 | 28.11.2024 17:50:00 | 0.51667 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1167 | 0 | 0 | 0 | 0
11358770 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94150 İ TR29 POLİS Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:55:14 | 21.11.2024 23:26:13 | 0.51639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0656 | 0 | 0
1973857 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781901/DM8/4 HATİP >>(781901) AG-D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:08:00 | 26.11.2024 16:38:58 | 0.51611 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1917 | 0 | 0 | 0 | 0
1966722 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1821244/44400 ÇUKURYURT TR 1 TR.AG ÇIK. ŞALTER B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:19:00 | 01.11.2024 14:49:57 | 0.51583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51583 | 0 | 0
1970386 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:07:42 | 20.11.2024 11:38:35 | 0.51472 | 14 | 341 | 1 | 0 | 10 | 1673 | 7.2061 | 175.5203 | 0.51472 | 0 | 5.1472 | 861.1303
11358878 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 417015/84018 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:13:20 | 24.11.2024 11:44:12 | 0.51444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5433
1973425 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:08:00 | 24.11.2024 14:38:50 | 0.51389 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1944 | 0 | 0 | 0 | 0
1971487 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570209/BESKİ YENİ KURTULUŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:00:00 | 21.11.2024 17:30:50 | 0.51389 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.125 | 0 | 0 | 0 | 0
1968165 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894704/EVRENSEKİZ TR/3 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:00 | 09.11.2024 13:02:49 | 0.51361 | 0 | 0 | 0 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.7475 | 0 | 0
1968794 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262261/27332 NOLU TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:39:00 | 12.11.2024 20:09:47 | 0.51306 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.8786 | 0 | 0
1967144 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | 87640/Uzk. FD-6 RES-2 GÜNEY | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:56:33 | 03.11.2024 14:27:12 | 0.51083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2750 | 0.51083 | 0 | 0 | 0 | 7.1517 | 1404.7917
1968269 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867124/MİNNETLER OKULYANI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 09:42:00 | 10.11.2024 10:12:37 | 0.51028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8258
1969116 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 827204/Uzk. C-OG ALTI MUHACIRKADI TR-1 | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 15:00:00 | 14.11.2024 15:30:36 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.04
1968955 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889011/KÜÇÜKYAYLA KÖMÜRKÖY ÇIKIŞ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:48:00 | 13.11.2024 18:18:34 | 0.50944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6228 | 97.3039
11357610 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 367295/ŞEBEKEYE AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:46:40 | 07.11.2024 09:17:13 | 0.50917 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.1533 | 0 | 0 | 0 | 0
1974713 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368525) AG ŞLtR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:04:00 | 29.11.2024 15:34:30 | 0.50833 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971193 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {02638510-FD28-445D-A278-94C870ACAC95}/Mrç.B.ALTIAĞAÇ KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:49:44 | 21.11.2024 12:20:13 | 0.50806 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 679 | 0 | 0 | 0 | 1.0161 | 1.5242 | 344.9697
13072386 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50720/31D NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:00:32 | 05.11.2024 18:30:59 | 0.5075 | 0 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.655 | 0 | 0 | 0 | 0
11358780 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409629/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:19:40 | 22.11.2024 10:50:04 | 0.50667 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8133 | 0 | 0 | 0 | 0
1970679 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 835681/Mrç. RAHMANÇA KÖYÜ TR-1 A GİRİŞ MZRLIK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:25:00 | 20.11.2024 22:55:21 | 0.50583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9608
1967571 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1825700/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:33:00 | 05.11.2024 15:03:20 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0
1968245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261184/27085 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:39:00 | 09.11.2024 21:09:20 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 39.9389 | 0 | 0
1973445 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 1106339/20570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 14:55:00 | 24.11.2024 15:25:20 | 0.50556 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50556 | 0 | 0 | 0 | 0
3023332 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | 756948/TEGESAN TM - F7 YILDIZKENT DM (756948) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 30.11.2024 16:00:01 | 30.11.2024 16:30:20 | 0.50528 | 21 | 21284 | 8 | 6472 | 1 | 3 | 10.6108 | 10754.3322 | 4.0422 | 3270.1578 | 0.50528 | 1.5158
11357665 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 141607/25875NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI MAH ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:39:20 | 07.11.2024 17:09:39 | 0.50528 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6425 | 0 | 0 | 0 | 0
1973488 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Direği | 32790/TR6/12-3 SĞLK MH.MRTI SK.KBN AG ŞLTR C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:43:00 | 24.11.2024 18:13:18 | 0.505 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.335 | 0 | 0 | 0 | 0
1967373 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 854423/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:26:00 | 04.11.2024 14:56:18 | 0.505 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.515 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0
1970281 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 433353/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:03:00 | 20.11.2024 07:33:17 | 0.50472 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0283 | 0 | 0 | 0 | 0
2058268 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 490234/Uzk. G-KARŞI SOKAK HAVAİ HAT ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:09:03 | 01.11.2024 14:39:20 | 0.50472 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6558 | 0 | 0 | 0 | 0
3023241 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:15:16 | 17.11.2024 17:45:30 | 0.50389 | 0 | 12 | 16 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 6.0467 | 8.0622 | 1770.1617 | 0 | 0
1975020 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 360047/MONREO DM>>(32083)CEZAEVİ DM(MON-2 FD-4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:18:00 | 30.11.2024 18:48:14 | 0.50389 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.0406 | 0 | 0 | 0 | 0.50389
1969050 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 757203/27752 DM / TOKİ DM ÇIKIŞI (756072) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 09:49:00 | 14.11.2024 10:19:13 | 0.50361 | 0 | 0 | 0 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.1108 | 0 | 0
13072365 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409306/80840 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 21:57:39 | 04.11.2024 22:27:49 | 0.50278 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6417 | 0 | 0 | 0 | 0
1968578 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 755629/27076 NOLU DTT 755624 NOLU MÜŞTEREK ÇIK | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:01:00 | 11.11.2024 23:31:06 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5383 | 0 | 0
1966920 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:14:52 | 02.11.2024 13:44:58 | 0.50167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 375.2467
1970505 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:11:00 | 20.11.2024 15:41:05 | 0.50139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0167 | 0 | 0 | 0 | 0
1967648 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:17:57 | 05.11.2024 23:48:00 | 0.50083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5042 | 29.0483
1968294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730079/23315 DM/ TR-5/TR-4 ÇIKIŞ (730085) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 11:52:00 | 10.11.2024 12:22:02 | 0.50056 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1722 | 0 | 0
11357795 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623705/PINARHİSAR DM1-TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:15:00 | 09.11.2024 15:45:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 0 | 0
1973072 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 836002/Mrç. N.BEY KOYU TR-1 A-UMURCA YOLU ÇKŞ. | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:00:00 | 23.11.2024 18:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5
1972827 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 335961/43824 B.YON. TR 33 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:15:00 | 23.11.2024 11:45:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 0 | 0
1973682 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 610907/BEĞENDİK TR1 AYDINLATMA | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:40:00 | 25.11.2024 17:10:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
1968200 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842003/85105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 22:30:00 | 09.11.2024 23:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5
11358758 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622631/KAYNARCA TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:30:00 | 21.11.2024 15:00:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1973833 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:00:00 | 26.11.2024 14:30:00 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 1 | 6.5 | 1.5 | 226
1971686 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135431/GÖLCÜK TR 3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:11:00 | 22.11.2024 12:41:00 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5
1971389 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233707/20440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:59:00 | 21.11.2024 15:28:59 | 0.49972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9989
1971632 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 33519/DM2/TR27 GOLDEN LİFE - ESENTEPE | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:02:00 | 22.11.2024 07:31:58 | 0.49944 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
3023173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:04 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49889 | 4 | 46 | 23 | 10020 | 0 | 15 | 1.9956 | 22.9489 | 11.4744 | 4998.8667 | 0 | 7.4833
3023169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:05 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49861 | 0 | 12 | 16 | 3509 | 0 | 0 | 0 | 5.9833 | 7.9778 | 1749.6264 | 0 | 0
3023246 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:15:09 | 17.11.2024 17:45:04 | 0.49861 | 4 | 46 | 23 | 9944 | 0 | 15 | 1.9944 | 22.9361 | 11.4681 | 4958.1889 | 0 | 7.4792
1974190 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710318/18705 DM / KARAEVLİ KÖYÜ ÇIKIŞI (710318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:21:00 | 27.11.2024 18:50:53 | 0.49806 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49806 | 62.2569 | 0 | 0 | 0 | 0
3023170 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 03.11.2024 08:30:07 | 03.11.2024 09:00:00 | 0.49806 | 1 | 1 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0.49806 | 0.49806 | 11.9533 | 44.3269 | 0 | 0
3023242 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 17:33:09 | 17.11.2024 18:03:00 | 0.4975 | 1 | 1 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0.4975 | 0.4975 | 11.94 | 44.2775 | 0 | 0
7300002798 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | OG İLETKEN DEĞİŞİM BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 27.11.2024 14:30:15 | 27.11.2024 15:00:05 | 0.49722 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 58.6722 | 0 | 0 | 1.4917 | 0.49722
1968780 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 481901/Uzk. D-YENİ KAHVE TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:21:00 | 12.11.2024 18:50:46 | 0.49611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4106
3023181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80630/FİDER-4 80630 (01-TR-19) BÖLGE TRAFİK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 03:00:15 | 05.11.2024 03:30:00 | 0.49583 | 19 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.4208 | 51.5667 | 0 | 0 | 0.99167 | 0
11358634 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 117924/27146 AG EREĞLİ TARAFI A ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 22:45:25 | 19.11.2024 23:15:10 | 0.49583 | 0 | 12 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 25.7833 | 0 | 0
1975015 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:09:00 | 30.11.2024 18:38:42 | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.24
2058625 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107721/12675 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:28:09 | 25.11.2024 12:57:47 | 0.49389 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8044 | 0 | 0 | 0 | 0
1971127 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 375157/DTR1 ŞAHPAZ MUH. ->> (375157) AG ŞLTR D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:50:00 | 21.11.2024 11:19:37 | 0.49361 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3914 | 0 | 0 | 0 | 0
2058289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90402/90402 K TR1/07 Orman F TRF AG ÇKŞ ŞLT A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 00:28:56 | 04.11.2024 00:58:32 | 0.49333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0
1970001 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:23:00 | 19.11.2024 08:52:35 | 0.49306 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4028 | 0 | 0 | 0 | 0
1971989 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 733817/B ÇIKIŞI-DANIŞMENT YOLU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:04:00 | 22.11.2024 21:33:34 | 0.49278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4206
2058565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807044/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:53:32 | 21.11.2024 12:23:03 | 0.49194 | 0 | 18 | 71 | 5627 | 62 | 1604 | 0 | 8.855 | 34.9281 | 2768.1714 | 30.5006 | 789.0789
1969601 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105300/14130 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:58:00 | 16.11.2024 19:27:27 | 0.49083 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1968942 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887896/ÇAKILLI FİDER 6 VİZE ÇIKIŞ | OG KABLO ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:54:00 | 13.11.2024 17:23:27 | 0.49083 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 0.49083 | 0.98167 | 0
11359269 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131777/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:43:15 | 27.11.2024 14:12:41 | 0.49056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98111 | 0 | 0 | 0 | 0
1967196 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 831196/Uzk. C-OG ALTI KÖY KAHVELERİ ÇİFTLİK | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:50:00 | 03.11.2024 17:19:24 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.09
13072534 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:21:36 | 09.11.2024 15:50:59 | 0.48972 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.4281 | 0 | 0 | 0 | 1.9589 | 0
11357605 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 446883/91516 K KORUKLU TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 01:36:50 | 07.11.2024 02:06:10 | 0.48889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48889
1972196 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:57:42 | 23.11.2024 00:26:55 | 0.48694 | 0 | 18 | 0 | 545 | 0 | 4 | 0 | 8.765 | 0 | 265.3847 | 0 | 1.9478
1970557 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 895712/AKIN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:20:53 | 20.11.2024 17:50:06 | 0.48694 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.4608 | 0.48694 | 0.48694 | 0.48694
1969544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376958/DM01/TR58->>SİTE ÇIKIŞI - C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:06:00 | 16.11.2024 14:35:12 | 0.48667 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6733 | 0 | 0 | 0 | 0
3023245 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {3FE9542A-94B0-47B4-9A44-1D3B94F2B581}/BOTAŞ TM - F5 EREĞLİ / FABRİKLAR (27036) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:33 | 17.11.2024 09:29:41 | 0.48556 | 4 | 46 | 23 | 9944 | 0 | 15 | 1.9422 | 22.3356 | 11.1678 | 4828.3644 | 0 | 7.2833
1969581 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 25401/25401 NOLU BİNANIN TRAFO ODASI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:59:00 | 16.11.2024 17:28:08 | 0.48556 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6189 | 0 | 0 | 0 | 0
1973628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808420/ÇELTİK KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:01:39 | 25.11.2024 13:30:46 | 0.48528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48528 | 121.3194
1971106 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:39:52 | 21.11.2024 11:08:59 | 0.48528 | 1 | 1 | 3 | 1404 | 20 | 2815 | 0.48528 | 0.48528 | 1.4558 | 681.33 | 9.7056 | 1366.0569
1970272 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 743025/21401 NOLU DM / GAZİKÖY ÇIKIŞI (743025) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 01:32:42 | 20.11.2024 02:01:45 | 0.48417 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 133.1458 | 0 | 0 | 0 | 3.3892
11357205 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134624/12642 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:02:12 | 02.11.2024 17:31:14 | 0.48389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3228 | 0 | 0 | 0 | 0
11358722 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795427/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:02:00 | 20.11.2024 17:31:00 | 0.48333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4167 | 0
1969345 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80095/80095-Edr.ALAÇATI VİLLARI DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:02:00 | 15.11.2024 15:30:59 | 0.48306 | 16 | 457 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7.7289 | 220.7564 | 0 | 0.48306 | 2.4153 | 0
1968900 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 796982/Uzk.TR 1-50 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:36:00 | 13.11.2024 14:04:59 | 0.48306 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48306 | 7.7289 | 0 | 0 | 0 | 0
3023240 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {71648DA7-9039-40F7-AEFA-B78F8C8957B4}/BOTAŞ TM - FİDER 4 ANPA ÇIKIŞI (27036) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 08:30:05 | 17.11.2024 08:59:02 | 0.4825 | 1 | 1 | 24 | 89 | 0 | 0 | 0.4825 | 0.4825 | 11.58 | 42.9425 | 0 | 0
3023239 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | TM Fideri | {06CDFB63-D6D9-4350-A1F5-9CFBDFF63B00}/BOTAŞ TM - FİDER 3 (OPET) I/O (27575) | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 17.11.2024 09:00:08 | 17.11.2024 09:29:04 | 0.48222 | 0 | 12 | 16 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 5.7867 | 7.7156 | 1694.0467 | 0 | 0
1972146 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134294/27726 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:11:00 | 22.11.2024 23:39:55 | 0.48194 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4583 | 0 | 0
1967739 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:51:04 | 06.11.2024 15:19:56 | 0.48111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6956
2058592 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 662315/73120 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | DİREKTE YIKILMA,YATMA | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:37:18 | 23.11.2024 17:06:09 | 0.48083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4042
1973720 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307109/41211 TR2/19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 19:47:00 | 25.11.2024 20:15:48 | 0.48 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1969592 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623279/PINARHİSAR DM2-TR4 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:16:00 | 16.11.2024 18:44:48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.96 | 0 | 0
11358901 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87445/Uzk. A-ABONE ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:10:10 | 23.11.2024 13:38:51 | 0.47806 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4342 | 0 | 0 | 0 | 0
1968543 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265931/27545 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:09:00 | 11.11.2024 19:37:38 | 0.47722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47722 | 0 | 0 | 0 | 0
1971012 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 862789/56351 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:21:00 | 21.11.2024 09:49:36 | 0.47667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47667
1973899 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 447118/91526 İ PAŞAKÖY TR 3 TRF AG ÇKŞ ŞLT D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:22:00 | 26.11.2024 19:50:35 | 0.47639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1458
1972084 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:24:47 | 22.11.2024 22:53:20 | 0.47583 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 56.1483 | 0 | 0 | 1.4275 | 0.47583
1974333 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701952/17411 DM/ KARAYOLLARI DM ÇIKIŞI (701950) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:07:00 | 28.11.2024 12:35:31 | 0.47528 | 0 | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.8442 | 0 | 0 | 0 | 0
1973528 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742324/21485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:18:00 | 24.11.2024 21:46:31 | 0.47528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4369
11357588 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 573277/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:34:34 | 06.11.2024 18:03:04 | 0.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.475
2058502 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | Dağıtım Transformatörü | 847548/Mrç. MERİÇ ISLETME TR6 A-ÇARŞI BANKALAR | DAHİLİ TRAFO | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 21:12:20 | 16.11.2024 21:40:49 | 0.47472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5931
11357901 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 105382/14220 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 16:44:46 | 10.11.2024 17:13:13 | 0.47417 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2283 | 0 | 0 | 0 | 0
1970501 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:01:29 | 20.11.2024 15:29:56 | 0.47417 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 1.4225 | 0.47417 | 3.7933 | 56.9
1968603 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700845/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 07:08:00 | 12.11.2024 07:36:27 | 0.47417 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 | 169.7517 | 0 | 0 | 0 | 0
1967498 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797973/Mrç.DAĞLILAR ENH RECLOSER ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:39:00 | 05.11.2024 10:07:20 | 0.47222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | 1.8889 | 0 | 0 | 0 | 2.8333 | 108.1389
11358970 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101888/15265 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:59:02 | 24.11.2024 17:27:21 | 0.47194 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0231 | 0 | 0 | 0 | 0
1969370 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80100/80100-Edr.AVRUPAKENT TR TRF GENEL BAKIM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:43:00 | 15.11.2024 17:11:16 | 0.47111 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9822 | 0 | 0 | 0 | 0
1968610 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780863/DM6/4 >>(780863) DM6/8 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:35:00 | 12.11.2024 09:03:15 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8833 | 0
1971618 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104814/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:08:00 | 22.11.2024 00:36:15 | 0.47083 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
1966797 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260659/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 21:46:00 | 01.11.2024 22:14:15 | 0.47083 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 0
1968836 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50014/DM3-TR9 (SAĞLIK OCAĞI ARKASI) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:22:00 | 13.11.2024 08:50:14 | 0.47056 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 123 | 1.8822 | 0.47056 | 0 | 0 | 2.3528 | 57.8783
11358033 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104510/15460 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:38:15 | 12.11.2024 10:06:29 | 0.47056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94111 | 0 | 0 | 0 | 0
1966824 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867765/SİNANLI GİRİŞ DM TR-7 BELEDİYE TRF ÇKŞ. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:29:10 | 02.11.2024 07:57:23 | 0.47028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 434 | 0 | 0.47028 | 0 | 0.47028 | 0 | 204.1006
13072329 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | {06301017-233E-4517-931B-EB92587C98C1}/COLA DM>>(39231)MİGİBOY [ÇERKEZ-4] | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:02:00 | 03.11.2024 09:30:10 | 0.46944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46944 | 0
11358152 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652823/70991 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:32:31 | 13.11.2024 15:00:41 | 0.46944 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8167 | 0 | 0 | 0 | 0
12280556 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 14693178/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Yangın İhbarı | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:57:00 | 19.11.2024 12:25:09 | 0.46917 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93833 | 0 | 0 | 0 | 0
11357589 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201750/21485 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:07:50 | 06.11.2024 17:35:57 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7444
11359038 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552212/52141 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:20:58 | 25.11.2024 18:49:05 | 0.46861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46861
1972232 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804327/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:13:00 | 23.11.2024 00:41:06 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8733 | 151.2717
2058266 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 554036/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:06:37 | 01.11.2024 17:34:43 | 0.46833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
1969513 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 424756/86054 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 11:29:00 | 16.11.2024 11:57:01 | 0.46694 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2728 | 0 | 0
11359110 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810084/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:00:00 | 26.11.2024 10:28:00 | 0.46667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46667 | 0
1974758 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 888689/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:17:00 | 29.11.2024 17:44:59 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46639 | 0
1972131 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {D72A5378-14C9-4170-8E88-6A9B325CAC38}/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:14 | 22.11.2024 23:28:11 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0
1967977 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 106839/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:54:00 | 07.11.2024 19:21:57 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93167 | 0 | 0
1969432 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 414132/85128 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:40:00 | 15.11.2024 22:07:57 | 0.46583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.975
1967103 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 15291473/Uzk. A-KÜME EVLERİ ÇIKIŞI | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:06:00 | 03.11.2024 12:33:55 | 0.46528 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93056 | 0 | 0 | 0 | 0
1971600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704854/15200 DM / NUSRATFAKI ÇIKIŞI (704855) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 21:55:28 | 21.11.2024 22:23:21 | 0.46472 | 12 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5767 | 120.8278 | 0 | 0 | 0 | 0
1970794 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 24370/24370 NOLU YÖRÜKLER TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:25:00 | 21.11.2024 05:52:49 | 0.46361 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5525 | 0 | 0 | 0 | 0.46361
2058407 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87320/Uzk.TR 2-22 TRAFO POSTASI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:25:58 | 11.11.2024 10:53:47 | 0.46361 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.6008 | 0 | 0 | 0 | 0
1974897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454901/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:49:00 | 30.11.2024 12:16:48 | 0.46333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8533 | 0 | 0
1973841 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:35:00 | 26.11.2024 15:02:46 | 0.46278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556 | 0 | 0 | 0 | 0
3023275 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF0CCB35-2708-4264-B1C2-049C41C138E1}/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:54:38 | 21.11.2024 05:22:22 | 0.46222 | 10 | 17108 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4.6222 | 7907.6978 | 0 | 0 | 0.46222 | 1.8489
1968502 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | DM | 50025/ERİKLİCE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:10:00 | 11.11.2024 16:37:40 | 0.46111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0.46111 | 0 | 0 | 0 | 56.7167
11358064 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87315/Uzk.TR 2-20 TRAFO ODASI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:29:20 | 12.11.2024 10:57:00 | 0.46111 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1967688 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408195/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:53:00 | 06.11.2024 10:20:40 | 0.46111 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
11359256 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116043/18965 YENİCE DM01-TR19 B ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:36:48 | 27.11.2024 12:04:28 | 0.46111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
1973785 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756514/27600 DM / SANAYİ - KÖY ÇIKIŞI (756514) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:49:00 | 26.11.2024 11:16:37 | 0.46028 | 8 | 2014 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.6822 | 926.9994 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
1974141 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6639289/21045 B ÇIKIŞI OLUKBAŞI DERE | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:25:00 | 27.11.2024 16:52:37 | 0.46028 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92056 | 0 | 0
11357368 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 553750/52711 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:43:06 | 04.11.2024 18:10:42 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68
1972956 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:13:48 | 23.11.2024 14:41:20 | 0.45889 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1969723 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762180/41500 DM / KAĞAÇ TR4 VE GENKA Ç. 762180 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:10:00 | 17.11.2024 17:37:31 | 0.45861 | 1 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45861 | 174.7308 | 0 | 0 | 0 | 0
1971848 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 650025/70850 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:13:00 | 22.11.2024 17:40:29 | 0.45806 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
1972137 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:41 | 22.11.2024 23:29:08 | 0.4575 | 0 | 1 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0.4575 | 0 | 541.2225 | 0 | 0
3023315 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85002/85002-Hvs.TR-13 TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 28.11.2024 14:02:38 | 28.11.2024 14:30:02 | 0.45667 | 0 | 9 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 0 | 89.05 | 0 | 0
11358083 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131239/27421 NOLU DM 131236 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:43:41 | 12.11.2024 19:11:02 | 0.45583 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0142 | 0 | 0
1967991 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651404/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:36:00 | 07.11.2024 21:03:20 | 0.45556 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971682 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {612B6F03-BC8D-412D-B9BA-5446EF8DA277}/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:43:49 | 22.11.2024 11:11:08 | 0.45528 | 14 | 341 | 1 | 1 | 11 | 2297 | 6.3739 | 155.2497 | 0.45528 | 0.45528 | 5.0081 | 1045.7731
1973974 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:24:19 | 27.11.2024 10:51:33 | 0.45389 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9928 | 162.4922 | 0 | 0 | 0 | 0
11359192 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891709/70620 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:52:55 | 26.11.2024 17:20:08 | 0.45361 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1971633 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409070/80800 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ G | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:22:00 | 22.11.2024 07:49:12 | 0.45333 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1968369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 18:32:00 | 10.11.2024 18:59:09 | 0.4525 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 247.97 | 0 | 0 | 0 | 0.4525
11358530 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 659249/73270 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:03:45 | 18.11.2024 17:30:53 | 0.45222 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.45222 | 0 | 1.3567 | 0 | 0
11357696 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 800316/91400 K TR2/01 Toker M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:18:51 | 08.11.2024 02:45:56 | 0.45139 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0208 | 0 | 0 | 0 | 0
11358961 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 635383/564804 NO' LU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 13:52:49 | 24.11.2024 14:19:50 | 0.45028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5028 | 0 | 0
3023297 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 13:00:00 | 24.11.2024 13:27:00 | 0.45 | 3 | 372 | 68 | 10345 | 73 | 4578 | 1.35 | 167.4 | 30.6 | 4655.25 | 32.85 | 2060.1
11358580 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621732/ATAKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:33:00 | 19.11.2024 12:00:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6
1968835 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 408195/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 08:18:00 | 13.11.2024 08:45:00 | 0.45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
11359185 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663709/DM03-TR02 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:01:55 | 26.11.2024 17:28:55 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0
1970287 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | {DA0E8093-1B6A-4659-8D57-5E5F6BF77BFC}/40840 NOLU DM /BAŞAKŞEHİR KOLEJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:00:48 | 20.11.2024 08:27:48 | 0.45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1970410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 334997/43560 NOLU DM / TR 16 ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:48:00 | 20.11.2024 12:15:00 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0
1968932 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 770258/43900 NOLU DM/ ALCE GRUP DM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:18:00 | 13.11.2024 16:45:00 | 0.45 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 42.75 | 0 | 0
1970592 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 760643/40250 DM8/1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:19:00 | 20.11.2024 18:45:59 | 0.44972 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1208 | 0 | 0 | 0 | 0
1973080 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 863032/NADIRLIKÖYÜ CAMİYANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:34:00 | 23.11.2024 17:00:56 | 0.44889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3156
1974725 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 106833/BENZİNLİK ÜSTÜ DİREĞE ÇIKIŞ | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:09:00 | 29.11.2024 16:35:53 | 0.44806 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 0 | 0 | 0 | 0
11358281 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128983/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 03:53:08 | 15.11.2024 04:20:00 | 0.44778 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89556 | 0 | 0 | 0 | 0
2058698 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 03:11:30 | 29.11.2024 03:38:20 | 0.44722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2861 | 0 | 0 | 0 | 0
1973543 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 00:43:00 | 25.11.2024 01:09:50 | 0.44722 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4611 | 0 | 0 | 0 | 0
1969548 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:33:00 | 16.11.2024 14:59:49 | 0.44694 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.44694 | 0.44694 | 1.7878 | 35.3086
1971611 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431505/90850 K TR1/61 Erdem Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:56:00 | 21.11.2024 23:22:49 | 0.44694 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89389 | 0 | 0 | 0 | 0
1974988 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:06:00 | 30.11.2024 17:32:48 | 0.44667 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
1968444 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 145835/25110NOLU TRAFO BÜFE KOLU ÇIKIŞI D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 11:22:00 | 11.11.2024 11:48:48 | 0.44667 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5267 | 0 | 0 | 0 | 0
1973141 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3240698/Uzk. G- TÜRKER MARKET SAĞ-SOL TARAFI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:26:00 | 23.11.2024 18:52:47 | 0.44639 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4639 | 0 | 0 | 0 | 0
11359204 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173585/A ÇIKIŞI-KÖPRÜ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:38:52 | 26.11.2024 18:05:36 | 0.44556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5744
1974801 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 20026481/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:37:00 | 29.11.2024 20:03:43 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5622 | 0 | 0
11358802 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446254/27060 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 00:56:04 | 22.11.2024 01:22:47 | 0.44528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44528 | 0 | 0 | 0 | 0
11358096 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Dağıtım Transformatörü | 85073/85073 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:45:44 | 12.11.2024 18:12:26 | 0.445 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 115.7
1968330 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800868/90462 K TR1/17 Kanaat TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:12:00 | 10.11.2024 15:38:42 | 0.445 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1973683 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80440/80440-Edr.K-43 (T.B.S YAPI ÖNÜ) DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:55:00 | 25.11.2024 17:21:42 | 0.445 | 1 | 7034 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.445 | 3130.13 | 0 | 0.445 | 0.445 | 0
1973900 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 891423/TR-173 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 19:20:00 | 26.11.2024 19:46:41 | 0.44472 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2461 | 0 | 0 | 0 | 0
1973737 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:11:21 | 25.11.2024 23:38:02 | 0.44472 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0.88944 | 5.7814 | 1.3342 | 201.0144
2058516 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87870/Uzk. KIRCASALİH TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 09:41:15 | 18.11.2024 10:07:53 | 0.44389 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.94 | 0 | 0
11357486 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261232/27026 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:17:33 | 06.11.2024 00:44:09 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7633 | 0 | 0
1974425 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {599969DB-9667-4DFF-BB75-8671EB01DC2B}/FİDER-A4 KESTANELİK IM- 1 ENH ÇIKIŞ | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:12:11 | 28.11.2024 16:38:47 | 0.44333 | 13 | 56 | 2 | 2 | 58 | 3689 | 5.7633 | 24.8267 | 0.88667 | 0.88667 | 25.7133 | 1635.4567
11357354 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267943/27290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 02:21:17 | 05.11.2024 02:47:53 | 0.44333 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2167 | 0 | 0
11357111 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553240/5 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 19:00:39 | 01.11.2024 19:27:14 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1014 | 0 | 0
1966712 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896159/ATAKÖY - P.HİSAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:38:07 | 01.11.2024 14:04:41 | 0.44278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3283 | 213.4189
11358999 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 865937/B.ESKİ KARAMESUTLU KÖK KADIKÖY ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:40:08 | 25.11.2024 14:06:40 | 0.44222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0.44222 | 0 | 0 | 0 | 1.7689 | 2.2111
1968189 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632686/AKPINAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:33:00 | 09.11.2024 14:59:29 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5456
1968098 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 809128/KARAİNCİRLİ KÖY VE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞ | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:00:00 | 09.11.2024 02:26:29 | 0.44139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.9144
13072535 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 452556/94456 İ SULTAN TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:25:37 | 09.11.2024 17:52:03 | 0.44056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6433
1968059 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267949/27285 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:11:00 | 08.11.2024 14:37:22 | 0.43944 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5917 | 0 | 0
11358084 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 115213/27001 NOLU DM 128235 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:13:51 | 12.11.2024 17:40:11 | 0.43889 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6167 | 0 | 0 | 0 | 0
1968356 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866648/TAŞAĞIL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:33:00 | 10.11.2024 17:59:17 | 0.43806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6064
2058350 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267816/27490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:50 | 07.11.2024 11:31:06 | 0.43778 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3778 | 0 | 0
1974566 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | Dağıtım Transformatörü | 26500/26500 NOLU TRAFO DEVELİ TR1 | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:39:00 | 29.11.2024 09:05:15 | 0.4375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.375
1967738 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 102814/13900 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:38:00 | 06.11.2024 15:04:14 | 0.43722 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3411 | 0 | 0 | 0 | 0
11359104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409427/80670 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:58:52 | 26.11.2024 01:25:06 | 0.43722 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 0 | 0 | 0 | 0
11358189 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891392/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:24:09 | 13.11.2024 18:50:17 | 0.43556 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 78.8356 | 0 | 0 | 0 | 10.0178
1968629 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:26:00 | 12.11.2024 10:52:07 | 0.43528 | 8 | 5143 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4822 | 2238.6336 | 0 | 0.87056 | 0 | 0
1969941 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZ. DM ÇIKIŞI ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:27:00 | 18.11.2024 18:53:07 | 0.43528 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1764 | 73.5619 | 0 | 0 | 0 | 0
1970624 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:11:00 | 20.11.2024 19:37:06 | 0.435 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.435 | 11.31 | 5.22 | 635.97 | 3.045 | 346.695
1972373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:51:41 | 23.11.2024 04:17:45 | 0.43444 | 15 | 790 | 0 | 2 | 3 | 319 | 6.5167 | 343.2111 | 0 | 0.86889 | 1.3033 | 138.5878
1968612 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 725363/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:54:00 | 12.11.2024 09:20:03 | 0.43417 | 0 | 357 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 154.9975 | 0 | 0.86833 | 0 | 0
11359534 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127789/27001 NOLU DM 709463 NOLU DİREK ÇK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:08:56 | 29.11.2024 18:34:57 | 0.43361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0353 | 0 | 0 | 0 | 0
1970913 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 531680/84016 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:32:00 | 21.11.2024 15:58:00 | 0.43333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7333
7200001040 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81340/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | HÜCRE BAKIMI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 03:04:01 | 04.11.2024 03:30:00 | 0.43306 | 2 | 14510 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.86611 | 6283.6361 | 0 | 0.43306 | 0.43306 | 0
1974393 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 4743400/8 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:00 | 28.11.2024 18:13:58 | 0.43278 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43278 | 0 | 0
1969599 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335410/43720 B.YON. TR 23 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:52:00 | 16.11.2024 19:17:53 | 0.43139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1569 | 0 | 0
1966910 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 21545/21541 NOLU DM/AŞAĞIKALAMIŞ ÇIKIŞ(742204) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:42:00 | 02.11.2024 13:07:52 | 0.43111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.9289
2058411 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87065/Uzk. TR-1-26 TRAFO ODASI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:21:11 | 11.11.2024 14:47:02 | 0.43083 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9775 | 0 | 0 | 0 | 0
1973463 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | TM Fideri | {A042F243-CF71-412A-9822-F0375830A024}/F6 VİZE ÇIK. | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:20:49 | 24.11.2024 16:46:36 | 0.42972 | 0 | 0 | 6 | 0 | 37 | 1405 | 0 | 0 | 2.5783 | 0 | 15.8997 | 603.7597
2058711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 6641723/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:06:16 | 29.11.2024 18:32:03 | 0.42972 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8756 | 0 | 0
1971210 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:54:12 | 21.11.2024 12:19:56 | 0.42889 | 1 | 0 | 2 | 856 | 10 | 846 | 0.42889 | 0 | 0.85778 | 367.1289 | 4.2889 | 362.84
1969257 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:50:00 | 15.11.2024 10:15:42 | 0.42833 | 6 | 10 | 0 | 1 | 12 | 936 | 2.57 | 4.2833 | 0 | 0.42833 | 5.14 | 400.92
11357793 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130755/27465 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:39:37 | 09.11.2024 10:05:16 | 0.4275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 0 | 0
2058278 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233413/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:44:23 | 02.11.2024 15:10:00 | 0.42694 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.7247 | 0 | 0 | 0 | 0
11359318 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 859883/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:56:34 | 27.11.2024 17:22:11 | 0.42694 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 624 | 0.42694 | 11.1006 | 5.1233 | 624.1928 | 2.9886 | 266.4133
1970265 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 734545/23000 DM / UZUNKÖPRÜ-OSB ÇIKIŞI (24800) | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:57:00 | 20.11.2024 00:22:34 | 0.42611 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 317 | 0.85222 | 0 | 0.85222 | 0.85222 | 2.1306 | 135.0772
1968792 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25510/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:32:00 | 12.11.2024 19:57:30 | 0.425 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 232.9 | 0 | 0 | 0 | 0.425
2058441 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817005/94002 NOLU DM İPSALADM-ENEZ ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 01:58:21 | 13.11.2024 02:23:48 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6967 | 0
11358485 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 860586/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:53:45 | 18.11.2024 18:19:12 | 0.42417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9692
11357733 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230312/20320 NOLU TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:06:11 | 08.11.2024 14:31:38 | 0.42417 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7558 | 0 | 0 | 0 | 0
1974446 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25932 KÖK / MESTANLAR ÇIKIŞI (712561) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:01:00 | 28.11.2024 17:26:25 | 0.42361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1667
11357578 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488243/Uzk. D-ERGENE CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:07:09 | 06.11.2024 15:32:32 | 0.42306 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9592 | 0 | 0 | 0 | 0
11358005 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407508/81450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:56:47 | 11.11.2024 18:22:07 | 0.42222 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
11359025 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 420502/Uzk.ALTINYAZI TARAFI SAĞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:24:32 | 25.11.2024 17:49:51 | 0.42194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2997
1966796 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621786/ATAKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 21:07:00 | 01.11.2024 21:32:18 | 0.42167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.975
1973740 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 16975905/43000 TR 1 TR. AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:06:00 | 26.11.2024 00:31:17 | 0.42139 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42139 | 0 | 0
11357936 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100521/12350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:55:16 | 11.11.2024 11:20:32 | 0.42111 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4744 | 0 | 0 | 0 | 0
1973222 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74282/74282 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:11:00 | 23.11.2024 21:36:13 | 0.42028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0858
11358526 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 433263/93206 K PAŞAYİĞiT TR4 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:43:35 | 18.11.2024 17:08:48 | 0.42028 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9419 | 0 | 0 | 0 | 0
11358991 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120819/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:01:58 | 25.11.2024 10:27:09 | 0.41972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83944 | 0 | 0 | 0 | 0
2058467 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452106/94428 İ İBRİKTEPE TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 13:29:56 | 14.11.2024 13:55:06 | 0.41944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1944
11357685 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 119773/27166 YUKARI YOL AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:24:51 | 07.11.2024 18:49:59 | 0.41889 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.41889 | 0 | 13.4044 | 0 | 0
11358362 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132676/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:21:03 | 16.11.2024 10:46:10 | 0.41861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83722 | 0 | 0 | 0 | 0
11359541 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:43:57 | 29.11.2024 17:09:03 | 0.41833 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6217 | 0 | 0
1971356 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 878733/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:22:00 | 21.11.2024 14:47:04 | 0.41778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2533 | 0
1974637 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404735/82250 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:20:00 | 29.11.2024 13:45:03 | 0.4175 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 92.2675 | 0 | 0 | 0 | 0.835
1969724 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 733744/24930 DM / ÇERKEZMÜSELLİM TR-1 (733744) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:09:00 | 17.11.2024 17:34:01 | 0.41694 | 0 | 1 | 7 | 924 | 12 | 263 | 0 | 0.41694 | 2.9186 | 385.2567 | 5.0033 | 109.6564
1969627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 761551/42198 NOLU DM / YALIBOYU ÇIKIŞI (761551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 08:52:00 | 17.11.2024 09:17:00 | 0.41667 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8333 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0
11357684 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 131020/27616 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 02:35:12 | 08.11.2024 03:00:12 | 0.41667 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
1968593 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407698/81820 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:45:00 | 12.11.2024 02:10:00 | 0.41667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8333 | 0 | 0 | 0 | 0
11359533 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623149/PINARHİSAR TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:20:00 | 29.11.2024 16:45:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1667 | 0 | 0
5010997 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 15:40:00 | 09.11.2024 16:05:00 | 0.41667 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 0
5010996 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 80980/80980(01-TR/64)NOLU DM GİRİŞ ÇIKIŞ HÜC. | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 09.11.2024 09:30:00 | 09.11.2024 09:55:00 | 0.41667 | 0 | 1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1973694 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621732/ATAKÖY TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:25:00 | 25.11.2024 18:50:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3333
11358089 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620154/SÜTLÜCE TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:50:00 | 12.11.2024 17:15:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5833
1973675 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622458/KAYNARCA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:00:00 | 25.11.2024 17:25:00 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3333 | 0 | 0
1970765 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 407568/82000 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:00 | 21.11.2024 04:35:00 | 0.41667 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11357701 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756677/27697 NOLU DM 120425 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:03:31 | 08.11.2024 09:28:31 | 0.41667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11357752 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266344/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 21:20:57 | 08.11.2024 21:45:55 | 0.41611 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6511 | 0 | 0 | 0 | 0
11357137 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410926/81410 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:08:27 | 01.11.2024 18:33:22 | 0.41528 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.3944 | 0 | 0 | 0 | 0
1967824 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 571495/41120 DM1/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ M | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 03:26:00 | 07.11.2024 03:50:54 | 0.415 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.205 | 0 | 0 | 0 | 0
1969314 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25402/25420 DM / HUZUREVİ DM ÇIKIŞ (725551) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 13:51:00 | 15.11.2024 14:15:52 | 0.41444 | 1 | 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41444 | 404.9122 | 0 | 0 | 0 | 0
1967897 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788836/MOTOR YER 4.MEVKİ ->>(788836)KMYN GARAJI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 13:00:58 | 07.11.2024 13:25:49 | 0.41417 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2125 | 2.0708 | 0 | 0 | 0 | 0.82833
1970766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 439110/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:15:00 | 21.11.2024 04:39:50 | 0.41389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7278
11359401 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 373640/DM4/TR1 ÖNERLER>>(779183)DİREK AG -C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:21:37 | 28.11.2024 11:46:27 | 0.41389 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41389 | 0 | 0 | 0 | 0
11357757 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555391/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:42:45 | 08.11.2024 19:07:34 | 0.41361 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7225 | 0 | 0 | 0 | 0
2058296 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 500498/Mrç. K.ALTIAGAC TR-1 A-MERİÇ YOL ÇKŞ. | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:24:40 | 04.11.2024 17:49:28 | 0.41333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.52
11357139 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455676/94170 İ TR33 ÖZIŞIK Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:25:28 | 01.11.2024 20:50:15 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82611 | 0 | 0
11359530 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262919/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 00:39:51 | 30.11.2024 01:04:38 | 0.41306 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1958 | 0 | 0
11358742 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 140006/25820NOLU TRAFO ÇIKIŞYUKARI TARAF | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:01:40 | 20.11.2024 19:26:26 | 0.41278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5406
1971027 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 33720/DM26/TR01>> (788141)ÇAKRLR 'KARTON'(KAB) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:33:56 | 21.11.2024 09:58:41 | 0.4125 | 68 | 68 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28.05 | 28.05 | 0 | 0 | 0.825 | 0.825
11359433 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 127006/ŞARKÖY DM 15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:51:54 | 28.11.2024 17:16:37 | 0.41194 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0658 | 0 | 0
11358631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446285/27730 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 00:56:09 | 20.11.2024 01:20:50 | 0.41139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82278 | 0 | 0 | 0 | 0
11357688 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 424278/TR05 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 20:02:32 | 07.11.2024 20:27:13 | 0.41139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41139 | 0 | 0 | 0 | 0
1970692 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:03:50 | 20.11.2024 23:28:27 | 0.41028 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0.82056 | 5.3336 | 1.2308 | 185.4456
1973582 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:47:37 | 25.11.2024 10:12:13 | 0.41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0
1971237 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104785/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:24:00 | 21.11.2024 12:48:36 | 0.41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0
11357535 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 707968/12670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:07:29 | 06.11.2024 11:32:05 | 0.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0
11359422 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 123503/27201 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:42:37 | 29.11.2024 02:07:11 | 0.40944 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.40944 | 0 | 5.7322 | 0 | 0
1966960 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | KÖK | {58F05B92-428D-434E-996D-5D84AE1F5742}/23001 DM /YAĞLI THMLR-SU DEPOSU (733439) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:47:57 | 02.11.2024 16:12:30 | 0.40917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81833 | 0 | 0 | 0
1971704 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 756131/27575 DM / ANPA DM ÇIKIŞI (756130) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:29:00 | 22.11.2024 11:53:33 | 0.40917 | 1 | 0 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0.40917 | 0 | 10.2292 | 6.1375 | 0 | 0
1967611 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867091/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:23:00 | 05.11.2024 17:47:31 | 0.40861 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 594 | 0.40861 | 0 | 0 | 1.2258 | 0.81722 | 242.715
1966957 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488326/Uzk. D-BODUROĞLU-FABRİKA SOKAK | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:40:00 | 02.11.2024 16:04:29 | 0.40806 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4483 | 0 | 0 | 0 | 0
11359054 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 855355/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:15:56 | 25.11.2024 18:40:25 | 0.40806 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0403 | 0 | 0 | 0 | 0
1971740 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:43:00 | 22.11.2024 14:07:27 | 0.4075 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 2.445 | 4.075 | 0 | 0.4075 | 5.2975 | 381.42
2058381 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829973/Uzk.ESKİKÖY ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:34:01 | 09.11.2024 13:58:24 | 0.40639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40639 | 106.8803
11359365 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52472/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:14:59 | 28.11.2024 10:39:18 | 0.40528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2064
1971829 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825674/Uzk. A-OG ALTI MALKOÇ KÖYÜ | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:34:00 | 22.11.2024 16:58:19 | 0.40528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8803
1968227 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858747/KOFÇAZ ÇIKIŞI (ELMACIK KÖK) | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:45:00 | 09.11.2024 18:09:18 | 0.405 | 0 | 0 | 3 | 381 | 28 | 1524 | 0 | 0 | 1.215 | 154.305 | 11.34 | 617.22
11359531 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263688/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:15:25 | 30.11.2024 01:39:43 | 0.405 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.795 | 0 | 0 | 0 | 0
1966692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:37:03 | 01.11.2024 12:01:20 | 0.40472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.40472 | 0 | 3.6425 | 0
11358247 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85010/85010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:02:32 | 14.11.2024 14:26:48 | 0.40444 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80889 | 0 | 0
11358415 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 552880/12 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:47:22 | 16.11.2024 18:11:35 | 0.40361 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.7228 | 0 | 0.80722 | 0 | 0
11358862 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132079/27411 DM 131314 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:38:09 | 22.11.2024 17:02:21 | 0.40333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 0 | 0
11358533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652838/70990 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:35:37 | 18.11.2024 16:59:48 | 0.40306 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8214 | 0 | 0 | 0 | 0
1966977 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799410/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:10:16 | 02.11.2024 17:34:25 | 0.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4025 | 86.135
1974753 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853876/853876 NO DİREK KABAAĞAÇ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:06:00 | 29.11.2024 17:30:07 | 0.40194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80389 | 49.4392
1972360 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {F0C3A739-A952-43FE-A7AB-77B3C8CEF6DB}/MECİDİYE SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:40:58 | 23.11.2024 04:05:04 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.175
1972043 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 484060/Uzk. D-BALABANKÖY YOLU | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:59:00 | 22.11.2024 22:23:06 | 0.40167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40167
11358288 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433696/92912 K ŞÜKRÜKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:45:32 | 15.11.2024 01:09:37 | 0.40139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6056
11358791 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 131780/15790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:32:38 | 22.11.2024 12:56:43 | 0.40139 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80278 | 0 | 0 | 0 | 0
11359250 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118700/18802 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:50:37 | 27.11.2024 11:14:40 | 0.40083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80167 | 0 | 0 | 0 | 0
11358356 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84019/84019 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:51:37 | 20.11.2024 18:15:39 | 0.40056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6633
11357185 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130675/16859 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:52:27 | 02.11.2024 10:16:27 | 0.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11359191 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233437/20180 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:21:08 | 26.11.2024 16:45:08 | 0.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1974714 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:17:15 | 29.11.2024 15:41:14 | 0.39972 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 15.1894 | 0 | 2.3983 | 0.79944
11359316 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 894583/73520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:05:23 | 27.11.2024 17:29:22 | 0.39972 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3747 | 0 | 0
11359083 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142862/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ CAMİ ARKASI SOK | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:11:51 | 25.11.2024 21:35:49 | 0.39944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3967
1971553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:42:54 | 21.11.2024 19:06:51 | 0.39917 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 459 | 0 | 2.395 | 0 | 2.7942 | 0 | 183.2175
1967672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798764/Uzk.KURTBEY TS ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:27:29 | 06.11.2024 08:51:25 | 0.39889 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974246 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 311283/42070 DM1/1 (DM7) AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:32:00 | 28.11.2024 08:55:53 | 0.39806 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.8147 | 0 | 0 | 0 | 0
1968232 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54901/NADIRLIKÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:26:00 | 09.11.2024 18:49:53 | 0.39806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5044
1967671 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:27:35 | 06.11.2024 08:51:26 | 0.3975 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 3.975 | 0 | 0.3975 | 0 | 350.1975
2058624 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575170/MİNNETLER KÖYÜ GİRİŞ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:32:56 | 25.11.2024 11:56:47 | 0.3975 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.1925 | 0 | 4.3725
1972021 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:41:39 | 22.11.2024 22:05:29 | 0.39722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9722 | 66.3361
1975003 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:48:00 | 30.11.2024 18:11:45 | 0.39583 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0.79167 | 5.1458 | 1.1875 | 178.9167
11358347 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 103052/13740 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:36:03 | 15.11.2024 15:59:48 | 0.39583 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.125 | 0 | 0 | 0 | 0
11358227 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 652312/TR-30 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:58:09 | 14.11.2024 15:21:54 | 0.39583 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
11359337 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439149/93242 K KARASATI TR TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:17:55 | 27.11.2024 18:41:40 | 0.39583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5833
1967017 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3A781013-9941-4F85-8E38-71B5F80455A0}/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:32:49 | 03.11.2024 07:56:33 | 0.39556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2315 | 0 | 0 | 0.39556 | 0 | 4.3511 | 915.7111
11359229 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116065/18965 YENİCE DM01-TR19 B ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:33:21 | 27.11.2024 09:57:02 | 0.39472 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39472 | 0 | 0 | 0 | 0
1967864 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:27:00 | 07.11.2024 11:50:36 | 0.39333 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.9667 | 42.8733 | 0 | 0 | 1.5733 | 0
2058429 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87345/Uzk. TR 1-50 TRAFO ODASI | DAHİLİ AG PANO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:54:01 | 12.11.2024 12:17:36 | 0.39306 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
11357435 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 510451/85092 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:43:14 | 05.11.2024 13:06:49 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6472
11358846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453081/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:48:02 | 22.11.2024 12:11:37 | 0.39306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78611
1966937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835975/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:22:00 | 02.11.2024 14:45:31 | 0.39194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7111
11357345 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 781900/DM8/4 HATİP >>(781900) AG-C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:16:38 | 04.11.2024 12:40:08 | 0.39167 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
2058646 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:34:03 | 26.11.2024 18:57:30 | 0.39083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1617 | 0
1967135 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:30:56 | 03.11.2024 13:54:20 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.78 | 52.65
11358627 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430750/90464 K TR1/18 Şule Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:50:11 | 19.11.2024 17:13:35 | 0.39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1968134 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 08:27:00 | 09.11.2024 08:50:20 | 0.38889 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0.38889 | 35.7778 | 0 | 0 | 1.5556 | 24.1111
11359419 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 300106374/85103 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:00:52 | 28.11.2024 17:24:12 | 0.38889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38889
1973988 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571345/BESKİ DM2-TR9 APAK TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:54:00 | 27.11.2024 11:17:19 | 0.38861 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0989 | 0 | 0 | 0 | 0
11358404 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 661393/73520 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:59:13 | 16.11.2024 10:22:31 | 0.38833 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5917 | 0 | 0
11358173 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 561038/41 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:49:26 | 13.11.2024 15:12:42 | 0.38778 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
2058477 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87305/Uzk. TR 2-18 GÜLÇİÇEK 1 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:15:32 | 16.11.2024 01:38:46 | 0.38722 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.8967 | 0 | 0 | 0 | 0
1968949 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127756/27001 NOLU DM 127725 NOLU DİREK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:29:00 | 13.11.2024 17:52:12 | 0.38667 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
11359208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 433222/92140 K YMUHACIR TR5 TRF AG ÇKŞ Ş A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:28:50 | 26.11.2024 18:52:01 | 0.38639 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7047 | 0 | 0
1968659 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853301/FİDER B6-853301 DİREK FD-12 KAPIKULE | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:33:00 | 12.11.2024 13:56:07 | 0.38528 | 6 | 3 | 0 | 0 | 55 | 993 | 2.3117 | 1.1558 | 0 | 0 | 21.1903 | 382.5808
1968298 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 23205/TR-2/A | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:32:00 | 10.11.2024 12:55:06 | 0.385 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.61 | 0 | 0
1968637 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781929/CZAEVİ KVŞK>(781929)DM5/1 SAĞLIK M(F4) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:53:00 | 12.11.2024 11:16:05 | 0.38472 | 28 | 13092 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10.7722 | 5036.7833 | 0 | 0.76944 | 0.38472 | 1.1542
11359426 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 654561/74063 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:11:12 | 28.11.2024 18:34:17 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7736
11359061 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 117176/21442 B ÇIKIŞI YEŞİM TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:30:57 | 25.11.2024 18:54:02 | 0.38472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4639
1974803 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 881705/LİMANKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 20:02:00 | 29.11.2024 20:25:04 | 0.38444 | 0 | 0 | 1 | 295 | 5 | 292 | 0 | 0 | 0.38444 | 113.4111 | 1.9222 | 112.2578
1970323 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | İZOLATÖR ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:23:00 | 20.11.2024 09:46:03 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 0 | 0
1971158 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:02 | 21.11.2024 11:34:05 | 0.38417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76833 | 0
1966891 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:48:45 | 02.11.2024 11:11:46 | 0.38361 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.38361 | 0.76722 | 51.7875
3023179 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81455/FİDER-5 (81455) ERASTA DM | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 05.11.2024 03:37:00 | 05.11.2024 04:00:00 | 0.38333 | 19 | 12869 | 0 | 26 | 4 | 117 | 7.2833 | 4933.1167 | 0 | 9.9667 | 1.5333 | 44.85
1968753 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {E905BEC1-9031-464F-BF99-05ADAFA80A30}/853536 NOLU DİREK-UZGAÇ+B.İSMAİLÇE ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:16:00 | 12.11.2024 18:39:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5333 | 85.8667
1971770 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 792850/SAZLIDERE-İSKENDER GRUP KÖYLER ENH ÇIKŞI | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:02:00 | 22.11.2024 17:25:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.0167
11359323 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 885645/AKÖREN TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:40:00 | 27.11.2024 18:03:00 | 0.38333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4167
1972711 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 706342/12000 DM/ MALKARA YENİCE DM RİNG(705290) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:55:53 | 23.11.2024 10:18:50 | 0.3825 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3825 | 161.0325 | 0 | 0 | 0 | 0
11357968 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116969/27100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:23:45 | 11.11.2024 17:46:42 | 0.3825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 0 | 0
2058454 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87260/Uzk. TR-2-04 ÖZGÜRKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:39:59 | 14.11.2024 02:02:55 | 0.38222 | 0 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.2044 | 0 | 0 | 0 | 0
11359068 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 406183/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:31:45 | 26.11.2024 10:54:41 | 0.38222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6756
11358412 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 443965/95027 K K DOĞANCA TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:34:45 | 16.11.2024 14:57:38 | 0.38139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1442
2058473 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87330/Uzk. TR 2-15 160'LIKLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 00:47:21 | 16.11.2024 01:10:14 | 0.38139 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.8386 | 0 | 0 | 0 | 0
11359427 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 743251/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:25:16 | 28.11.2024 16:48:07 | 0.38083 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7592 | 0 | 0
1968656 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113782/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:23:00 | 12.11.2024 13:45:50 | 0.38056 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8778 | 0 | 0 | 0 | 0
11357960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 575400/BESKİ KARADENİZ MAH. TR TRAFO AYDINLATMA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:25:35 | 11.11.2024 14:48:22 | 0.37972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5189
7200001091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 853801/FİDER B5 - FD-11 TAYAKADIN DM RİNG | OG İZOLATÖR YENİLEME BAKIM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 09:01:40 | 24.11.2024 09:24:25 | 0.37917 | 6 | 58 | 5 | 1 | 11 | 671 | 2.275 | 21.9917 | 1.8958 | 0.37917 | 4.1708 | 254.4208
1971576 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 19:49:03 | 21.11.2024 20:11:48 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75833 | 88.3458
1968988 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634537/AKSİCİM TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 18:49:00 | 13.11.2024 19:11:45 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375
1973493 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263368/27795 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:57:00 | 24.11.2024 18:19:45 | 0.37917 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1375 | 0 | 0 | 0 | 0
11359048 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3245933/Uzk. A-BÖĞREKÇİ HASAN | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:33:03 | 25.11.2024 16:55:48 | 0.37917 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37917 | 0 | 0 | 0 | 0
11358900 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 146136/25210NOLU TRAFO ÇIKIŞ ŞEHİTLİK KOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:10:32 | 23.11.2024 19:33:16 | 0.37889 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8889 | 0 | 0 | 0 | 0
2058385 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87350/Uzk.TR 1-50 ÇIKIŞI ENH | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:17:38 | 09.11.2024 14:40:22 | 0.37889 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0311 | 0 | 0 | 0 | 0
1974779 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104814/14040 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:18:00 | 29.11.2024 18:40:44 | 0.37889 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
1974704 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 721244/25850 DM /TESKİ ERKAN PULUKÇU (721244) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:44:00 | 29.11.2024 15:06:43 | 0.37861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.37861 | 0 | 0 | 0 | 0.37861 | 0
1968859 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | AG Fideri | 566127/3 NOLU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 10:54:00 | 13.11.2024 11:16:42 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2967 | 0 | 0
1968051 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117031/27380 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:46:00 | 08.11.2024 13:08:42 | 0.37833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75667 | 0 | 0
1968333 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892098/TR/53 DM06 RMU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:26:00 | 10.11.2024 15:48:40 | 0.37778 | 0 | 288 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0.37778 | 6.4222
11357949 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413473/81170 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:20:23 | 11.11.2024 13:43:03 | 0.37778 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1556 | 0 | 0 | 0 | 0
11359149 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656011/74389-TRP04 NOLU TR GENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 13:49:01 | 26.11.2024 14:11:40 | 0.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8875
1974946 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 770363/43520 B.YON TR 9 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:21:00 | 30.11.2024 14:43:34 | 0.37611 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1689 | 0 | 0
11358709 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452210/94620 İ ESETÇE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:06:57 | 20.11.2024 18:29:30 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6308 | 0 | 0
11357779 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 425155/83281 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:45:27 | 09.11.2024 11:08:00 | 0.37583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75167
2058359 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:11:09 | 08.11.2024 09:33:40 | 0.37528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.37528 | 0 | 1.1258 | 142.9808
1967803 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867091/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:15:00 | 06.11.2024 19:37:30 | 0.375 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 594 | 0.375 | 0 | 0 | 1.125 | 0.75 | 222.75
1972594 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:52:44 | 23.11.2024 09:15:11 | 0.37417 | 0 | 0 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74833 | 141.8092 | 0 | 0
1972474 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BDA2F3DF-35E1-4575-A13E-689011CC942E}/KOFÇAZ GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:22:51 | 23.11.2024 06:45:18 | 0.37417 | 13 | 39 | 15 | 606 | 81 | 3153 | 4.8642 | 14.5925 | 5.6125 | 226.745 | 30.3075 | 1179.7475
1973103 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 58351/58351 NOLU OKÇULAR DM OG HATLARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:21:41 | 23.11.2024 17:44:07 | 0.37389 | 0 | 0 | 8 | 1292 | 28 | 1084 | 0 | 0 | 2.9911 | 483.0644 | 10.4689 | 405.2956
1973680 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 32568983/42062 DM3/16 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ J | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:38:00 | 25.11.2024 17:00:24 | 0.37333 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
11357058 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 840136/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:34:00 | 01.11.2024 10:56:22 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6506 | 0 | 0
2058474 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365150/TR3 RMU Y.SANAYİ (365150) AG ŞLTRİ E | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:27:40 | 15.11.2024 02:50:02 | 0.37278 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6567 | 0 | 0 | 0 | 0
1972326 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835024/Mrç. MERİÇ TR6 KÜÇÜK DOĞANCA ENH | İLETKEN KOPMASI (sw,1 ve 0,3 ve 0) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:22:00 | 23.11.2024 02:44:17 | 0.37139 | 0 | 2 | 5 | 781 | 1 | 4 | 0 | 0.74278 | 1.8569 | 290.0547 | 0.37139 | 1.4856
11359130 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402413/80380 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:49:50 | 26.11.2024 15:12:07 | 0.37139 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7703 | 0 | 0 | 0 | 0
11358177 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5514634/73320 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:37:03 | 13.11.2024 16:59:20 | 0.37139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4856
13072408 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662325/BMANDIRA TR02_AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:40:37 | 06.11.2024 12:02:53 | 0.37111 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 0 | 0
11357577 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572298/BESKİ DM3-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:21:41 | 06.11.2024 15:43:55 | 0.37056 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5939 | 0 | 0 | 0 | 0
1975032 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724615/26100 KÖK / HEREKE 1/0 ÇIKIŞ (724615) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 19:01:00 | 30.11.2024 19:23:13 | 0.37028 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 1.1108 | 0 | 0 | 0 | 91.0883
1970226 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6639790/ŞARKÖY OTOGAR DM TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTER D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:11:00 | 19.11.2024 18:33:13 | 0.37028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5919 | 0 | 0
1972014 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {E7D7E6C9-C9C2-40EA-B7A5-DA491BB2FC1E}/FİDER-A2 TR-9 HADIMAĞA(80030) ENH.ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:36:35 | 22.11.2024 21:58:46 | 0.36972 | 27 | 565 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9.9825 | 208.8931 | 0 | 0.36972 | 1.8486 | 0
1967870 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {2BB8E836-1316-46A6-9068-BBDF8B6B857F}/26436 KÖK / EVRENBEY ÇIKIŞI (707260) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:04:00 | 07.11.2024 11:26:07 | 0.36861 | 1 | 104 | 4 | 0 | 2 | 218 | 0.36861 | 38.3356 | 1.4744 | 0 | 0.73722 | 80.3572
1974833 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 844101/85000 HAVSA IM/DM (MÜŞTERİLER)ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:46:00 | 30.11.2024 09:08:05 | 0.36806 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0.73611 | 0 | 1.8403 | 0.36806 | 2.2083 | 1.1042
2058674 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 435738/92382 K BEYKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:19:54 | 28.11.2024 10:41:59 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6667
2058336 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Dağıtım Transformatörü | 807501/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF GENEL BKM | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 00:56:31 | 07.11.2024 01:18:36 | 0.36806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5694
11357762 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131319/27411 DM 131315 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:52:41 | 08.11.2024 17:14:44 | 0.3675 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0
11357527 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120682/17010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:26:11 | 06.11.2024 09:48:13 | 0.36722 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9878 | 0 | 0 | 0 | 0
11358111 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400863/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 00:42:02 | 13.11.2024 01:04:03 | 0.36694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4564
1973684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 34062718/28A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER SİGORTA ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:00:00 | 25.11.2024 17:22:00 | 0.36667 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11359525 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 5058641/9 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:02:51 | 29.11.2024 17:24:50 | 0.36639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36639 | 0 | 0
2058329 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87250/Uzk.TR-2-01 KARADENİZ MAH. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:34:22 | 06.11.2024 11:56:18 | 0.36556 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.8211 | 0 | 0 | 0 | 0
2058333 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 313224/41316 TR3/4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:23:31 | 06.11.2024 12:45:25 | 0.365 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.585 | 0 | 0 | 0 | 0
11358276 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:49:03 | 14.11.2024 17:10:57 | 0.365 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.095 | 0 | 0 | 0 | 0
11358706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 12975581/93212 K PAŞAYİĞİT TR6 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:35:00 | 20.11.2024 14:56:51 | 0.36417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36417 | 0 | 0 | 0 | 0
11358265 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 119789/27166 DENİZ TARAFI AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:10:32 | 14.11.2024 18:32:20 | 0.36333 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 0 | 0
1967998 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116137/14045 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 23:08:00 | 07.11.2024 23:29:47 | 0.36306 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2483 | 0 | 0 | 0 | 0
1973689 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368525/DTR4 (YNİ)VKFLR ->> (368525) AG ŞLtR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:24:00 | 25.11.2024 17:45:45 | 0.3625 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.65 | 0 | 0 | 0 | 0
1968126 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 740846/21005 NOLU DM / YENİKÖY ÇIKIŞI (740846) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:10:00 | 09.11.2024 05:31:45 | 0.3625 | 5 | 294 | 5 | 44 | 1 | 52 | 1.8125 | 106.575 | 1.8125 | 15.95 | 0.3625 | 18.85
1972524 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56201/AHLATLI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:58:47 | 23.11.2024 08:20:31 | 0.36222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.36222 | 0 | 16.3
1970140 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 176069/D ÇIKIŞI-ALPEK ÇIKIŞI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:13:00 | 19.11.2024 16:34:43 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1717 | 0 | 0
2058626 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54910/ORUÇLU KÖYÜ TRAFOSU GENEL BAKIMLARI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:08:32 | 25.11.2024 15:30:15 | 0.36194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.36194 | 0 | 48.8625
11358946 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658959/TR04 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:45:55 | 23.11.2024 18:07:35 | 0.36111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4444
1968910 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743232/25952 KÖK / SARIYAR DM ÇIKIŞI (743232) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:16:00 | 13.11.2024 14:37:39 | 0.36083 | 9 | 220 | 0 | 0 | 10 | 1454 | 3.2475 | 79.3833 | 0 | 0 | 3.6083 | 524.6517
1968296 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147044/25510 NOLU BADEMLİK TR GNL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:09:10 | 10.11.2024 12:30:48 | 0.36056 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120.7861 | 0 | 0 | 0 | 0.36056
1971384 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:02:18 | 21.11.2024 15:23:56 | 0.36056 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 986 | 0 | 0 | 2.1633 | 0 | 12.2589 | 355.5078
2058293 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 660751/73320 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:35:32 | 04.11.2024 14:57:09 | 0.36028 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1756 | 0 | 0
11358956 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120456/27235 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:10:34 | 24.11.2024 09:32:11 | 0.36028 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7644 | 0 | 0 | 0 | 0
11358544 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 363993/DM1/013->>(363997) AG ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:27:53 | 18.11.2024 19:49:27 | 0.35944 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
2058596 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84006/84006 NOLU (TR-2) DTT ENH. | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 07:11:23 | 24.11.2024 07:32:55 | 0.35889 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105.5133 | 0 | 1.4356
11357540 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 12642/12642 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:49:57 | 06.11.2024 12:11:28 | 0.35861 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2686 | 0 | 0 | 0 | 0
1970958 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:55:37 | 21.11.2024 09:17:07 | 0.35833 | 0 | 0 | 3 | 277 | 8 | 246 | 0 | 0 | 1.075 | 99.2583 | 2.8667 | 88.15
2058456 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 813089/94110 İ TR67 İTFAİYE TRF AG ÇKŞ ŞLT A | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 08:47:49 | 14.11.2024 09:09:18 | 0.35806 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7289 | 0 | 0
3023200 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | 788908/U.TM(B)->(788908)AVLANBY DM[AVLANB1- F1] | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 23:00:43 | 11.11.2024 23:22:11 | 0.35778 | 149 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 34 | 53.3089 | 1856.8667 | 0 | 0 | 0 | 12.1644
11358852 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 709688/ŞARKÖY DM 2/6 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:54:46 | 22.11.2024 14:16:11 | 0.35694 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.975 | 0 | 0.35694
1969987 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700479/18100 DM / NKÜ ÜNİVERSİTE ÇIKIŞ (19705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 02:16:28 | 19.11.2024 02:37:52 | 0.35667 | 6 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 115.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1968246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 20:59:00 | 09.11.2024 21:20:23 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6658
7200001057 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 850647/HAMZABEYLİ -GÜMRÜK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | ÖLÇÜ SİSTEMİ BAKIMI (ROLE-AKIM TR GERİLİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 11.11.2024 14:26:05 | 11.11.2024 14:47:28 | 0.35639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7819 | 0
11357761 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865391/BESKİ AMAÇ YAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:57:38 | 08.11.2024 18:19:01 | 0.35639 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1442 | 0 | 0 | 0 | 0
1970629 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:23:57 | 20.11.2024 19:45:15 | 0.355 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4504 | 3.905 | 4.615 | 0.355 | 0.71 | 26.27 | 1598.92
1974020 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90710/90712 NOLU DT TR1-68 ASRİ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:01:00 | 27.11.2024 12:22:18 | 0.355 | 2 | 224 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.71 | 79.52 | 0 | 0 | 1.065 | 0.355
11359327 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 706904/15440 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:59:17 | 27.11.2024 18:20:33 | 0.35444 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9244 | 0 | 0 | 0 | 0
11357130 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 553985/52291 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:51:03 | 01.11.2024 18:12:18 | 0.35417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8958
7200001105 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80150/80150-Edr.HALK-GÖKSU EVLERİ DM | İÇ İHTİYAÇ BAKIMLARI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 10:30:24 | 29.11.2024 10:51:38 | 0.35389 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7106 | 0 | 0 | 0 | 0
11358728 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | Dağıtım Transformatörü | 779618/DM11/TR21 ENİS SLÜN>>()AG ŞLTR A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:14:57 | 20.11.2024 17:36:10 | 0.35361 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.095 | 0 | 0 | 0 | 0
11358370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:32:48 | 15.11.2024 18:53:57 | 0.3525 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3525 | 27.8475 | 0 | 0 | 0 | 0
11359261 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822855/ 95312 NOLU DM VAKIF SHL ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:48:51 | 27.11.2024 12:09:58 | 0.35194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70389 | 0
11358264 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 308645/KÜÇÜK SAN SİT TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:00:44 | 14.11.2024 17:21:51 | 0.35194 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 | 0 | 0 | 0 | 0
2058375 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Direği | 87590/Uzk. BAYRAMTEPE TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:02:58 | 09.11.2024 10:24:04 | 0.35167 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0.35167 | 0 | 0 | 0 | 46.7717
1971213 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 42140/42135 NOLU DM / TR 9 ÇIKIŞI (764188) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:03 | 21.11.2024 12:29:06 | 0.35083 | 1 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35083 | 130.51 | 0 | 0 | 0 | 0
2057910 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432141/90832 K TR1/56 San Üstü TRF AG ÇKŞ ŞLT D | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:55:48 | 07.11.2024 12:16:50 | 0.35056 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4133 | 0 | 0 | 0 | 0
11358494 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 148275/26065NOLU TRAFO ÇIKIŞ KOZYÖRÜK TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:14:59 | 18.11.2024 14:35:59 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
1974575 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 376880/DM7/TR4 Y.SAN ->376880 BOX AG ÇIKIŞ - B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:09:00 | 29.11.2024 09:30:00 | 0.35 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0
11358050 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 630647/VİZE TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:12:27 | 12.11.2024 18:33:27 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 | 0 | 0
1971471 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 772150/44350 NOLU DM / YTONG ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:44:00 | 21.11.2024 17:05:00 | 0.35 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 831 | 0 | 0 | 1.4 | 0.35 | 4.2 | 290.85
11357101 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 797435/83450 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:22:22 | 01.11.2024 11:43:18 | 0.34889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4222
1966663 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {1AF16A0A-8B05-4D29-8A0F-530F82EEE3EF}/FİDER-3 KÖYLER (2H06) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:30:04 | 01.11.2024 09:51:00 | 0.34889 | 0 | 0 | 12 | 4 | 67 | 4511 | 0 | 0 | 4.1867 | 1.3956 | 23.3756 | 1573.8378
1969109 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | TM Fideri | {7E471D40-AFC2-4DE8-8E4C-F389BEF22DAA}/FİDER-23 MERBOY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:07:06 | 14.11.2024 14:28:00 | 0.34833 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0567 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0.34833
1967937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:47:17 | 07.11.2024 16:08:09 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | 0
11359616 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 664260/TR01 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:59:12 | 30.11.2024 12:20:04 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7822
1972344 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788205/VAKIFLAR KÖK->>(788205)VAKIFLAR İÇİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:16:57 | 23.11.2024 03:37:47 | 0.34722 | 8 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.7778 | 440.2778 | 0 | 0 | 0 | 1.7361
11357971 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132342/27166 KABİN ARKASI SOL TARAF AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:33:46 | 11.11.2024 16:54:29 | 0.34528 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7264 | 0 | 0
11357671 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 551146/52371 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:24:36 | 07.11.2024 17:45:17 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8944 | 0 | 0
1969529 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657672/74242 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 12:33:00 | 16.11.2024 12:53:41 | 0.34472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7919
1974470 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 712266/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:48:21 | 28.11.2024 18:09:00 | 0.34417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.82
11357484 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577950/MÜSELLİM KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:54:10 | 06.11.2024 11:14:42 | 0.34222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.64
11357853 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265544/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:55:13 | 09.11.2024 18:15:41 | 0.34111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
1968627 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 34058/ALFA KUTU DM>>(34058)ARYILDIZ DM3 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:18:00 | 12.11.2024 10:38:27 | 0.34083 | 9 | 37 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.0675 | 12.6108 | 0 | 0 | 0.34083 | 0.68167
11359062 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 439904/93340 K BEĞENDİK TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:54:28 | 25.11.2024 18:14:54 | 0.34056 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4706 | 0 | 0
11358267 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131331/27411 DM 131292 NOLU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 04:40:23 | 15.11.2024 05:00:47 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0
2058610 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483101/Uzk. B-KAHVE TARAFI | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:41:52 | 24.11.2024 18:02:14 | 0.33944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.165
11358011 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263151/27146 AG TEKİRDAĞ TARAFI B ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:56:47 | 11.11.2024 18:17:07 | 0.33889 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7111 | 0 | 0
11357763 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 265541/27125 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:33:52 | 08.11.2024 17:54:11 | 0.33861 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7089 | 0 | 0 | 0 | 0
11357380 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407642/82060 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:49:34 | 06.11.2024 17:09:49 | 0.3375 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3875 | 0 | 0 | 0 | 0
1973192 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451035/94358 İ HACIKÖY TR4 TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:08:00 | 23.11.2024 20:28:14 | 0.33722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3956
11357760 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571041/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:26:52 | 08.11.2024 17:47:04 | 0.33667 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8633 | 0 | 0 | 0 | 0
11358642 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 790857/81570 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:09:04 | 20.11.2024 02:29:15 | 0.33639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8469 | 0 | 0 | 0 | 0
11359237 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117752/20375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:33:41 | 27.11.2024 09:53:52 | 0.33639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0275 | 0 | 0 | 0 | 0
1969770 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 704126/17401 DM / BÖBREK VAKFI ÇIKIŞI (704093) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 08:48:00 | 18.11.2024 09:08:10 | 0.33611 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058322 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87185/Uzk.TR 1-16 GÜL SOK KAR. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:25:00 | 06.11.2024 10:45:08 | 0.33556 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.8978 | 0 | 0 | 0 | 0
11357184 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 125722/17230 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:19:50 | 02.11.2024 10:39:57 | 0.33528 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33528 | 0 | 0 | 0 | 0
11358816 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116015/18965 YENİCE DM01-TR19 A ŞALTERİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:32:04 | 22.11.2024 09:52:10 | 0.335 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.015 | 0 | 0 | 0 | 0
1970159 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661805/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:14:00 | 19.11.2024 17:34:05 | 0.33472 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7153 | 0 | 0 | 0 | 0
1966695 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 707717/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:40:00 | 01.11.2024 12:00:03 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66833 | 57.4767
1970087 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489132/Uzk. H-VEREMSAVAŞ TAKSİ DURAĞI | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:49:00 | 19.11.2024 13:09:03 | 0.33417 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.09 | 0 | 0 | 0 | 0
11357161 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431208/91410 K TR2/02 Sevkent TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:51:00 | 01.11.2024 18:11:01 | 0.33361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 | 0 | 0 | 0 | 0
1966935 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 799452/ARİZBABA-BOSTANLI KÖYÜ ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:20:00 | 02.11.2024 14:40:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6667
13072578 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623442/PINARHİSAR DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:45:00 | 11.11.2024 17:05:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
11359555 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612620/BEĞENDİK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:15:00 | 29.11.2024 18:35:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333
1970426 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {D563CA1E-CBBB-428C-B615-BDCD8F75AB38}/24930 NOLU DM ÇERKEZMÜSELLİM TR-9 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:36:22 | 20.11.2024 12:56:22 | 0.33333 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 50 | 0 | 0
1967872 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782614/Y.SAN.GRŞ DM1>>(33668)2015 YIL/DM7_TR04 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:11:58 | 07.11.2024 11:31:58 | 0.33333 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
11357364 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 621355/HACIFAKLI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:25:00 | 04.11.2024 16:45:00 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3333
11359328 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410622/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:33:18 | 29.11.2024 19:53:16 | 0.33278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33278 | 0 | 0 | 0 | 0
1974659 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {805DDA5B-332C-414D-B96B-605019B2481A}/DM04/TR01 ÖNRLR>>(779193)ÖNERLER MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:07:49 | 29.11.2024 13:27:47 | 0.33278 | 2 | 996 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.66556 | 331.4467 | 0 | 0 | 0 | 1.6639
1970726 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848729/Mrç.RAHMANCA KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:07:53 | 21.11.2024 01:27:50 | 0.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.84
1968939 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866100/TERZİLİ KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:37:00 | 13.11.2024 16:56:55 | 0.33194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6264
11359601 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 302853/42036 DM1/25 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:44:33 | 30.11.2024 11:04:26 | 0.33139 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.3933 | 0 | 0 | 0 | 0
11357363 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 867424/KULELİ TR2 CAMİ YANI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:12:04 | 06.11.2024 14:31:52 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.54
2058488 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87360/Uzk. TR 2-25 GÜLÇİÇEK 2 AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:03:17 | 16.11.2024 02:23:02 | 0.32917 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1833 | 0 | 0 | 0 | 0
2058286 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {CD96500C-8E3D-44BF-A829-5A73F974ED2C}/Uzk. FD-7 KÖF | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:03:05 | 03.11.2024 14:22:50 | 0.32917 | 27 | 348 | 0 | 12 | 114 | 6336 | 8.8875 | 114.55 | 0 | 3.95 | 37.525 | 2085.6
11358339 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 561894/AKPINAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:18:36 | 15.11.2024 18:38:19 | 0.32861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9575
13072317 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 574553/ÇİĞDEMLİKÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:20:38 | 02.11.2024 14:40:20 | 0.32833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2533
1967426 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 853501/YOLAGELDİ KÖYÜ ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:21:30 | 04.11.2024 17:41:10 | 0.32778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9667 | 128.8167
11357476 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821767/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 04:44:08 | 06.11.2024 05:03:47 | 0.3275 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2315 | 0 | 0 | 0.3275 | 0 | 1.31 | 758.1625
2058510 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 485217/Uzk. B-SÜT TOPLAMA MERKEZİ TARAFI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:04:41 | 17.11.2024 17:24:18 | 0.32694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2706
11357573 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266948/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 22:23:55 | 06.11.2024 22:43:28 | 0.32583 | 0 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.4825 | 0 | 0.32583 | 0 | 0
3023234 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 847248/847248 NOLU DİREK ARPAÇ KÖYÜ ENH | Koruyucu Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 16.11.2024 14:14:28 | 16.11.2024 14:34:00 | 0.32556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1344
11358161 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85098/85098 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:41:51 | 13.11.2024 12:01:21 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.975
1968757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:20:00 | 12.11.2024 17:39:30 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0
11357167 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 416341/85102 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:04:03 | 02.11.2024 10:23:30 | 0.32417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2967
11357798 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660338/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:27:53 | 09.11.2024 10:47:19 | 0.32389 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7856 | 0 | 0
1974265 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410050/81514 TRAFOSU AYDINLATMA | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:55:00 | 28.11.2024 12:14:25 | 0.32361 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0083 | 0 | 0 | 0 | 0
11358618 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 576922/TAŞAĞIL KÖYÜ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:52:59 | 19.11.2024 15:12:23 | 0.32333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.82
2058265 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87310/Uzk. TR 2-19 DOKUZKATLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:51:39 | 01.11.2024 11:10:58 | 0.32194 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3981 | 0 | 0 | 0 | 0
2058423 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87265/Uzk.TR-2-06 TRAFO ODASI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 09:49:26 | 12.11.2024 10:08:44 | 0.32167 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32167 | 160.5117 | 0 | 0 | 0 | 0
2058723 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 784338/YULAFLI KÖYDM>>(784338) TREN YOLU | AYIRICI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:02:20 | 30.11.2024 17:21:37 | 0.32139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.64278 | 0 | 0 | 0 | 0.32139 | 0
1974542 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801037/91440 NOLU DT TR2-08-TR2-09 -TR2-10 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 02:33:31 | 29.11.2024 02:52:46 | 0.32083 | 0 | 1329 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 426.3875 | 0 | 0.32083 | 0 | 0.32083
2058377 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825434/Uzk.TR 2-09 İHLAS EVLERİ DTT ÇIKIŞI ENH | DİREK YIKILMA,YATMA | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:38:50 | 09.11.2024 10:58:04 | 0.32056 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11359024 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 893424/74222 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 10:53:18 | 25.11.2024 11:12:30 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
1973153 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894431/BİL BETON-KALE NOBEL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:48:53 | 23.11.2024 19:08:03 | 0.31944 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 0.31944 | 0 | 0
11358937 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503282/Mrç. MERİÇ TR-12 C-CAMİ ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 21:09:14 | 24.11.2024 21:28:22 | 0.31889 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0156 | 0 | 0
1968518 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:15:00 | 11.11.2024 17:34:06 | 0.31833 | 9 | 326 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2.865 | 103.7767 | 0.955 | 2.865 | 0.31833 | 0
1971469 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:43:54 | 21.11.2024 17:03:00 | 0.31833 | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5917 | 38.5183 | 0.31833 | 0 | 0 | 0
11358387 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 129457/26410 DTT 129450 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:46:15 | 15.11.2024 22:05:19 | 0.31778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5422
11359554 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 562694/21 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:41:16 | 29.11.2024 19:00:18 | 0.31722 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1722 | 0 | 0 | 0 | 0
2058578 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 852463/LALAPAŞA BEL.İÇME SUYU ENH. | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:09:00 | 22.11.2024 13:28:00 | 0.31667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.31667 | 0 | 0.63333 | 0
11358097 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 171230/C ÇIKIŞI-AŞAĞI TARAF SAĞ ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:44:21 | 12.11.2024 18:03:20 | 0.31639 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6669 | 0 | 0 | 0 | 0
1973659 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848724/Mrç.TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:15:39 | 25.11.2024 15:34:38 | 0.31639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31639 | 0
11359319 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 661525/TR/7 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:24:02 | 27.11.2024 18:43:01 | 0.31639 | 0 | 10 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3.1639 | 0 | 25.3111 | 0 | 0
1970729 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:11:32 | 21.11.2024 01:30:30 | 0.31611 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.31611 | 0 | 2.845 | 0
1974070 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:17:16 | 27.11.2024 14:36:13 | 0.31583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1633
11357203 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631506/DOĞANCA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:16:39 | 02.11.2024 17:35:35 | 0.31556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63111
1967013 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 05:46:03 | 03.11.2024 06:04:57 | 0.315 | 11 | 13 | 1 | 2 | 75 | 4508 | 3.465 | 4.095 | 0.315 | 0.63 | 23.625 | 1420.02
1968300 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893623/BİRLİK UN - PAK İŞ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:29:00 | 10.11.2024 12:47:54 | 0.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0
11359200 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127993/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 00:55:40 | 27.11.2024 01:14:33 | 0.31472 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31472 | 0 | 0
2058331 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87275/Uzk. TR 2-10 GÜVEN SİT. AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:23:56 | 06.11.2024 14:42:43 | 0.31306 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6986 | 0 | 0 | 0 | 0
2058371 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | OG KABLO BAŞLIĞI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 09:10:26 | 09.11.2024 09:29:13 | 0.31306 | 15 | 789 | 0 | 2 | 3 | 319 | 4.6958 | 247.0008 | 0 | 0.62611 | 0.93917 | 99.8647
2058370 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801407/ 92810 NOLU DM ÇAMLICA KÖK ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 05:54:07 | 09.11.2024 06:12:54 | 0.31306 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 3951 | 0 | 1.2522 | 0 | 0 | 19.4094 | 1236.8825
1970401 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {48D556DB-C5C3-4AB0-AE9C-73E1E0DFED6B}/25401 DM / ERENLER DM2 ÇIKIŞI (725523) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:35:01 | 20.11.2024 11:53:37 | 0.31 | 6 | 603 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 186.93 | 0.31 | 0 | 0 | 0
7200001107 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80630/80630-Edr. 01TR/19 TRAFO GENEL BAKIMLARI | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 14:20:25 | 29.11.2024 14:39:01 | 0.31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1970400 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {FE9522DB-2907-4F64-BBBD-FE0681D01E55}/25401 DM / ERENLER TOKİ DM (25412) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:34:56 | 20.11.2024 11:53:26 | 0.30833 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103.9083 | 0 | 0 | 0 | 0.30833
1966794 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:19:49 | 01.11.2024 20:38:19 | 0.30833 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14.8 | 0 | 1.85 | 0.61667
11358716 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452026/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:41:04 | 20.11.2024 19:59:33 | 0.30806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0853
11357892 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442740/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 15:19:51 | 10.11.2024 15:38:17 | 0.30722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6022
1971640 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:08:02 | 22.11.2024 08:26:25 | 0.30639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61278 | 0
3023303 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 445246/ŞARKÖY DM 14 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Önleyici Bakım | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 25.11.2024 13:59:30 | 25.11.2024 14:17:51 | 0.30583 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7867 | 0 | 0
2058401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Dağıtım Transformatörü | 87160/Uzk. TR-1-07 TRAFO POSTASI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:28:48 | 11.11.2024 09:47:07 | 0.30528 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.3194 | 0 | 0 | 0 | 0
1974357 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611445/İĞNEADA TR5 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:50:00 | 28.11.2024 13:08:19 | 0.30528 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1369 | 0 | 0
1968876 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:20:00 | 13.11.2024 12:38:18 | 0.305 | 15 | 110 | 0 | 0 | 53 | 1643 | 4.575 | 33.55 | 0 | 0 | 16.165 | 501.115
11357162 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430690/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:25:35 | 01.11.2024 18:43:52 | 0.30472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91417 | 0 | 0 | 0 | 0
1968845 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 53360/B.ESKİ DM1-TR1 DM2-TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:12:00 | 13.11.2024 09:30:09 | 0.3025 | 9 | 16477 | 0 | 12 | 3 | 5 | 2.7225 | 4984.2925 | 0 | 3.63 | 0.9075 | 1.5125
1968031 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789767/AHİMEHMET DM->>(789767)DİREK TİPLERİ ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 10:53:00 | 08.11.2024 11:11:08 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8444
11358841 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 577247/BESKİ DM2-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:50:19 | 22.11.2024 15:08:27 | 0.30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
11359472 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 134571/ÜNİVERSİTE HAS.DM22/TR27 AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 02:30:28 | 29.11.2024 02:48:35 | 0.30194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30194 | 0 | 0 | 0 | 0
11358100 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411382/81920 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:02:14 | 12.11.2024 19:20:21 | 0.30194 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6233 | 0 | 0 | 0 | 0
11358672 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483661/Uzk. C-KURDUKÖY ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:54:43 | 20.11.2024 12:12:49 | 0.30167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0217
11358714 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 571150/43580 B.YON. TR 8 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:04:34 | 20.11.2024 15:22:39 | 0.30139 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3153 | 0 | 0
11357746 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865410/BESKİ GKEMAL BAĞLIK TR AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:26:35 | 08.11.2024 12:44:40 | 0.30139 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5931 | 0 | 0 | 0 | 0
11357120 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 709003/27650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:52:19 | 01.11.2024 18:10:22 | 0.30083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60167 | 0 | 0 | 0 | 0
1974616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 94452/94752 İ KOYUNTEPE TR1 TRF AYDINLATMA | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:35:00 | 29.11.2024 17:53:01 | 0.30028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0.30028 | 0 | 0 | 0 | 77.1714
11358367 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128638/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:06:55 | 16.11.2024 01:24:55 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0
11359046 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 5059145/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:51:09 | 25.11.2024 17:09:08 | 0.29972 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59944 | 0 | 0 | 0 | 0
11359438 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135602/AYŞE ALTINKAYNAK TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:06:10 | 28.11.2024 17:24:09 | 0.29972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29972
11358271 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430782/90470 K TR1/21 Fatih O TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:25:38 | 14.11.2024 17:43:34 | 0.29889 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1974480 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:19:00 | 28.11.2024 18:36:55 | 0.29861 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 593 | 0.29861 | 0 | 0 | 0.89583 | 0.89583 | 177.0764
11357586 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571871/BESKİ DM2-TR11 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:17:01 | 06.11.2024 17:34:55 | 0.29833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.475 | 0 | 0 | 0 | 0
11358360 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446248/27530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 18:42:51 | 16.11.2024 19:00:45 | 0.29833 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8783 | 0 | 0 | 0 | 0
11359064 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801642/92842 K PIRNARKÖY TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 00:59:08 | 26.11.2024 01:17:02 | 0.29833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59667
11358546 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264958/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:38:07 | 18.11.2024 21:55:59 | 0.29778 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.72 | 0 | 0 | 0 | 0
11357861 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430827/90480 K TR1/25 Andolu L TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 00:53:40 | 10.11.2024 01:11:32 | 0.29778 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 0 | 0 | 0
2058273 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 121415/126200 ÇİFT ÇIKIŞ | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:33:24 | 02.11.2024 09:51:15 | 0.2975 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.735 | 0 | 0 | 0 | 0
11358911 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555188/DM3 TR14 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:24:11 | 23.11.2024 15:42:00 | 0.29694 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1747 | 0 | 0 | 0 | 0.29694
1966756 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3E661D49-DDF4-46FD-AC35-83EA032125D3}/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:42:51 | 01.11.2024 17:00:39 | 0.29667 | 0 | 3 | 6 | 1405 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 1.78 | 416.8167 | 0 | 0.29667
1969145 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788077/TAYEKS>(788077)FİDER-19 GÜLLE | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 16:44:00 | 14.11.2024 17:01:47 | 0.29639 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972525 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 56200/AHLATLI OG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:58:47 | 23.11.2024 08:16:33 | 0.29611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29611 | 0
7200001104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Dağıtım Transformatörü | 80090/80090-Edr.II.DM-12-TR-02 TRAFO GENEL BAK | TEMİİZLİK-İZOLASYON BAKIMLARI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 29.11.2024 09:08:31 | 29.11.2024 09:26:16 | 0.29583 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3667 | 0 | 0 | 0 | 0
2058317 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 122951/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:33:35 | 06.11.2024 12:51:19 | 0.29556 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10.3444 | 0 | 0 | 0 | 0.59111
11359536 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 430374/91220 K TR2/24 Tatlcı K TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:03:02 | 29.11.2024 17:20:40 | 0.29389 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58778 | 0 | 0 | 0 | 0
2058406 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54821/KATRANCA KÖYÜ TR2 ÇUKUR TR | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:27:24 | 11.11.2024 10:45:00 | 0.29333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9067
2058581 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572220/BESKİ DM2-TR5 MİGROS TR AG ÇKŞ ŞALTERİ H | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:27:11 | 22.11.2024 11:44:45 | 0.29278 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0878 | 0 | 0 | 0 | 0
11357767 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330437/44480 ÇAYLA TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:00:01 | 08.11.2024 17:17:35 | 0.29278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0494
1974242 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:20:00 | 28.11.2024 12:37:32 | 0.29222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.08
11358810 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830997/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 01:53:09 | 22.11.2024 02:10:39 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0
13072385 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590903/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:28:33 | 05.11.2024 15:46:03 | 0.29167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0
11358082 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 664745/TR01 TRAFO AG1 ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:55:12 | 12.11.2024 17:12:41 | 0.29139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3244
11359023 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431245/91354 K TR2/15 Gemici M TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:33:39 | 25.11.2024 11:51:04 | 0.29028 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9028 | 0 | 0 | 0 | 0
11357425 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 708819/21427 NOLU DM / YAZLIKLAR ÇIKIŞ (708819) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 09:21:33 | 05.11.2024 09:38:57 | 0.29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 978 | 0 | 0.29 | 0 | 0.58 | 0.29 | 283.62
11357683 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431155/91356 K TR2/16 EskiTR11 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:24:14 | 07.11.2024 18:41:37 | 0.28972 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1497 | 0 | 0 | 0 | 0
2058323 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87190/Uzk.TR 1-18 KAYMAKAMLIK EV. AG ÇIKŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:03:19 | 06.11.2024 11:20:41 | 0.28944 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2294 | 0 | 0 | 0 | 0
2058545 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 807128/91502 K BEĞENDİK KÖK ÇIKIŞI | OG KABLO | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:00:46 | 20.11.2024 09:18:07 | 0.28917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28917 | 0
11359311 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431490/91440 K TR2/06 Raşit E TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:57:22 | 27.11.2024 17:14:43 | 0.28917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3133 | 0 | 0 | 0 | 0
11359132 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 132305/126200 ÇİFT ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 10:58:30 | 26.11.2024 11:15:50 | 0.28889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28889 | 0 | 0 | 0 | 0
11359028 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1538838/70710 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 12:05:09 | 25.11.2024 12:22:28 | 0.28861 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0.28861
11357219 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 4731347/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:48:00 | 02.11.2024 19:05:19 | 0.28861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28861
1970039 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 796450/796450 DİREK ŞİMŞEK HOTEL+TÜ.İÇME SUYU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:50:13 | 19.11.2024 11:07:30 | 0.28806 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1972447 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800210/DAĞITIM MERKEZİ 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:36:38 | 23.11.2024 05:53:49 | 0.28639 | 17 | 14816 | 0 | 20 | 7 | 55 | 4.8686 | 4243.1378 | 0 | 5.7278 | 2.0047 | 15.7514
11358710 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117261/27005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:50:43 | 20.11.2024 17:07:54 | 0.28639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85917 | 0 | 0 | 0 | 0
2058480 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 781885/DM3/32 SİNDİRELLA>>(31694) DM-13TR37-1 | SEHİM | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:29:11 | 15.11.2024 10:46:21 | 0.28611 | 85 | 23493 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24.3194 | 6721.6083 | 0 | 0 | 0 | 1.1444
1971053 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 93112/93112 K AKÇEŞME TR TRF GENEL BKM | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:52:00 | 21.11.2024 10:09:06 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.81
11358007 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 122975/YENİKÖY TR 2 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:15:27 | 11.11.2024 17:32:33 | 0.285 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0.57
1970042 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:02:43 | 19.11.2024 11:19:44 | 0.28361 | 1 | 164 | 0 | 0 | 13 | 1349 | 0.28361 | 46.5122 | 0 | 0 | 3.6869 | 382.5914
11359063 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 413521/80490 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:01:48 | 26.11.2024 09:18:49 | 0.28361 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9558 | 0 | 0 | 0 | 0
1973728 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622552/KAYNARCA TR7 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:00:00 | 25.11.2024 21:17:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1333 | 0 | 0
1969182 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 520661/86023 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 21:13:00 | 14.11.2024 21:30:00 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6333
11358266 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 263548/27135 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 19:08:45 | 14.11.2024 19:25:45 | 0.28333 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7333 | 0 | 0 | 0 | 0
11358230 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122431/26650NOLU TRAFO ÇIKIŞ SIRTBEY TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:34:35 | 14.11.2024 17:51:35 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6833
11358910 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 16168607/13A NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:02:00 | 23.11.2024 15:19:00 | 0.28333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28333 | 0 | 0 | 0 | 0
11358928 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 126852/B ÇIKIŞI-CAMİ VE SİPAHİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:33:22 | 24.11.2024 10:50:12 | 0.28056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1722
11358272 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431036/91238 K TR2/29 ALT KAH TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:56:10 | 14.11.2024 18:13:00 | 0.28056 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6472 | 0 | 0.28056 | 0 | 0
1970778 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815561/ESETÇE DM DEN ESETÇE 3 FİDERİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:32:00 | 21.11.2024 04:48:48 | 0.28 | 0 | 18 | 71 | 5629 | 62 | 1604 | 0 | 5.04 | 19.88 | 1576.12 | 17.36 | 449.12
11357442 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 413673/Uzk. TR-28 C-YIKINC APT-KURTULIŞ CAD. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:52:50 | 05.11.2024 13:09:37 | 0.27972 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9444 | 0 | 0 | 0 | 0
1967386 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | OG Fideri | 708207/27006 DM / AYTEPE DOĞANAY GRUBU (708207) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:07:00 | 04.11.2024 15:23:47 | 0.27972 | 0 | 617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 172.5886 | 0 | 1.1189 | 0 | 0
11358417 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 827884/Uzk. A-OG ALTI KURTBEY TR-4 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 19:19:04 | 16.11.2024 19:35:51 | 0.27972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4686
11358892 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/16650 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:02:03 | 23.11.2024 12:18:48 | 0.27917 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1969964 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 20:40:10 | 18.11.2024 20:56:55 | 0.27917 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1780 | 0 | 0.27917 | 0 | 0.55833 | 0.55833 | 496.9167
1966876 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | TM Fideri | {925F9013-EA2F-4015-862C-EBE4DA954161}/FİDER 2 TM İLE MÜREFTE ARASI (742061) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:04:17 | 02.11.2024 10:21:00 | 0.27861 | 7 | 308 | 11 | 9553 | 26 | 2925 | 1.9503 | 85.8122 | 3.0647 | 2661.5719 | 7.2439 | 814.9375
11357849 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480745/Uzk. D-ZAFERİYE CADDESİ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:08:45 | 09.11.2024 17:25:27 | 0.27833 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 0 | 0
11358715 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 455130/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:29:39 | 20.11.2024 15:46:21 | 0.27833 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0
1972290 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/İNECE GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:53:24 | 23.11.2024 02:10:06 | 0.27833 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4504 | 3.0617 | 3.6183 | 0.27833 | 0.55667 | 20.5967 | 1253.6133
11358850 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | Abone Tesisi | 590940/P.KÖY TR28 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:58:10 | 22.11.2024 14:14:47 | 0.27694 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4925 | 0 | 0
11357874 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 473389/95880 E TR3 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:41:33 | 10.11.2024 13:58:08 | 0.27639 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2111 | 0 | 0
1970094 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884068/DTT2 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:40:00 | 19.11.2024 13:56:33 | 0.27583 | 0 | 0 | 3 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8275 | 175.7058 | 0 | 0
11358635 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483757/Uzk. C-KÖY KAHVESİ, KANTAR ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:57:50 | 19.11.2024 17:14:22 | 0.27556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9956
11358840 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408364/80940 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:38:38 | 22.11.2024 14:55:10 | 0.27556 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1969252 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741902/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:27:00 | 15.11.2024 09:43:31 | 0.27528 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1779 | 0 | 0.27528 | 0 | 0.55056 | 0.55056 | 489.7192
11359367 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:52:47 | 28.11.2024 09:09:15 | 0.27444 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.0978 | 0 | 0 | 0 | 0.82333 | 0
1969485 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 868803/868803_DM02 TRP07-08-14 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 09:41:00 | 16.11.2024 09:57:27 | 0.27417 | 1 | 92 | 0 | 0 | 4 | 62 | 0.27417 | 25.2233 | 0 | 0 | 1.0967 | 16.9983
11358564 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897307/VAROL BETON 897307 CBS NOLU ENH ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:42:31 | 19.11.2024 08:58:58 | 0.27417 | 38 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10.4183 | 0.54833 | 0 | 0 | 1.9192 | 0.27417
11357871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 432595/90468 K TR1/20 Yörük TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:11:32 | 10.11.2024 17:27:58 | 0.27389 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6433 | 0 | 0 | 0 | 0
2058320 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87770/Uzk. ESKİKÖY TR-1 AG ÇIKIŞLARI | TRAVERS, KONSOL ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:11:19 | 06.11.2024 11:27:41 | 0.27278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8272
11359066 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264499/27531 NOLU DM 122007 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:14:10 | 25.11.2024 21:30:32 | 0.27278 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
11359183 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430963/90578 K TR1/45 Barlık Y TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:04:05 | 26.11.2024 17:20:26 | 0.2725 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.4525 | 0 | 0 | 0 | 0.2725
11357108 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 5062892/DM TOKİ 5 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:36:52 | 01.11.2024 14:53:11 | 0.27194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27194
11359535 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266044/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:53:02 | 30.11.2024 02:09:20 | 0.27167 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0633 | 0 | 0 | 0 | 0
11358662 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104815/YILBAŞI KAYA DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:46:00 | 20.11.2024 10:02:17 | 0.27139 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
1973635 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 710896/25881 DM / ALIŞIK ÇIKIŞI (710895) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:35:00 | 25.11.2024 13:51:16 | 0.27111 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27111 | 97.3289 | 0 | 0 | 0 | 0
3023270 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C4E02B43-5242-4B38-821E-D5699A968CE2}/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 03:02:13 | 21.11.2024 03:18:28 | 0.27083 | 15 | 11721 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4.0625 | 3174.4375 | 0 | 1.0833 | 1.0833 | 0.27083
11357481 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 374786/DTR-3 TÜRKMENLİ>>(374802)AG ŞLR-A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:40:56 | 05.11.2024 15:57:11 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9792
11358632 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 710180/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:40:17 | 19.11.2024 16:56:32 | 0.27083 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54167 | 0 | 0
11357110 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 448038/94672 İ A PEHLİVAN TR1 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:54:28 | 01.11.2024 19:10:42 | 0.27056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81167
1969931 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18500/18500 DM / FAKÜLTE DM ÇIKIŞI (18100) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:23 | 18.11.2024 18:17:34 | 0.26972 | 16 | 19457 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4.3156 | 5247.9853 | 0 | 1.0789 | 0 | 0.53944
11358963 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 86014/86014 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:33:21 | 24.11.2024 17:49:29 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8133
11357123 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54625/SİNANLI OKULKARŞISI TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:13:38 | 01.11.2024 15:29:46 | 0.26889 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0.26889 | 0 | 0 | 0 | 23.9311
11357537 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | SDK Çıkışı | 377658/DM3/19 KÖFTECİ->>(377567)AG ŞLR F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:20:17 | 06.11.2024 11:36:23 | 0.26833 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5133 | 0 | 0 | 0 | 0
11359607 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102145/15412 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:31:45 | 30.11.2024 10:47:51 | 0.26833 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0
1974966 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 730195/25100 DM / ASKERİYE KIŞLA ÇIKIŞ (730195) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:22:00 | 30.11.2024 15:38:05 | 0.26806 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.53611 | 0 | 0.26806 | 0.26806 | 0 | 0
11357570 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662325/BMANDIRA TR02_AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 14:26:54 | 06.11.2024 14:42:57 | 0.2675 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 0 | 0
1967306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:40:55 | 04.11.2024 09:56:55 | 0.26667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 0 | 3.2 | 0
1970564 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 884069/DTT5 ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:17:00 | 20.11.2024 17:33:00 | 0.26667 | 0 | 3 | 0 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 193.8667 | 0 | 0
11358837 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 560778/DM4 TR-19 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:26:00 | 22.11.2024 10:42:00 | 0.26667 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
1974784 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 846802/86022 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:41:00 | 29.11.2024 19:57:00 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8667
1972380 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | OG Fideri | 760269/40606 NOLU DM / AMBARDERE ÇIKIŞI(760269) | AYIRICI ARIZASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:04:17 | 23.11.2024 04:20:16 | 0.26639 | 9 | 540 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.3975 | 143.85 | 0 | 0 | 0 | 0.26639
1974662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896695/TR/192 DM04 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:29 | 29.11.2024 13:24:28 | 0.26639 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26639 | 42.0894 | 0 | 0 | 0 | 0
11357839 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128469/27176 TRAFOSU HAVAİ HAT AÇIK AG ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 15:19:35 | 09.11.2024 15:35:34 | 0.26639 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3319 | 0 | 0
11357986 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634174/KIZILAĞAÇ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:49:47 | 11.11.2024 18:05:45 | 0.26611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7256
11359142 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557433/DM6-TR30 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:46:52 | 26.11.2024 17:02:50 | 0.26611 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.135 | 0 | 0 | 0 | 0
1972409 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:40 | 23.11.2024 05:08:36 | 0.26556 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.26556 | 6.9044 | 3.1867 | 388.2422 | 1.8589 | 211.6478
1972220 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807786/94210 NOLU TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:35:53 | 23.11.2024 00:51:47 | 0.265 | 0 | 18 | 0 | 545 | 0 | 4 | 0 | 4.77 | 0 | 144.425 | 0 | 1.06
1969923 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {1F6E2E45-B88B-4048-89A8-CD1B1281B595}/TEGESAN TM FİDER 2 ÇIKIŞI (701247) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:20:27 | 18.11.2024 17:36:20 | 0.26472 | 26 | 7915 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6.8828 | 2095.2764 | 1.5883 | 3.9708 | 0 | 0
11357377 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 892068/71041 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:36:32 | 04.11.2024 17:52:25 | 0.26472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1178 | 0 | 0 | 0 | 0
1967638 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514365/85065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 21:45:00 | 05.11.2024 22:00:52 | 0.26444 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1556 | 0 | 0
1974721 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724048/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:42:00 | 29.11.2024 15:57:51 | 0.26417 | 18 | 689 | 1 | 1 | 25 | 3646 | 4.755 | 182.0108 | 0.26417 | 0.26417 | 6.6042 | 963.1517
2058307 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/BESKİ DM3-TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:25:59 | 05.11.2024 13:41:50 | 0.26417 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.755 | 0 | 0 | 0 | 0
11358733 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 114976/VATAN 20 114984 ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:08:27 | 21.11.2024 02:24:17 | 0.26389 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2778 | 0 | 0 | 0 | 0
1973086 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {28B8D409-5B36-4305-93AC-8B9BB7AA2AF8}/23001 DM / ÇERKEZMÜZELLİM ÇIKIŞ (709781) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:56:00 | 23.11.2024 17:11:49 | 0.26361 | 0 | 1 | 13 | 1225 | 12 | 264 | 0 | 0.26361 | 3.4269 | 322.9236 | 3.1633 | 69.5933
1969711 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6644684/ŞARKÖY HASTANE TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:16:00 | 17.11.2024 16:31:49 | 0.26361 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1089 | 0 | 0
11357603 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 554833/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:26:35 | 06.11.2024 18:42:23 | 0.26333 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0
11358845 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | OG Fideri | 765801/44210 NOLU DM KURTDERE KÖY ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:48:45 | 22.11.2024 12:04:32 | 0.26306 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0.26306 | 0.26306 | 112.3247
2058552 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 116413/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:11:25 | 20.11.2024 10:27:12 | 0.26306 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.8644 | 0 | 0 | 0 | 0
11359312 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408805/80980 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:44:27 | 28.11.2024 15:00:11 | 0.26222 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1422 | 0 | 0 | 0 | 0
11357355 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 117893/27790 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:01:27 | 04.11.2024 18:17:09 | 0.26167 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1971498 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:17:09 | 21.11.2024 17:32:50 | 0.26139 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8753 | 93.5772 | 0 | 0 | 0 | 0
1970768 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:20:59 | 21.11.2024 04:36:39 | 0.26111 | 1 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.26111 | 783.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.52222
11358378 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701537/15380 DM / ARAS DM ÇIKIŞ (701547) | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 03:10:57 | 16.11.2024 03:26:35 | 0.26056 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
11359182 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 417082/81050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:45:13 | 26.11.2024 17:00:48 | 0.25972 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6486 | 0 | 0 | 0 | 0
11358617 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 488950/Uzk. B-EMEK YAPI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 14:45:26 | 19.11.2024 15:00:58 | 0.25889 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1378 | 0 | 0 | 0 | 0
2058256 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 822735/95202 E ABDÜRAHİM TR TRF AG ÇKŞ ŞLT A | İZOLATÖR | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 03:20:16 | 01.11.2024 03:35:44 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4356
1969558 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530264/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 17:15:00 | 16.11.2024 17:30:28 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51556
11357308 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818063/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:37:35 | 04.11.2024 09:53:03 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 0
11359012 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112219/15305 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 13:38:48 | 25.11.2024 13:54:15 | 0.2575 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0
1970133 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 368720/DTR-3 ESENLER->>(368720) AG ŞLR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:25:00 | 19.11.2024 15:40:26 | 0.25722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 | 0 | 0 | 0 | 0
1970548 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709928/RECLOSER ÇENGEL-DAVUTLU-SEYİTLER(746291) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:08:07 | 20.11.2024 17:23:31 | 0.25667 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 303 | 0 | 2.0533 | 0 | 0 | 0.51333 | 77.77
11358365 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101972/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 18:15:26 | 15.11.2024 18:30:50 | 0.25667 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0
11358562 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 431302/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:04:43 | 19.11.2024 09:20:05 | 0.25611 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 0 | 0 | 0 | 0
11358734 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128579/27341 TRAFOSU 128608 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:34:44 | 21.11.2024 01:50:05 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25583 | 0 | 0
13072606 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 658645/73170 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 13:45:53 | 12.11.2024 14:01:14 | 0.25583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51167
11358218 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266166/27630 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:40:07 | 15.11.2024 02:55:27 | 0.25556 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3222 | 0 | 0 | 0 | 0
11358550 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 122618/26055 NOLU TRAFO ÇIKIŞ KÖY ĞİRİŞ ŞALTERİ | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 21:13:55 | 18.11.2024 21:29:15 | 0.25556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0667
1974557 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742519/21311 NOLU DM / TR 30-31 ÇIKIŞI (742519) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 07:07:01 | 29.11.2024 07:22:20 | 0.25528 | 0 | 0 | 1 | 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528 | 134.5314 | 0 | 0
11358155 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332355/44720 SEFAALAN TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 16:59:48 | 13.11.2024 17:15:07 | 0.25528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25528
11358712 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 782594/DİREK CBS:782585 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:37:52 | 20.11.2024 16:53:10 | 0.255 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.375 | 0 | 0 | 0 | 0
11358969 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 174626/12530 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:24:43 | 24.11.2024 18:39:59 | 0.25444 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0178 | 0 | 0 | 0 | 0
11357439 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 365223/Y.SANAYİ ÇIRAKLIK EĞTM YANI AG ŞLTR A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:59:50 | 05.11.2024 12:15:05 | 0.25417 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0333 | 0 | 0 | 0 | 0
1971754 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513166/85076 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:37:00 | 22.11.2024 14:52:07 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0467
1972388 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:16:42 | 23.11.2024 04:31:49 | 0.25194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50389 | 39.8072
1970027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 835723/Mrç.AKÇADAM KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:04:25 | 19.11.2024 10:19:28 | 0.25083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4908
3023294 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Önleyici Bakım | İletim | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 24.11.2024 08:30:00 | 24.11.2024 08:45:00 | 0.25 | 3 | 372 | 68 | 10343 | 73 | 4578 | 0.75 | 93 | 17 | 2585.75 | 18.25 | 1144.5
11359308 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 409539/80680 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:35:00 | 28.11.2024 13:50:00 | 0.25 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0
1972001 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400244/83521 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:10:00 | 22.11.2024 22:25:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5
1968446 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 623445/PINARHİSAR DM1-TR8 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | AG KABLO ARIZASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:00:00 | 11.11.2024 12:15:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.25 | 0 | 0
1969955 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | Dağıtım Transformatörü | 84013/BÜYÜNLÜ | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 20:05:00 | 18.11.2024 20:20:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.25
1970149 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512899/85087 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:55:00 | 19.11.2024 18:10:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5
11357128 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 620501/CEVİZKÖY TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:25:00 | 01.11.2024 17:40:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.75
1969727 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 884761/OSMANCIK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 18:40:00 | 17.11.2024 18:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5
1972899 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Direği | 514583/85055 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:45:00 | 23.11.2024 19:00:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0
11359314 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622829/KAYNARCA TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:30:00 | 27.11.2024 16:45:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0
1968453 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | AG Fideri | 622680/KAYNARCA TR3 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 12:40:00 | 11.11.2024 12:55:00 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
3023167 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 08:00:01 | 04.11.2024 08:15:00 | 0.24972 | 3 | 371 | 71 | 10369 | 74 | 5202 | 0.74917 | 92.6469 | 17.7303 | 2589.3697 | 18.4794 | 1299.055
1970441 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | TM Fideri | {91D3210A-FAA2-4319-84CE-983E6C9FD602}/TEİAŞ TAN MOD 5A GİRİŞ FİDER 4 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:01:52 | 20.11.2024 13:16:51 | 0.24972 | 54 | 3578 | 3 | 13 | 36 | 3916 | 13.485 | 893.5061 | 0.74917 | 3.2464 | 8.99 | 977.9122
1967663 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 07:39:29 | 06.11.2024 07:54:27 | 0.24944 | 9 | 319 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2.245 | 79.5728 | 0.74833 | 2.245 | 0.24944 | 0
1970276 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 05:58:21 | 20.11.2024 06:13:19 | 0.24944 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.24944 | 6.4856 | 2.9933 | 364.6878 | 1.7461 | 198.8072
2058403 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 56801/KUŞTEPE KÖYÜ TR GENEL BAKIMLARI | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:18:56 | 11.11.2024 10:33:53 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8033
3023172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | TM | 1500/HAYRABOLU TM-1500 | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 04.11.2024 17:00:03 | 04.11.2024 17:15:00 | 0.24917 | 3 | 371 | 71 | 10369 | 74 | 5202 | 0.7475 | 92.4408 | 17.6908 | 2583.6092 | 18.4383 | 1296.165
11357173 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262960/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 01:35:59 | 02.11.2024 01:50:56 | 0.24917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.98 | 0 | 0
11358450 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM | 821901/TM001 NOLU ENEZ TRAFO MERKEZİ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 09:00:05 | 17.11.2024 09:15:00 | 0.24861 | 1 | 4 | 51 | 6797 | 67 | 7629 | 0.24861 | 0.99444 | 12.6792 | 1689.8097 | 16.6569 | 1896.6542
1971764 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 14:49:15 | 22.11.2024 15:04:10 | 0.24861 | 6 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4917 | 25.3583 | 0 | 0 | 0 | 0
11357525 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307470/POŞETSAN TR TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:02:18 | 06.11.2024 11:17:12 | 0.24833 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6317 | 0 | 0 | 0 | 0
1969505 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 23280/E ÇIKIŞI- ÇİDEM SOKAK ÇIKIŞI | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:46:00 | 16.11.2024 11:00:53 | 0.24806 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.6569 | 0 | 0.24806
11358181 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412071/Edr.80715 NOLU TRF AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:15:08 | 13.11.2024 17:30:01 | 0.24806 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4494 | 0 | 0 | 0 | 0
11358196 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/81230-Edr.K-13(DİNÇ SPOR TESİS.)DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:38:06 | 14.11.2024 01:52:56 | 0.24722 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.5056 | 0 | 0 | 0 | 0
11357457 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 650697/TR-169 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:51:47 | 05.11.2024 15:06:35 | 0.24667 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7467 | 0 | 0 | 0 | 0
11357957 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | Abone Tesisi | 126964/ŞARKÖY ARITMA ÜSTÜ TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:35:19 | 11.11.2024 16:50:05 | 0.24611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24611
1969716 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779183/DM04/TR21 ÖNERLER>>(779183)HAVAALANI DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:34:00 | 17.11.2024 16:48:40 | 0.24444 | 15 | 1733 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.6667 | 423.6222 | 0 | 0 | 0.48889 | 1.2222
1971710 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:04:01 | 22.11.2024 12:18:39 | 0.24389 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2194 | 41.2172 | 0 | 0 | 0 | 0
1968417 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611320/İĞNEADA TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 09:21:00 | 11.11.2024 09:35:32 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9111 | 0 | 0
11358175 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 802185/92810 K ÇAMLICA KÖK TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 00:54:20 | 14.11.2024 01:08:52 | 0.24222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96889
2058710 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 701004/16480 DM / ESKİ KÖSEİLYAS ÇIKIŞ (700821) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:26:39 | 29.11.2024 16:41:10 | 0.24194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358621 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | SDK Çıkışı | 409332/80780 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 19:02:39 | 19.11.2024 19:17:08 | 0.24139 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0697 | 0 | 0 | 0 | 0
11359277 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453601/94754 İ KOYUNTEPE TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 18:53:34 | 27.11.2024 19:08:03 | 0.24139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9311
1973705 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791352/SAFİR KOLEJİ-Ü.TATAR YOLU TS ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 21:00:00 | 25.11.2024 21:14:18 | 0.23833 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968609 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 723412/25949 KÖK / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 08:30:00 | 12.11.2024 08:44:17 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1342
11358524 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454976/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:20:19 | 18.11.2024 17:34:36 | 0.23806 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6664 | 0 | 0
11358877 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 455198/94012 İ TR2 ROMAN TOKİ TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:39:53 | 22.11.2024 19:54:05 | 0.23667 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | 0
1970436 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:58:46 | 20.11.2024 13:12:57 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4914 | 176.3461
11357880 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 17:15:12 | 10.11.2024 17:29:23 | 0.23639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5286
1972433 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:16:43 | 23.11.2024 05:30:52 | 0.23583 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 1.6508 | 146.4525
1966672 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798888/ Hvs.85072 -BAKIŞLAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:07:57 | 01.11.2024 10:22:05 | 0.23556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.7378
1970156 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:57:15 | 19.11.2024 17:11:22 | 0.23528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47056 | 82.1119
11357124 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54455/ALPULLU DM2-TR2 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:31:09 | 01.11.2024 15:45:14 | 0.23472 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8486 | 0 | 0
11357967 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455121/94020 İ TR4 KAPUCU MAH TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:55:32 | 11.11.2024 17:09:36 | 0.23444 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1722 | 0 | 0
11357138 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 530240/84024 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:55:59 | 01.11.2024 18:10:02 | 0.23417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3417
11359532 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 120008/27291 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 02:46:24 | 30.11.2024 03:00:25 | 0.23361 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 | 0 | 0
1974670 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:17:01 | 29.11.2024 13:30:57 | 0.23222 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.92889 | 0 | 0 | 2.5544 | 3.0189 | 140.2622
1971476 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 842001/85107 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:49:00 | 21.11.2024 17:02:56 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5778
11359303 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:16:32 | 27.11.2024 15:30:27 | 0.23194 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5972 | 0 | 0 | 0 | 0
1971478 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836134/Mrç. SUBAŞI KÖKSUBAŞI GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:51:28 | 21.11.2024 17:05:22 | 0.23167 | 0 | 3 | 1 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0.695 | 0.23167 | 218.4617 | 0.23167 | 0
11358960 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 573618/SİNANLI OKULKARŞISI TR AG ÇKŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:08:58 | 24.11.2024 15:22:52 | 0.23167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1933
11357613 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19539714/17140 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:22:22 | 07.11.2024 09:36:14 | 0.23111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 0
1970132 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | OG Fideri | 709854/20610 DM / 3/0 ARZULU ENH ÇIKIŞ (709854) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:23:37 | 19.11.2024 15:37:28 | 0.23083 | 0 | 535 | 0 | 7 | 2 | 503 | 0 | 123.4958 | 0 | 1.6158 | 0.46167 | 116.1092
1973863 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 16:27:00 | 26.11.2024 16:40:51 | 0.23083 | 0 | 77 | 0 | 1 | 15 | 1429 | 0 | 17.7742 | 0 | 0.23083 | 3.4625 | 329.8608
11357100 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54405/ALPULLU ÇAVUŞYAPI TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:41:16 | 01.11.2024 10:55:06 | 0.23056 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5944 | 0 | 0
1967446 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:53:55 | 04.11.2024 19:07:44 | 0.23028 | 5 | 7528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1514 | 1733.5311 | 0 | 0 | 0 | 0
11358294 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264555/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 09:41:24 | 15.11.2024 09:55:10 | 0.22944 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9006 | 0 | 0 | 0 | 0
2058475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87375/Uzk. TR-2-33 KIZ MESLEK AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:17:35 | 15.11.2024 02:31:19 | 0.22889 | 0 | 634 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145.1156 | 0 | 0.22889 | 0 | 0
1973473 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862775/TATLIPINAR DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:54:57 | 24.11.2024 17:08:39 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 58.225
2058379 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87460/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:35:08 | 09.11.2024 11:48:50 | 0.22833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1083
11359136 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 402619/80360 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:41:18 | 27.11.2024 09:54:58 | 0.22778 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6833 | 0 | 0 | 0 | 0
1973994 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820328/ENEZ BELEDİYESİ MERKEZ ARITMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:09:33 | 27.11.2024 11:23:13 | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22778 | 0
11358282 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 103242/ZAHİRECİLER DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:13:44 | 14.11.2024 18:27:19 | 0.22639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1319 | 0 | 0 | 0 | 0
11358711 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 173573/A ÇIKIŞI-KÖPRÜ ÇIK. | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:54:08 | 20.11.2024 15:07:40 | 0.22556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6689
11358729 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127685/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:56:01 | 20.11.2024 19:09:30 | 0.22472 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7978 | 0 | 0 | 0 | 0
11357102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54415/ALPULLU ŞAHİNTEPESİ TR AG ÇKŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:30:54 | 01.11.2024 11:44:21 | 0.22417 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0383 | 0 | 0
1970515 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:47:25 | 20.11.2024 16:00:48 | 0.22306 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 1.3383 | 2.2306 | 0 | 0.22306 | 2.8997 | 208.78
1972325 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {487A29AD-C081-4548-BAAA-AB1260412795}/DM3 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:24:29 | 23.11.2024 02:37:50 | 0.2225 | 0 | 0 | 2 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.445 | 84.3275 | 0 | 0
3023272 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {BD2C251A-E53A-4128-B07E-3FE0F9FC0BE6}/01-TR/88 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:42 | 21.11.2024 04:14:02 | 0.22222 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109.1111 | 0 | 0 | 0 | 0
1971034 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795822/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:40:00 | 21.11.2024 09:53:20 | 0.22222 | 3 | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.66667 | 12.8889 | 0 | 0 | 0.44444 | 0
1968885 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:50:00 | 13.11.2024 14:03:20 | 0.22222 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1910 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 3.3333 | 424.4444
2058455 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87340/Uzk.TR 1-48 SUBAY GAZİNOSU AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 02:19:05 | 14.11.2024 02:32:23 | 0.22167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22.1667 | 0 | 0 | 0 | 2.66
11358676 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264332/27006 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:45:52 | 20.11.2024 10:59:10 | 0.22167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0
11358231 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 564796/564796 NO' LU BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:59:58 | 14.11.2024 19:13:10 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.78 | 0 | 0
1972245 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:08:02 | 23.11.2024 01:21:09 | 0.21861 | 9 | 328 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.9675 | 71.7044 | 0.65583 | 1.9675 | 0.21861 | 0
11358279 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112325/15335 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:54:09 | 14.11.2024 18:07:16 | 0.21861 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43722 | 0 | 0 | 0 | 0
1968428 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791333/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 10:57:00 | 11.11.2024 11:10:00 | 0.21667 | 6 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.3 | 11.05 | 0 | 0 | 0.43333 | 0
1968811 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400871/83471 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:17:00 | 12.11.2024 22:30:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4833
1973079 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513283/85077 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:02:00 | 23.11.2024 17:15:00 | 0.21667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95
11357758 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 555382/44 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:39:53 | 08.11.2024 17:52:53 | 0.21667 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0
1974892 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230200/20290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:27:00 | 30.11.2024 11:40:00 | 0.21667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 0 | 0
11358203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 104441/ÇEVRE YOLU HURDACI DTT AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:33:32 | 14.11.2024 17:46:32 | 0.21667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1974250 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {F341965D-8AEA-4AF7-8A2F-99AB6DC182E6}/Uzk.YENİKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:50:15 | 28.11.2024 09:03:14 | 0.21639 | 10 | 617 | 11 | 1680 | 9 | 404 | 2.1639 | 133.5119 | 2.3803 | 363.5333 | 1.9475 | 87.4211
11359223 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106713/KARAYOLLARI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 04:04:08 | 27.11.2024 04:17:05 | 0.21583 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9425 | 0 | 0 | 0 | 0
1968293 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 12:45:00 | 10.11.2024 12:57:56 | 0.21556 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1908 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 3.2333 | 411.28
1972418 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:01:49 | 23.11.2024 05:14:42 | 0.21472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5031 | 39.2942
1974320 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 775286/KARATEPE DM>>()YENİCE-DGÜNDÜZLÜ-MAKSUTLU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:38:00 | 28.11.2024 11:50:53 | 0.21472 | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85889 | 58.8339 | 0 | 0 | 0 | 0
1971543 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804182/ 92662 NOLU DM YAYLA SHLTR10-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:18:47 | 21.11.2024 18:31:39 | 0.21444 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 459 | 0 | 1.2867 | 0 | 1.5011 | 0 | 98.43
1968019 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 899583/HASBOĞA MÜSELLİM ÇIKIŞI | ATLAMA(JUMPER) KOPMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:59:00 | 08.11.2024 10:11:50 | 0.21389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9694
1970263 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 134722/G ÇIKIŞI-GAZİ OKULU ÇIKIŞI | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 23:01:00 | 19.11.2024 23:13:46 | 0.21278 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.915 | 0 | 0
11357078 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54620/SİNANLI POMAKMAH.TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:47:21 | 01.11.2024 15:00:03 | 0.21167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7283
11358178 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 866204/DEMİRKAPI KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:08:01 | 13.11.2024 17:20:42 | 0.21139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2036
11358093 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 147982/ÇINARLIDERE TR 1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 17:32:21 | 12.11.2024 17:44:59 | 0.21056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.895
11358164 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411940/81890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 12:50:21 | 13.11.2024 13:02:58 | 0.21028 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6775 | 0 | 0 | 0 | 0
11358882 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54890/NACAK KÖYÜ TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:08:29 | 22.11.2024 20:21:05 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05
11357109 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101928/15260 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:48:33 | 01.11.2024 15:01:07 | 0.20944 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7022 | 0 | 0 | 0 | 0
11357649 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 826017/C-FABRİKA ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:10:41 | 07.11.2024 12:23:15 | 0.20944 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83778 | 0 | 0 | 0 | 0
1973215 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:56:00 | 23.11.2024 21:08:32 | 0.20889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2133
1966742 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860069/KIZILCIKDERE TR-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:58:53 | 01.11.2024 16:11:24 | 0.20861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20861 | 39.4275
1966862 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856581/İNECE DM2 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:40:32 | 02.11.2024 09:53:03 | 0.20861 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1253 | 0 | 0.62583 | 0 | 0 | 1.6689 | 261.3897
11358290 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232946/20010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 03:52:17 | 15.11.2024 04:04:46 | 0.20806 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7786 | 0 | 0 | 0 | 0
11358869 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127916/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ TEKİRDAĞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:47:57 | 23.11.2024 03:00:26 | 0.20806 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62417 | 0 | 0
1970344 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:53:05 | 20.11.2024 10:05:30 | 0.20694 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.8625 | 67.6708 | 0.62083 | 1.8625 | 0.20694 | 0
1974104 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408805/80880 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:05:00 | 27.11.2024 17:17:25 | 0.20694 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
13073113 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 3238118/Uzk. D-KÖSEBEKİR ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 20:52:53 | 28.11.2024 21:05:18 | 0.20694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20694 | 0 | 0 | 0 | 0
11357260 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264971/27620 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 11:30:44 | 03.11.2024 11:43:08 | 0.20667 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
11357674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 561274/BESKİ DM3-TR18 AG ÇKŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:25:58 | 07.11.2024 17:38:21 | 0.20639 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9214 | 0 | 0 | 0 | 0
1973527 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 74271/74271 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 20:46:00 | 24.11.2024 20:58:22 | 0.20611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7717
11357189 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 109556/12105 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:05:52 | 02.11.2024 11:18:11 | 0.20528 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0117 | 0 | 0 | 0 | 0
11359137 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 565708/50024 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:10:21 | 26.11.2024 14:22:40 | 0.20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9531
1969832 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:25:45 | 18.11.2024 12:38:02 | 0.20472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.0861
1973956 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:40:01 | 27.11.2024 09:52:13 | 0.20333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2133
1967811 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885213/İSLAMBEYLİ DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 20:07:52 | 06.11.2024 20:20:04 | 0.20333 | 0 | 0 | 4 | 1 | 51 | 2208 | 0 | 0 | 0.81333 | 0.20333 | 10.37 | 448.96
11358398 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867089/MİNNETLER KÖK MİNNETLER ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:18:50 | 16.11.2024 14:31:00 | 0.20278 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 593 | 0.20278 | 0 | 0 | 0.60833 | 0.60833 | 120.2472
11358751 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 110107/ALTINAY DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:19:29 | 21.11.2024 09:31:39 | 0.20278 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1861 | 0 | 0 | 0 | 0
11358275 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202227/A ÇIKIŞI BELEDİYE TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 02:57:54 | 15.11.2024 03:10:03 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.89
1970099 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:14:24 | 19.11.2024 13:26:31 | 0.20194 | 4 | 39 | 8 | 224 | 46 | 1475 | 0.80778 | 7.8758 | 1.6156 | 45.2356 | 9.2894 | 297.8681
11358411 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 785818/SEYMEN MRKZ ->>(785818) AG ŞTR C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 14:27:55 | 16.11.2024 14:40:01 | 0.20167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.72
11358847 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 313651/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:28:13 | 22.11.2024 12:40:17 | 0.20111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0333
1967956 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 16:57:00 | 07.11.2024 17:09:04 | 0.20111 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.60333 | 9.8544 | 0 | 0 | 0.40222 | 0
1970382 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:59:19 | 20.11.2024 11:11:22 | 0.20083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 55.2292
1970006 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 823093/ÇAMLIK VADİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:41:54 | 19.11.2024 08:53:57 | 0.20083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.9233
11357608 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | Abone Tesisi | 106499/MAXİ YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 01:08:00 | 07.11.2024 01:20:03 | 0.20083 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4308 | 0 | 0 | 0 | 0
11359154 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 408588/80950 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:05:33 | 27.11.2024 09:17:36 | 0.20083 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8075 | 0 | 0 | 0 | 0
11358776 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446820/27660 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:08:22 | 22.11.2024 09:20:24 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4261 | 0 | 0
11359273 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 5513546/TR02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:58:45 | 27.11.2024 14:10:47 | 0.20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60167
11358702 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795427/KAPIKULE KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:58:00 | 20.11.2024 12:10:00 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11357150 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54742/DÜĞÜNCÜLÜ KÖYÜ TR3 ARNAVUT MAH TR | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:03:59 | 02.11.2024 09:15:59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4
1971050 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {5324688E-D178-4BB6-9A94-18FD81B2DFDC}/F2 66DM KÖYLER ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:52:49 | 21.11.2024 10:04:49 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
11358907 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513705/85074 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:36:29 | 23.11.2024 16:48:28 | 0.19972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7975
11358909 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15546059/41500 DM1 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:15:15 | 23.11.2024 15:27:14 | 0.19972 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79889 | 0 | 0 | 0 | 0
1969078 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 25105/25001 DM /YENİ SANAYİ ÇIKIŞI (25105) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:32:00 | 14.11.2024 11:43:57 | 0.19917 | 0 | 465 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92.6125 | 0 | 0.39833 | 0 | 0
11359558 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 15792/15792 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:30:09 | 29.11.2024 19:42:06 | 0.19917 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9667 | 0 | 0 | 0 | 0
1966748 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | TM Fideri | {3E661D49-DDF4-46FD-AC35-83EA032125D3}/F6 KAYNARCA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:16:57 | 01.11.2024 16:28:52 | 0.19861 | 0 | 3 | 6 | 1405 | 0 | 1 | 0 | 0.59583 | 1.1917 | 279.0486 | 0 | 0.19861
11357133 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Abone Tesisi | 175185/PAŞA CAMİ SOK. -HİSAR APT ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:36:38 | 01.11.2024 16:48:32 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 0 | 0
1966861 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:39:01 | 02.11.2024 09:50:53 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4889
11357216 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 263212/27160 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 17:32:28 | 02.11.2024 17:44:20 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79111 | 0 | 0
1974004 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:33:40 | 27.11.2024 11:45:32 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39556 | 69.0244
1973118 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 125171/41328 DM 3/10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ F | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:42:00 | 23.11.2024 17:53:48 | 0.19667 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.13 | 0 | 0 | 0 | 0
1970425 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | TM Fideri | {8EDCD567-F988-468F-B283-78E0D1949FC4}/F7 DM8-TR-8 ESKİ 66 TM ÇIKIŞI | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:31:00 | 20.11.2024 12:42:44 | 0.19556 | 78 | 7337 | 32 | 2079 | 239 | 10362 | 15.2533 | 1434.7911 | 6.2578 | 406.56 | 46.7378 | 2026.3467
11357113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54435/ALPULLU DM1-TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:16:37 | 01.11.2024 14:28:17 | 0.19444 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8889 | 0 | 0
2058489 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87300/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:43:47 | 16.11.2024 01:55:26 | 0.19417 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9492 | 0 | 0 | 0 | 0
2058419 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 801544/90520 K TR1/31 Tümen 1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 00:43:50 | 12.11.2024 00:55:28 | 0.19389 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2961 | 0 | 0 | 0 | 0
11357766 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 432472/90440 K TR1/14 Karatepe TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 16:47:22 | 08.11.2024 16:59:00 | 0.19389 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0
11358842 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108223/15255 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:56:53 | 22.11.2024 12:08:30 | 0.19361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.485 | 0 | 0 | 0 | 0
11357652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 407734/82050 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:38:12 | 07.11.2024 15:49:48 | 0.19333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
1967521 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:43:10 | 05.11.2024 11:54:45 | 0.19306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1798 | 0 | 0 | 0.19306 | 0 | 5.2125 | 347.1139
1970720 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:29:00 | 21.11.2024 00:40:34 | 0.19278 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.19278 | 5.0122 | 2.3133 | 281.8411 | 1.3494 | 153.6439
11358645 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 829992/Uzk. A-OG ALTI, SAĞLIK OCAĞI KİREMİTÇİSA | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:33:14 | 19.11.2024 17:44:47 | 0.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8275
11358287 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800995/90576 K TR1/44 Çeşme TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 00:55:27 | 15.11.2024 01:07:00 | 0.1925 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.785 | 0 | 0 | 0 | 0
11358739 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472525/95452 E ÇAVUŞ KÖY TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:55:45 | 20.11.2024 18:07:16 | 0.19194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95972
11359569 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 612651/TR3A AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 01:28:28 | 30.11.2024 01:39:58 | 0.19167 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0
1970672 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:13:57 | 20.11.2024 22:25:26 | 0.19139 | 11 | 13 | 1 | 2 | 74 | 4504 | 2.1053 | 2.4881 | 0.19139 | 0.38278 | 14.1628 | 862.0156
11359435 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 130811/27442 NOLU DM 130797 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:14:47 | 28.11.2024 17:26:15 | 0.19111 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76444 | 0 | 0
1968318 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 307952/41365 DM3/31 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:59:00 | 10.11.2024 14:10:27 | 0.19083 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3042 | 0 | 0 | 0 | 0
1974835 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:50:00 | 30.11.2024 09:01:27 | 0.19083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9083 | 31.8692
11358814 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 102174/15425 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:50:26 | 22.11.2024 10:01:50 | 0.19 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1971499 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:20:56 | 21.11.2024 17:32:19 | 0.18972 | 0 | 0 | 1 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18972 | 71.715 | 0.18972 | 0
11359071 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134371/15226 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:33:24 | 25.11.2024 18:44:46 | 0.18944 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0
11359157 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232104/20390 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 15:17:15 | 26.11.2024 15:28:36 | 0.18917 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2158 | 0 | 0 | 0 | 0
1967844 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:13:58 | 07.11.2024 09:25:17 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6975 | 32.2525
11357107 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54430/ALPULLU SANAYİ TR AYDINLATMA | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:22:51 | 01.11.2024 13:34:10 | 0.18861 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9608 | 0 | 0
2058382 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825164/Uzk.TR-1-17 DTT ÇIKIŞI SOSYAL KON. ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 13:41:33 | 09.11.2024 13:52:50 | 0.18806 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0203 | 0 | 0 | 0 | 0
1974661 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:08:23 | 29.11.2024 13:19:39 | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37556 | 0
13072410 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 333133/44520 AYVACIK TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 11:42:08 | 06.11.2024 11:53:24 | 0.18778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8911
11357369 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 142822/26020NOLU TRAFO ÇIKIŞ MALKARA YOLU ŞALTE | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:45:16 | 04.11.2024 16:56:31 | 0.1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375
11357187 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 442902/95552 E SULTANİÇE TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:04:19 | 09.11.2024 12:15:33 | 0.18722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4978
1969699 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | AG Fideri | 521296/86020 TRAFOSU AG.ÇIKŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 17:09:00 | 17.11.2024 17:20:13 | 0.18694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2344
1967741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 15:01:08 | 06.11.2024 15:12:21 | 0.18694 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.93472 | 20.3769 | 0 | 0 | 0.74778 | 0
11358616 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 431236/91352 K TR2/14 Sığır Y TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:06:20 | 19.11.2024 15:17:33 | 0.18694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1128 | 0 | 0 | 0 | 0
1974158 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:28 | 27.11.2024 17:03:39 | 0.18639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93194 | 120.78
1966827 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762705/41900 NOLU DM /BAHÇEAĞIL ÇIKIŞI(762702) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:56:23 | 02.11.2024 08:07:31 | 0.18556 | 5 | 673 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.92778 | 124.8789 | 0.18556 | 0.74222 | 0 | 0.74222
1971774 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:18:14 | 22.11.2024 15:29:19 | 0.18472 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.18472 | 0 | 0.73889 | 0
11358719 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Abone Tesisi | 453335/94384 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:09:46 | 20.11.2024 17:20:50 | 0.18444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73778
11358821 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111317/12420 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:42:07 | 22.11.2024 09:53:09 | 0.18389 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7583 | 0 | 0 | 0 | 0
11358830 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108223/12580 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:48:34 | 22.11.2024 10:59:35 | 0.18361 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.305 | 0 | 0 | 0 | 0
1968916 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868114/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:53:00 | 13.11.2024 15:04:00 | 0.18333 | 1 | 1 | 3 | 1405 | 20 | 2814 | 0.18333 | 0.18333 | 0.55 | 257.5833 | 3.6667 | 515.9
1968590 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81520/81520-Edr.BOSNAKÖY DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:02:00 | 12.11.2024 01:13:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25
1968782 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 419184/85084 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 20:10:00 | 12.11.2024 20:21:00 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3833
1970472 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87150/Uzk.TR 1-01 SANTRAL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:55:43 | 20.11.2024 14:06:41 | 0.18278 | 0 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.7667 | 0 | 0 | 0 | 0
11357563 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 316101/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:00:12 | 06.11.2024 13:11:09 | 0.1825 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
1970422 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:28:44 | 20.11.2024 12:39:37 | 0.18139 | 6 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.0883 | 1296.7492 | 0 | 0 | 0 | 2.7208
11358381 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 634904/SERGEN TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 19:15:03 | 15.11.2024 19:25:56 | 0.18139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8975
2058384 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825429/Uzk.TR 2-09 İHLAS EVLERİ DTT ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:32:35 | 09.11.2024 14:43:24 | 0.18028 | 0 | 737 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 132.8647 | 0 | 0 | 0 | 0.36056
11357488 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 514789/85061 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:29:25 | 05.11.2024 17:40:13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0
11358372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 483024/Uzk. B-UZUNKÖPRÜ YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 21:10:27 | 15.11.2024 21:21:14 | 0.17972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7511
1973358 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:05:00 | 24.11.2024 11:15:43 | 0.17861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3219 | 132.3508
1971138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860667/ÇAĞLAYIK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:59:22 | 21.11.2024 11:10:04 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17833 | 11.235
2058378 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 87455/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 11:48:50 | 09.11.2024 11:59:32 | 0.17833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2267
2058671 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 14035/14025 DM / HACININ DM ÇIKIŞI (14040) | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 02:39:22 | 28.11.2024 02:50:01 | 0.1775 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6325 | 0 | 0 | 0 | 0
1967863 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 513516/85081 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:45:00 | 07.11.2024 11:55:39 | 0.1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.56
1970115 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:10:00 | 19.11.2024 18:20:37 | 0.17694 | 0 | 0 | 39 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6.9008 | 0 | 1.0617 | 0.35389
1969858 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:00:40 | 18.11.2024 14:11:14 | 0.17611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5056
11359321 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 894544/73460 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:57:26 | 27.11.2024 18:07:58 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8511 | 0 | 0
11359336 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 894927/73260 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:40:28 | 27.11.2024 20:51:00 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1889 | 0 | 0
11359545 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 742163/B ÇIKIŞI ŞARKÖY YOL TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 03:35:44 | 30.11.2024 03:46:16 | 0.17556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8689
11358063 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 19534291/13920 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 11:20:54 | 12.11.2024 11:31:24 | 0.175 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1971429 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882581/GÖKYAKA ENH ÇIKIŞI RİNG | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:46:54 | 21.11.2024 15:57:24 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.275
1972738 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 864071/DEVLETLİAĞAÇ ÇIKIŞI | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:14:00 | 23.11.2024 10:24:29 | 0.17472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17472 | 17.9964
2058376 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827488/Uzk.FABRİKALAR ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:03:04 | 09.11.2024 10:13:30 | 0.17389 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52167 | 0 | 0 | 0 | 0
2058373 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 10:32:02 | 09.11.2024 10:42:28 | 0.17389 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 735 | 0.34778 | 0.34778 | 0 | 0 | 1.0433 | 127.8083
2058380 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827465/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:06:45 | 09.11.2024 12:17:08 | 0.17306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2869
1967139 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:39:56 | 03.11.2024 13:50:18 | 0.17278 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.86389 | 18.8328 | 0 | 0 | 0.69111 | 0
1971092 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {7E7CBE8F-7C2C-4EF9-83E7-82572197105B}/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:22:52 | 21.11.2024 10:33:14 | 0.17278 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0.34556 | 2.2461 | 0.51833 | 78.0956
2058611 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 16150/16150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 03:12:07 | 25.11.2024 03:22:29 | 0.17278 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.8289 | 0 | 0 | 0 | 0
1972750 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:20:27 | 23.11.2024 10:30:48 | 0.1725 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 2.07 | 1.8975 | 0 | 0 | 5.865 | 333.615
11358738 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 85108/Hvs.TR-28(GÖL.MH.) TRF AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:01:55 | 22.11.2024 10:12:12 | 0.17139 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68556 | 0 | 0
1968468 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:24:00 | 11.11.2024 13:34:16 | 0.17111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9089 | 119.6067
1974615 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:24:10 | 29.11.2024 11:34:25 | 0.17083 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.68333 | 0 | 0 | 1.8792 | 2.2208 | 103.1833
1968894 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 848703/Mrç.ALİBEYKÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 13:23:00 | 13.11.2024 13:33:13 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 26.2228
11357851 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131329/27421 NOLU DM 131224 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:08:52 | 09.11.2024 17:19:05 | 0.17028 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5325 | 0 | 0
11357823 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 418765/Uzk.ANA YOL YUKARI SOL BAKS | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 12:32:27 | 09.11.2024 12:42:39 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 0
11359219 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 03:28:43 | 27.11.2024 03:38:48 | 0.16806 | 11 | 753 | 0 | 0 | 2 | 116 | 1.8486 | 126.5458 | 0 | 0 | 0.33611 | 19.4944
2058687 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662776/FATİH İLKOKUL ÇIKIŞI | AĞAÇ KESİMİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:01:21 | 28.11.2024 12:11:26 | 0.16806 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0
3023188 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 81230/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Periyodik Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 02:35:27 | 06.11.2024 02:45:31 | 0.16778 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.4644 | 0 | 0 | 0 | 0
1971868 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829932/Uzk. ESKİKÖY DM ENH (87044) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:33 | 22.11.2024 17:56:36 | 0.1675 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2191 | 0.5025 | 0 | 0 | 0 | 3.8525 | 366.9925
1966674 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | {2035FE90-58BB-4780-9562-C9D2135E8BB6}/KADIKÖY-MUTLU ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 10:19:17 | 01.11.2024 10:29:19 | 0.16722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50167 | 62.8756
1974773 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 18:04:33 | 29.11.2024 18:14:34 | 0.16694 | 1 | 20 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0.16694 | 3.3389 | 0 | 0 | 2.0033 | 2.6711
11359080 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264789/27610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 20:48:14 | 25.11.2024 20:58:15 | 0.16694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6728 | 0 | 0 | 0 | 0
1973224 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6F10C552-FFAE-47A2-A06E-B4251877F11D}/95005 NOLU KARPUZLU TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 21:28:05 | 23.11.2024 21:38:05 | 0.16667 | 0 | 0 | 4 | 742 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 123.6667 | 0.16667 | 0
1975009 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | {C24707AC-3CB5-4717-BF01-8B501DFD2FF3}/DM18 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:58:00 | 30.11.2024 18:08:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 6 | 3997 | 0 | 124 | 0 | 0 | 1 | 666.1667 | 0 | 20.6667
1974969 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 62181195/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:05:00 | 30.11.2024 18:15:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0
1968626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780787/DM6/1>>(780787) DM6/4 ONURUN ARKASI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:16:00 | 12.11.2024 10:26:00 | 0.16667 | 8 | 5141 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3333 | 856.8333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0
1968163 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/BUDAKDOĞANCA KÖYÜ ENH ÇIKIŞI | OG ÖZEL MÜŞTERİ KAYNAKLI ARIZALAR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:20:00 | 09.11.2024 14:30:00 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 20.1667
1971625 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 797931/Mrç.KAVAKLI KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 04:06:13 | 22.11.2024 04:16:13 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1971024 | 0 | EDİRNE | SÜLOĞLU | OG Fideri | 86052/MAYIN DEPOSU ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:13:00 | 21.11.2024 18:23:00 | 0.16667 | 1 | 3 | 5 | 635 | 1 | 0 | 0.16667 | 0.5 | 0.83333 | 105.8333 | 0.16667 | 0
11358274 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 444545/MÜREFTE DM 1/15 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:40:07 | 14.11.2024 17:50:07 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3333 | 0 | 0
11357391 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725645/25505NOLU TRAFO ÇIKIŞ E HASTANE ARKASI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 21:47:00 | 04.11.2024 21:57:00 | 0.16667 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0.16667
11359487 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421326/80030-Edr.TR-9 TRF AG.ÇKŞ.ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:20:00 | 30.11.2024 10:30:00 | 0.16667 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0
1973479 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 724051/25001 DM / YAĞSAN 2 ÇIKIŞI (724053) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:20:00 | 24.11.2024 17:29:58 | 0.16611 | 18 | 689 | 1 | 1 | 24 | 3646 | 2.99 | 114.4506 | 0.16611 | 0.16611 | 3.9867 | 605.6411
11358962 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | Abone Tesisi | 486093/Uzk. C-CAMİ ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 15:10:48 | 24.11.2024 15:20:45 | 0.16583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2817
2058555 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487175/Uzk. TR 2-17 YENİKENT AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:30:56 | 20.11.2024 12:40:52 | 0.16556 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6156 | 0 | 0 | 0 | 0
1972719 | 0 | EDİRNE | ENEZ | TM Fideri | {02A66F66-3134-4E61-BFFD-289FF8ED675D}/FİDER 2 BÜYÜKEVREN ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:03:06 | 23.11.2024 10:13:00 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3556 | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 586.74
1970374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {1F6E2E45-B88B-4048-89A8-CD1B1281B595}/TEGESAN TM FİDER 2 ÇIKIŞI (701247) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:22:08 | 19.11.2024 17:32:00 | 0.16444 | 26 | 7915 | 6 | 15 | 0 | 0 | 4.2756 | 1301.5778 | 0.98667 | 2.4667 | 0 | 0
11358764 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 454987/94130 İ TR80 KÖPRÜ MAH TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 22:36:26 | 21.11.2024 22:46:16 | 0.16389 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65556 | 0 | 0
1967191 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:37:08 | 03.11.2024 16:46:58 | 0.16389 | 5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81944 | 27.5333 | 0 | 0 | 0 | 0
1969818 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:46:12 | 18.11.2024 11:56:01 | 0.16361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.16361 | 0 | 0 | 0 | 1.4725 | 44.9931
1973941 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:18:17 | 27.11.2024 09:28:06 | 0.16361 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.16361 | 0 | 0.65444 | 0
11358651 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81415/81415-Edr.İL SAĞLIK MÜD.-AMATEM DM ENH. | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 02:50:54 | 20.11.2024 03:00:41 | 0.16306 | 0 | 4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729.3475 | 0 | 0 | 0 | 0
11357127 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 128014/27187 TRAFOSU DENİZ TARAFI ÇIKIŞI AG | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:34:07 | 01.11.2024 22:43:54 | 0.16306 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65222 | 0 | 0
1966953 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31026/DM1/22 >>(784132)DM1/17 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:13:57 | 02.11.2024 15:23:43 | 0.16278 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.9978 | 0 | 0 | 0 | 0
1971102 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 12673/12673 NOLU IŞIKLAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:33:25 | 21.11.2024 10:43:08 | 0.16194 | 3 | 441 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.48583 | 71.4175 | 0 | 0 | 0.32389 | 0
11359272 | 0 | EDİRNE | İPSALA | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 455407/94154 İ TR31 ATATÜRK O TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:12:00 | 27.11.2024 14:21:41 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80694 | 0 | 0
13072579 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 315398/BHÇ 41715 TR4 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:03:35 | 11.11.2024 18:13:14 | 0.16083 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 0
11357741 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411394/81910 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:22:00 | 08.11.2024 17:31:39 | 0.16083 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7342 | 0 | 0 | 0 | 0
1970355 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:15:28 | 20.11.2024 10:25:06 | 0.16056 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.16056 | 3.2111 | 0 | 0 | 2.0872 | 2.5689
11357584 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Direği | 431036/91236 K TR2/28 Danacı F TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:31:29 | 06.11.2024 16:41:02 | 0.15917 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2283 | 0 | 0.15917 | 0 | 0
1974244 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:19:56 | 28.11.2024 08:29:26 | 0.15833 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 1.5833 | 0 | 0.15833 | 0 | 139.4917
11357687 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232954/20110 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 18:06:10 | 07.11.2024 18:15:40 | 0.15833 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2833 | 0 | 0 | 0 | 0
1967652 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:39:05 | 06.11.2024 00:48:33 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78889 | 9.1511
11359141 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 335273/43540 B.YON.TR 12 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:24:40 | 26.11.2024 14:34:06 | 0.15722 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7733 | 0 | 0
1971797 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889333/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:01:01 | 22.11.2024 16:10:27 | 0.15722 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 | 986 | 0 | 0 | 0.94333 | 0 | 5.3456 | 155.0211
1974372 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:19:44 | 28.11.2024 13:29:09 | 0.15694 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.62778 | 0 | 0 | 1.7264 | 2.1972 | 94.7944
11357497 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 559839/DM9-TR22 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:10:23 | 05.11.2024 17:19:48 | 0.15694 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
11359331 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 532118/84005 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:45:40 | 29.11.2024 10:55:04 | 0.15667 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0.15667
3023273 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82010/82010 NO DM(05-TR/03 SANAYİ KIŞLA)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:07 | 21.11.2024 04:09:31 | 0.15667 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0933 | 0 | 0 | 0 | 0
2058383 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826467/Uzk. ELMALI ENH | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 14:54:28 | 09.11.2024 15:03:50 | 0.15611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31222 | 28.2561
1970630 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856991/PAK CİVCİV GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:23:59 | 20.11.2024 19:33:21 | 0.15611 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.62444 | 0 | 0 | 0 | 1.5611 | 0.15611
11357939 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 415353/15215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:12:27 | 11.11.2024 14:21:47 | 0.15556 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 0 | 0
1968613 | 0 | EDİRNE | HAVSA | Abone Tesisi | 513422/85080 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:10:00 | 12.11.2024 10:19:17 | 0.15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2378
1974811 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780280/ONUR DM>>(780280) VAROL BETON DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 22:02:44 | 29.11.2024 22:12:00 | 0.15444 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1968540 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410009/81570 TRAFO AYDINLATMA | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 19:05:00 | 11.11.2024 19:14:16 | 0.15444 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9422 | 0 | 0 | 0 | 0
11357394 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 800311/91400 K TR2/01 Toker M TRF AG ÇKŞ ŞLT B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 01:54:40 | 05.11.2024 02:03:55 | 0.15417 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 0 | 0 | 0 | 0
11359538 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 134985/27600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 19:47:39 | 29.11.2024 19:56:52 | 0.15361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15361 | 0 | 0 | 0 | 0
11359417 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410745/82210 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:23:05 | 29.11.2024 09:32:17 | 0.15333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15333 | 0 | 0 | 0 | 0
11358703 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 572149/BESKİ DM3-TR14 TEPE TR AG ÇKŞ ŞALTERİ F | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:09:44 | 20.11.2024 14:18:56 | 0.15333 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.26 | 0 | 0 | 0 | 0
11359468 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818242/88030 DM KÜPLÜ ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 22:18:43 | 28.11.2024 22:27:54 | 0.15306 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.15306 | 0 | 0.45917 | 0
11359484 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 453011/94482 İ KARAAĞAÇ TR TRF GENEL BKM | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:46:53 | 29.11.2024 09:56:04 | 0.15306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5306
1971215 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 788803/DM4/13MTR YR 3.MEV->(788803)MTR YR.4.MEV | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:01 | 21.11.2024 12:17:11 | 0.15278 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12.0694 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0.76389
1967548 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | TM Fideri | {07590357-54CE-4F8A-920D-513F65B609E3}/FİDER 6 TM YAZICIOĞLU MOD 5 ARASI(16850) | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:58:36 | 05.11.2024 13:07:43 | 0.15194 | 11 | 18838 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.6714 | 2862.3294 | 0 | 0.60778 | 0 | 0
11359436 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 131287/27421 NOLU DM 131236 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:51:54 | 28.11.2024 17:01:00 | 0.15167 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0667 | 0 | 0
11357501 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 25420/26025TATARÇİFTLİĞİGENEL BAKIMLARI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 18:01:59 | 05.11.2024 18:11:04 | 0.15139 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4806 | 0 | 0 | 0 | 0
11358864 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132676/27742 BAĞLAR DM3TR3 ÇIKIŞ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:41:44 | 22.11.2024 17:50:47 | 0.15083 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30167 | 0 | 0 | 0 | 0
1967651 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 00:04:23 | 06.11.2024 00:13:24 | 0.15028 | 0 | 0 | 3 | 277 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.45083 | 41.6269 | 1.2022 | 36.9683
11359524 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 411253/82130 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:01:02 | 29.11.2024 17:10:03 | 0.15028 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
1970589 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:14:14 | 20.11.2024 18:23:13 | 0.14972 | 1 | 0 | 2 | 860 | 10 | 844 | 0.14972 | 0 | 0.29944 | 128.7611 | 1.4972 | 126.3656
13072545 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {E43CB935-E76B-433A-B3EA-0F8E70E3F6B3}/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 20:27:45 | 10.11.2024 20:36:41 | 0.14889 | 0 | 0 | 40 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5.9556 | 0 | 0.89333 | 0.29778
1974840 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 868217/31,5 KV FİDER10 ALPULLU ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 08:55:00 | 30.11.2024 09:03:55 | 0.14861 | 0 | 1 | 7 | 1441 | 4 | 462 | 0 | 0.14861 | 1.0403 | 214.1486 | 0.59444 | 68.6583
2058686 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54690/HAZİNEDAR KÖYÜ TR AYDINLATMA | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:19:44 | 28.11.2024 11:28:36 | 0.14778 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0.14778 | 0 | 37.8311
1972799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:56:01 | 23.11.2024 11:04:53 | 0.14778 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 1.7733 | 1.6256 | 0 | 0 | 5.0244 | 285.8022
1966633 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {1D32D983-7A6E-42A6-8A20-19F82FDF4A8E}/DM29 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 02:21:43 | 01.11.2024 02:30:33 | 0.14722 | 12 | 15328 | 0 | 11 | 0 | 966 | 1.7667 | 2256.6222 | 0 | 1.6194 | 0 | 142.2167
1971636 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 07:53:27 | 22.11.2024 08:02:14 | 0.14639 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.73194 | 15.9564 | 0 | 0 | 0.58556 | 0
11358989 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 94004/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 01:28:20 | 25.11.2024 01:37:07 | 0.14639 | 0 | 18 | 71 | 5629 | 60 | 1605 | 0 | 2.635 | 10.3936 | 824.0231 | 8.7833 | 234.9542
11358106 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 175708/D ÇIKIŞI-HASTANE YOLU ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:08:30 | 12.11.2024 22:17:15 | 0.14583 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0
1969082 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {2706230D-FDD4-42B3-90D3-90A696C8B02C}/81520 BOSNAKÖY DM +7 KM ÇİFTLİKLER ENH. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:13:00 | 14.11.2024 14:21:42 | 0.145 | 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.725 | 15.805 | 0 | 0 | 0.58 | 0
11358168 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 756645/27670 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 14:17:20 | 13.11.2024 14:26:02 | 0.145 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0
1966702 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:22:57 | 01.11.2024 12:31:38 | 0.14472 | 1 | 368 | 13 | 0 | 17 | 1133 | 0.14472 | 53.2578 | 1.8814 | 0 | 2.4603 | 163.9703
11358407 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 232392/20224TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:54:29 | 16.11.2024 11:03:09 | 0.14444 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7111 | 0 | 0 | 0 | 0
1973049 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709744/16805 DM / TCDD ÇIKIŞI (19307) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 16:10:52 | 23.11.2024 16:19:31 | 0.14417 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358455 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663001/DM2 TR13 AG ÇKŞ ŞLT A 663001 DİREK ÇKŞ | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 12:09:41 | 17.11.2024 12:18:19 | 0.14389 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0722 | 0 | 0 | 0 | 0
1970683 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:44:34 | 20.11.2024 22:53:10 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4367 | 100.19
1970554 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {E9EE97AC-0578-444C-B180-C0FCF113CAB0}/F2 SERGEN GRB. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:18:13 | 20.11.2024 17:26:49 | 0.14333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 1795 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 3.87 | 257.2833
11357376 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 1818063/43198 TR 45 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 17:21:44 | 04.11.2024 17:30:20 | 0.14333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14333 | 0 | 0
1966845 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:43:35 | 02.11.2024 08:52:09 | 0.14278 | 1 | 26 | 12 | 1463 | 7 | 797 | 0.14278 | 3.7122 | 1.7133 | 208.8839 | 0.99944 | 113.7939
11358720 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 90764/90764 K TR2/44-A BENDİS TRF AG ÇKŞ ŞL B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:25:03 | 20.11.2024 17:33:37 | 0.14278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71389 | 0 | 0 | 0 | 0
1966959 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:43:44 | 02.11.2024 15:52:14 | 0.14167 | 6 | 7145 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.85 | 1012.2083 | 0 | 0 | 0 | 2.125
11359632 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 3237756/Uzk. A-AKŞEMSETTİN SOKAK | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:18:17 | 30.11.2024 17:26:46 | 0.14139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 0
11358553 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 91440/91440 NOLU DM TR2-06 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 01:48:16 | 19.11.2024 01:56:44 | 0.14111 | 0 | 1884 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 265.8533 | 0 | 0.28222 | 0 | 0.70556
1972246 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:08:11 | 23.11.2024 01:16:37 | 0.14056 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.14056 | 3.6544 | 1.6867 | 205.4922 | 0.98389 | 112.0228
1970380 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:58:22 | 20.11.2024 11:06:48 | 0.14056 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.14056 | 3.6544 | 1.6867 | 205.4922 | 0.98389 | 112.0228
1970570 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:28:27 | 20.11.2024 17:36:52 | 0.14028 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14028 | 11.0819 | 0 | 0 | 0 | 0
11357174 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | AG Fideri | 304458/41540 TR8 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 01:14:09 | 02.11.2024 01:22:34 | 0.14028 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2083 | 0 | 0 | 0 | 0
11359339 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 503022/Mrç. SUBAŞI TR-6 B-ALT TARAF ASFALT BOY | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:16:34 | 27.11.2024 20:24:58 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0
11357743 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 149438/26370NOLU TRAFO ÇIKIŞ ALPEK ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:41:15 | 08.11.2024 11:49:37 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41833
1974477 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:13:23 | 28.11.2024 18:21:42 | 0.13861 | 1 | 164 | 0 | 0 | 14 | 1349 | 0.13861 | 22.7322 | 0 | 0 | 1.9406 | 186.9864
11357782 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 260302/27770 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 20:22:24 | 08.11.2024 20:30:42 | 0.13833 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69167 | 0 | 0
1968467 | 0 | EDİRNE | ENEZ | AG Fideri | 472893/95710 E ENEZ S TRPZ TR1 TRF AG ÇKŞ ŞLT B | ŞALTER, SİGORTA ATMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 15:10:00 | 11.11.2024 15:18:17 | 0.13806 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2425 | 0 | 0
3023274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {08F1A0E5-90EA-45A5-AAFC-6280B29D974B}/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 04:00:11 | 21.11.2024 04:08:23 | 0.13667 | 4 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54667 | 140.4933 | 0 | 0 | 0 | 0
1970160 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 374512/TR5/18 SĞLK MH.BĞLR MVKİ AG ŞLTR A | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:17:00 | 19.11.2024 17:25:12 | 0.13667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27333
1970388 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:14:58 | 20.11.2024 11:23:09 | 0.13639 | 0 | 8 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 1.0911 | 0 | 49.3728 | 0 | 0
1967776 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868892/B.ESKİ DM4-TR1 DM4-TR6 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:03:12 | 06.11.2024 18:11:23 | 0.13639 | 3 | 691 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.40917 | 94.2447 | 0 | 0.13639 | 0.13639 | 0
1969944 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:42:08 | 18.11.2024 18:50:18 | 0.13611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27222 | 47.5028
11358355 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 571941/BESKİ DM3-TR10 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ H | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:08:50 | 15.11.2024 17:16:59 | 0.13583 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8292 | 0 | 0 | 0 | 0
1970121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 849006/849007-DİREK DOĞANKÖY GRP KÖYLER ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:00:55 | 19.11.2024 15:09:02 | 0.13528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94694 | 56.9519
1973172 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | {4B891287-21CA-4DC0-88B2-4BC0307A14DD}/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:16:54 | 23.11.2024 19:25:00 | 0.135 | 0 | 0 | 1 | 440 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.135 | 59.4 | 0.135 | 0.54
1970452 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:19:46 | 20.11.2024 13:27:52 | 0.135 | 24 | 16601 | 0 | 2 | 3 | 337 | 3.24 | 2241.135 | 0 | 0.27 | 0.405 | 45.495
1974259 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:24:28 | 28.11.2024 09:32:34 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 | 51.3
1974264 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791201/80730 NOLU DM(01-TR-34 ŞEKER PİLİÇ)ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:39:03 | 28.11.2024 09:47:09 | 0.135 | 4 | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 110.7 | 0 | 0 | 0 | 0
11358393 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Direği | 371401/GÖÇERLER DTR3>>(371401) AG ŞLTRİ-B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 10:05:42 | 16.11.2024 10:13:48 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.34
1974565 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | {DF01BA3F-B977-4928-A0E3-799CAB76F07C}/SARAY 1 VİZE ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:37:51 | 29.11.2024 08:45:55 | 0.13444 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 0.13444 | 0.40333 | 0
1967725 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861844/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:26:54 | 06.11.2024 13:34:58 | 0.13444 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1908 | 0 | 0 | 0.80667 | 0 | 2.0167 | 256.52
11357590 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 554833/15 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 17:04:18 | 06.11.2024 17:12:21 | 0.13417 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0 | 0 | 0 | 0
1970909 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 868405/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:13:29 | 21.11.2024 08:21:31 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53556 | 100.1489
11357076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54610/SİNANLI UN FAB TR. GENEL BAKIMLARI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:30:54 | 01.11.2024 14:38:56 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0961
1972461 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {D72A5378-14C9-4170-8E88-6A9B325CAC38}/95306 CBS NOLU VAKIF SULAMA TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:00:20 | 23.11.2024 06:08:22 | 0.13389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26778 | 0
1971199 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | TM Fideri | {99907A2D-1C00-4583-9431-CACDE58AB4FD}/U.TM(A)->(788908)AVLANBY DM[AVLNB.2- F2] | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:57:12 | 21.11.2024 12:05:11 | 0.13306 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13306
11358983 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446230/27345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:50:23 | 24.11.2024 18:58:20 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3975 | 0 | 0
1971448 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:04:23 | 21.11.2024 16:12:20 | 0.1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6625 | 7.685
1972395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:31:13 | 23.11.2024 04:39:09 | 0.13222 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.79333 | 1.3222 | 0 | 0.13222 | 1.7189 | 123.76
1974368 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 795547/795547 DİREK-BAYKAL HAYVANCILIK ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:14:27 | 28.11.2024 13:22:20 | 0.13139 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2058287 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 108335/12570 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | SEHİM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:25:23 | 03.11.2024 15:33:15 | 0.13111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 | 0 | 0
1970760 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 711824/17740 DM / MUSTAFA DÜNDAR ÇIKIŞ (711824) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:54:27 | 21.11.2024 04:02:18 | 0.13083 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3083 | 0 | 0 | 0 | 0
1971867 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 743229/25952 KÖK / BATKIN ÇIKIŞI (723229) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:09 | 22.11.2024 17:54:00 | 0.13083 | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.65417 | 15.8308 | 0.13083 | 0 | 0 | 0
2058418 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893575/OVACIK DM ÇIKIŞI | İZOLATÖR | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 23:56:47 | 12.11.2024 00:04:38 | 0.13083 | 4 | 21 | 0 | 0 | 48 | 1686 | 0.52333 | 2.7475 | 0 | 0 | 6.28 | 220.585
1974367 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:14:15 | 28.11.2024 13:22:02 | 0.12972 | 7 | 315 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0.90806 | 40.8625 | 0 | 0 | 0.25944 | 41.7706
13072319 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266409/27635 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:52:29 | 02.11.2024 17:00:13 | 0.12889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25778 | 0 | 0 | 0 | 0
1967274 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82000/82000 NOLU DM-5 ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 06:48:00 | 04.11.2024 06:55:41 | 0.12806 | 5 | 7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64028 | 964.1303 | 0 | 0 | 0 | 0
3023285 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {BD2C251A-E53A-4128-B07E-3FE0F9FC0BE6}/01-TR/88 | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 03:30:59 | 22.11.2024 03:38:40 | 0.12806 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.1253 | 0 | 0 | 0 | 0
1972861 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {FA7861C3-96BF-4F1F-9D4C-9FF987549442}/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:57:39 | 23.11.2024 12:05:18 | 0.1275 | 9 | 26 | 12 | 1462 | 46 | 2026 | 1.1475 | 3.315 | 1.53 | 186.405 | 5.865 | 258.315
1970560 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {82114138-FF6C-4A76-B2E5-AA5D121B3904}/LB_F15-AKIN DM ENH GELEN (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:21:08 | 20.11.2024 17:28:46 | 0.12722 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.38167 | 0.12722 | 0.12722 | 0.12722
1970803 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:38:05 | 21.11.2024 05:45:43 | 0.12722 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.12722 | 3.3078 | 1.5267 | 185.9989 | 0.89056 | 101.3961
11357946 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570010/BESKİ ONBİNKONUTLAR TR AG ÇKŞŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 13:31:24 | 11.11.2024 13:39:02 | 0.12722 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38167 | 0 | 0 | 0 | 0
1972836 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803609/DANİŞMENT ÖZEL MÜŞTERLR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:25:58 | 23.11.2024 11:33:35 | 0.12694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12694 | 0
3023286 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 82010/82010 NO DM(05-TR/03 SANAYİ KIŞLA)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 04:00:04 | 22.11.2024 04:07:41 | 0.12694 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4356 | 0 | 0 | 0 | 0
1970138 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:06:04 | 19.11.2024 16:13:40 | 0.12667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.25333
1970051 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794511/80095-Edr.DM12-TR08(BAHÇEŞEHİR)DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:25:39 | 19.11.2024 11:33:13 | 0.12611 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50444 | 4.7922 | 0 | 0 | 0 | 0
1970310 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {7752C0C5-8AEB-4332-85EC-006E17737828}/31,5 KV F3 PEHLİVANKÖY ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:57:31 | 20.11.2024 09:05:04 | 0.12583 | 1 | 1 | 3 | 1404 | 20 | 2815 | 0.12583 | 0.12583 | 0.3775 | 176.67 | 2.5167 | 354.2208
11358184 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 400923/83472 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:08:17 | 14.11.2024 11:15:50 | 0.12583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9142
1968020 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 793044/TAYAKADIN KÖYÜ ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:48:00 | 08.11.2024 11:55:32 | 0.12556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25111 | 15.1922
11359188 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | Saha Dağıtım Kutusu (SDK) | 557492/33 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:19:39 | 26.11.2024 17:27:10 | 0.12528 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2639 | 0 | 0 | 0 | 0
1970475 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:02:58 | 20.11.2024 14:10:28 | 0.125 | 6 | 7149 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.75 | 893.625 | 0 | 0 | 0 | 1.875
11357582 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266948/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 22:01:08 | 06.11.2024 22:08:36 | 0.12444 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7156 | 0 | 0 | 0 | 0
11357600 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112878/15355 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:11:03 | 06.11.2024 18:18:30 | 0.12417 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 | 0 | 0 | 0 | 0
2058609 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 52223/3 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 18:23:48 | 24.11.2024 18:31:10 | 0.12278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2439
1970530 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807907/AKFA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:22:03 | 20.11.2024 16:29:21 | 0.12167 | 0 | 0 | 2 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24333 | 46.4767 | 0 | 0
1967649 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 23:19:21 | 05.11.2024 23:26:37 | 0.12111 | 0 | 0 | 3 | 277 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.36333 | 33.5478 | 0.96889 | 29.7933
1969871 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:39:10 | 18.11.2024 14:46:26 | 0.12111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36333 | 72.0611
1974327 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:56:12 | 28.11.2024 12:03:27 | 0.12083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9833
11358743 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 656504/74012 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:09:20 | 20.11.2024 21:16:33 | 0.12028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4433
1970719 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:26:26 | 21.11.2024 00:33:38 | 0.12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0.36 | 0.12 | 0.96 | 14.4
1971440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:56:40 | 21.11.2024 16:03:51 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1775
11358623 | 0 | EDİRNE | HAVSA | AG Fideri | 512717/85070 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:15:31 | 19.11.2024 17:22:40 | 0.11917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1917
11357075 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54425/ALPULLU DM1-TR6 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:25:57 | 01.11.2024 12:33:02 | 0.11806 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3681 | 0 | 0
1970763 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:44 | 21.11.2024 04:17:47 | 0.1175 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 | 17.2725 | 0 | 0
11358277 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315380/43243 DM 74 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:31:44 | 14.11.2024 17:38:47 | 0.1175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0 | 0
11358836 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Direği | 446392/95005 İ Y KARPUZLU TR 2 TRF AG ÇKŞ ŞLT C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:09:49 | 22.11.2024 15:16:51 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055 | 0 | 0
11357566 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 412006/81890 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 12:52:53 | 06.11.2024 12:59:54 | 0.11694 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8592 | 0 | 0 | 0 | 0
1972629 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {BF6CFA11-957C-4547-AD95-71320FDCA93E}/15000 DM / GÜVEÇLİ DM ÇIKIŞI (704318) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:15:36 | 23.11.2024 09:22:37 | 0.11694 | 39 | 1307 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.5608 | 152.8464 | 0.23389 | 0 | 0 | 0.11694
11358906 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 451856/94420 İ İBRİKTEPE TR2 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:01:54 | 23.11.2024 18:08:55 | 0.11694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7542
1968328 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 71050/TR/187 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 14:59:00 | 10.11.2024 15:06:00 | 0.11667 | 1 | 827 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0.11667 | 96.4833 | 0 | 0 | 0.11667 | 3.2667
1970795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:26:26 | 21.11.2024 05:33:26 | 0.11667 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 17.15 | 0 | 0
1967220 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:04:00 | 03.11.2024 19:11:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1909 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 1.75 | 222.7167
1969076 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 730381/23500 DM / CP YEM-BEL SU KUY ÇIK(730381) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 11:23:00 | 14.11.2024 11:30:00 | 0.11667 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 0
1974172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710082/24547 DM / CANHIDIR ÇIKIŞI (710082) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:21:00 | 27.11.2024 17:27:59 | 0.11639 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0.11639 | 0.11639 | 0.46556 | 9.1947
11357055 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 262972/27165 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 18:01:13 | 02.11.2024 18:08:12 | 0.11639 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46556 | 0 | 0
1970848 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:03:03 | 21.11.2024 07:10:01 | 0.11611 | 0 | 0 | 3 | 277 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.34833 | 32.1628 | 0.92889 | 28.5633
1974636 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:27:07 | 29.11.2024 12:34:05 | 0.11611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1611 | 19.3906
3023271 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C9218270-C4C3-4B51-B3D7-38220ECCDBBB}/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 03:31:05 | 21.11.2024 03:38:02 | 0.11583 | 1 | 4974 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.11583 | 576.155 | 0 | 0 | 0.11583 | 0.3475
3023287 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {08F1A0E5-90EA-45A5-AAFC-6280B29D974B}/82080 NO DM (05-TR/09 SARAYİÇİ)ÇIKIŞI | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 04:00:03 | 22.11.2024 04:06:59 | 0.11556 | 4 | 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | 118.7911 | 0 | 0 | 0 | 0
11358352 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 489662/Uzk. B-ANAYOL | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 17:26:45 | 15.11.2024 17:33:41 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1556
1971125 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {2AF4CFD8-5EDD-4B2D-80F0-F9981C250002}/Uzk. FD-6 RES-2 GÜNEY | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:34 | 21.11.2024 10:56:29 | 0.11528 | 17 | 9 | 17 | 3894 | 84 | 6270 | 1.9597 | 1.0375 | 1.9597 | 448.8917 | 9.6833 | 722.7917
1968815 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 22:12:00 | 12.11.2024 22:18:54 | 0.115 | 9 | 326 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1.035 | 37.49 | 0.345 | 1.035 | 0.115 | 0
1970435 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:54:06 | 20.11.2024 13:01:00 | 0.115 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 9.085 | 0 | 0 | 0 | 0
11358893 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 710329/18705 DM / HUSUMLU GAZİOĞLU (710329) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:56:19 | 23.11.2024 11:03:12 | 0.11472 | 3 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34417 | 55.8697 | 0 | 0 | 0 | 0
1969720 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 70285/TR/117 DM ENH ÇIKIŞI_RING | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 17.11.2024 16:59:00 | 17.11.2024 17:05:43 | 0.11194 | 5 | 116 | 0 | 0 | 67 | 1852 | 0.55972 | 12.9856 | 0 | 0 | 7.5003 | 207.3211
1970632 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:32:30 | 20.11.2024 19:39:13 | 0.11194 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11194 | 8.8436 | 0 | 0 | 0 | 0
1971218 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:48 | 21.11.2024 12:15:31 | 0.11194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 | 19.1425
1974577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:24:53 | 29.11.2024 09:31:35 | 0.11167 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.67 | 1.1167 | 0 | 0.11167 | 1.4517 | 104.52
11358620 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Fideri | 725476/25210NOLU TRAFO ÇIKIŞ MÜŞTEREK KOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:59:50 | 19.11.2024 17:06:31 | 0.11139 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7058 | 0 | 0 | 0 | 0
11359102 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 591360/BESKİ DM2-TR8 TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 23:02:47 | 25.11.2024 23:09:27 | 0.11111 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
2058449 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 6641925/21095 E ÇIKIŞ SAĞLIK SOKAK | ŞALTER YENİLENMESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 15:06:12 | 13.11.2024 15:12:50 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3217 | 0 | 0
11359431 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 313666/44180 KADIKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:03:56 | 28.11.2024 18:10:34 | 0.11056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.995
1974429 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 74306/DM04-TR189 (TOKİ YOLU RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:54 | 28.11.2024 16:20:31 | 0.11028 | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11028 | 21.1733 | 0 | 0 | 0 | 0
3023281 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:07:43 | 22.11.2024 02:14:20 | 0.11028 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.4667 | 0 | 0 | 0 | 0
11357483 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | Abone Tesisi | 409659/80740 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:33:49 | 05.11.2024 17:40:26 | 0.11028 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0
11358755 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 204723/ŞARKÖY DM 80 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ AYD | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:41:29 | 21.11.2024 10:48:06 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1058 | 0 | 0
11358741 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 655675/74113 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 18:29:30 | 20.11.2024 18:36:07 | 0.11028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77194
11359652 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 264050/27615 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 20:22:03 | 30.11.2024 20:28:38 | 0.10972 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4264 | 0 | 0 | 0 | 0
1973283 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 02:44:37 | 24.11.2024 02:51:07 | 0.10833 | 0 | 0 | 39 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 4.225 | 136.0667 | 5.6333 | 84.9333
3023278 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {1D7CE146-6C98-4B18-AD6D-DCF591DCE902}/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 15:48:30 | 21.11.2024 15:55:00 | 0.10833 | 11 | 15867 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.1917 | 1718.925 | 0 | 0.10833 | 0 | 0.54167
1971352 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {B2529323-0453-4560-8190-F868EF53DCF0}/25900 KÖK / GÜNEŞLİ GRB ÇIKIŞI (712500) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:27:19 | 21.11.2024 14:33:48 | 0.10806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64833 | 58.1339
1970025 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:01:00 | 19.11.2024 10:07:28 | 0.10778 | 0 | 0 | 5 | 1794 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0.53889 | 193.3533 | 0 | 12.8256
1969819 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/YENİ ÜSKÜP ENH ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:47:41 | 18.11.2024 11:54:09 | 0.10778 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.10778 | 2.8022 | 1.2933 | 157.5711 | 0.75444 | 85.8989
1971798 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {AE9AC763-5A6C-48EE-9934-A8A213649EE8}/Uzk. ÇOBANPINAR DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:43 | 22.11.2024 16:09:11 | 0.10778 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 881 | 0 | 1.0778 | 0 | 0.10778 | 0 | 94.9522
1972351 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851851/L.paşa (84042) NOLU DEMİRKÖY DM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:29:47 | 23.11.2024 03:36:14 | 0.1075 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0.1075 | 4.515 | 161.1425
11357121 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | AG Fideri | 84015/84015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:49:41 | 02.11.2024 13:56:06 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4917
11358364 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 660388/73350 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 20:09:38 | 15.11.2024 20:16:03 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10694 | 0 | 0
3023277 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF0CCB35-2708-4264-B1C2-049C41C138E1}/FİDER-3 82210-DM-04 (KIYIK) | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 15:33:38 | 21.11.2024 15:40:00 | 0.10611 | 10 | 17108 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.0611 | 1815.3489 | 0 | 0 | 0.10611 | 0.42444
1972744 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:16:40 | 23.11.2024 10:23:01 | 0.10583 | 1 | 164 | 0 | 0 | 13 | 1349 | 0.10583 | 17.3567 | 0 | 0 | 1.3758 | 142.7692
3023267 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {9D9ACA8F-F9BA-4A40-93AC-924D41D34A15}/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:05:54 | 21.11.2024 02:12:14 | 0.10556 | 4 | 3069 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.42222 | 323.95 | 0 | 0.42222 | 0 | 0.63333
11359372 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 100869/12610 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:36:25 | 28.11.2024 09:42:42 | 0.10472 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1519 | 0 | 0 | 0 | 0
1967693 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {BFE66984-3E91-4182-925B-19F7C91CDAE0}/Hvs.85110 NOLU TAHAL DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:15:30 | 06.11.2024 10:21:46 | 0.10444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0.10444 | 0 | 0.10444 | 15.7711
2058397 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | AG Fideri | 501008/Mrç. KUPLU TR-3 A-İÇME SUYU ÇIKIŞI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 10.11.2024 13:11:21 | 10.11.2024 13:17:36 | 0.10417 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6667 | 0 | 0
11358139 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 651093/TR-174 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 11:26:34 | 13.11.2024 11:32:49 | 0.10417 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.41667
1971194 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 782022/DM4/TR7 ->>(788801) MTR YRLR 3.MV DM4/13 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:51:02 | 21.11.2024 11:57:15 | 0.10361 | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.1853 | 2.0722 | 0 | 0 | 0 | 0.51806
11358090 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 1539317/TR/139 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 16:59:21 | 12.11.2024 17:05:34 | 0.10361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10361 | 0 | 0 | 0 | 0
1966834 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:02:03 | 02.11.2024 08:08:14 | 0.10306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41222 | 29.68
3023268 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {CF694330-8237-4E4C-A12C-E55BF1BDD80E}/FİDER-8 DM-06 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:06:26 | 21.11.2024 02:12:36 | 0.10278 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394.6667 | 0 | 0 | 0 | 0
11358112 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81230/81230-Edr.K-13(DİNÇ SPOR TESİS.)DM ENH | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 02:23:17 | 13.11.2024 02:29:26 | 0.1025 | 0 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.595 | 0 | 0 | 0 | 0
1971858 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:32:27 | 22.11.2024 17:38:35 | 0.10222 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.10222 | 306.7689 | 0 | 0 | 0 | 0.20444
11358628 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | Abone Tesisi | 430924/91250 K TR2/32 Hastne K TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:33:53 | 19.11.2024 17:40:00 | 0.10194 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7719 | 0 | 0 | 0 | 0
1966707 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | {A6B17027-40D3-4C9D-849A-A91AB53241B4}/KARAMEHMET B.KÖŞK>(779794)BAKIRCA İST. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:26:57 | 01.11.2024 13:33:02 | 0.10139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30417 | 37.9194
1970840 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:35 | 21.11.2024 07:05:38 | 0.10083 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9075 | 14.8225 | 0 | 0
3023269 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {1D7CE146-6C98-4B18-AD6D-DCF591DCE902}/FİDER-2 DM-1/BARA-2 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 21.11.2024 02:32:45 | 21.11.2024 02:38:47 | 0.10056 | 11 | 15867 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.1061 | 1595.515 | 0 | 0.10056 | 0 | 0.50278
1967843 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 786602/KUŞTEPE DM>>(778074)PINARBŞI/SOFULR/SOFU | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:10:03 | 07.11.2024 09:16:04 | 0.10028 | 7 | 452 | 0 | 0 | 38 | 1079 | 0.70194 | 45.3256 | 0 | 0 | 3.8106 | 108.1997
3023284 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C9218270-C4C3-4B51-B3D7-38220ECCDBBB}/FİDER-9 DM-02 ÇIKIŞI I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 03:07:52 | 22.11.2024 03:13:53 | 0.10028 | 1 | 4974 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.10028 | 498.7817 | 0 | 0 | 0.10028 | 0.30083
11357660 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 559304/2 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:30:52 | 07.11.2024 14:36:53 | 0.10028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9053
1971772 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {7637921D-3FDB-4295-98A4-6B456BCB3341}/24501 DM / KUTLUGÜN GRUP ÇIKIŞ (711187) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:12:11 | 22.11.2024 15:18:11 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 963 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.9 | 96.3
1971738 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:42:37 | 22.11.2024 13:48:37 | 0.1 | 0 | 4 | 6 | 798 | 42 | 633 | 0 | 0.4 | 0.6 | 79.8 | 4.2 | 63.3
13072338 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 403547/83200 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:02:22 | 03.11.2024 15:08:22 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
1971790 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:47:37 | 22.11.2024 15:53:35 | 0.099444 | 1 | 164 | 0 | 0 | 13 | 1349 | 0.099444 | 16.3089 | 0 | 0 | 1.2928 | 134.1506
1970053 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/95011 NOLU DTT SARPDERE TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:09 | 19.11.2024 11:38:06 | 0.099167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8083
1970018 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:26:55 | 19.11.2024 09:32:51 | 0.098889 | 4 | 39 | 8 | 225 | 46 | 1475 | 0.39556 | 3.8567 | 0.79111 | 22.25 | 4.5489 | 145.8611
1966640 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 861840/SÜTLÜCE GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 07:49:00 | 01.11.2024 07:54:56 | 0.098889 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 1908 | 0 | 0 | 0.59333 | 0 | 1.4833 | 188.68
3023187 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | 80630/FİDER-4 80630 (01-TR-19) BÖLGE TRAFİK | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 06.11.2024 03:02:13 | 06.11.2024 03:08:09 | 0.098889 | 19 | 104 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8789 | 10.2844 | 0 | 0 | 0.19778 | 0
11358996 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 421175/81540 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 18:10:30 | 25.11.2024 18:16:26 | 0.098889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19778 | 0 | 0 | 0 | 0
1969805 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:50:16 | 18.11.2024 10:56:11 | 0.098611 | 0 | 0 | 2 | 1313 | 12 | 633 | 0 | 0 | 0.19722 | 129.4764 | 1.1833 | 62.4208
1972928 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741067/21041 NOLU DM / DM 43 ÇIKIŞI (741067) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:26:28 | 23.11.2024 13:32:22 | 0.098333 | 0 | 0 | 5 | 1792 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0.49167 | 176.2133 | 0 | 11.8
11357115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 54605/SİNALI YENİMAH.TR GENEL BAKIMLARI | DM-DTT Keşfi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:52:51 | 01.11.2024 13:58:41 | 0.097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.625
3023283 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {C4E02B43-5242-4B38-821E-D5699A968CE2}/FİDER-1 DM-1/BARA-1 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:30:38 | 22.11.2024 02:36:26 | 0.096667 | 15 | 11723 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1.45 | 1133.2233 | 0 | 0.38667 | 0.38667 | 0.096667
3023282 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | TM Fideri | {9D9ACA8F-F9BA-4A40-93AC-924D41D34A15}/FİDER-7 DM-1/BARA-4 I/O | Önleyici Bakım | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimli | 22.11.2024 02:14:30 | 22.11.2024 02:20:17 | 0.096389 | 4 | 3069 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0.38556 | 295.8175 | 0 | 0.38556 | 0 | 0.57833
11359144 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113189/15345 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 12:20:13 | 26.11.2024 12:26:00 | 0.096389 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0603 | 0 | 0 | 0 | 0
11359249 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 379778/DM2/TR13 BENEK>>(379778) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:47:42 | 27.11.2024 10:53:26 | 0.095556 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5556 | 0 | 0 | 0 | 0
11359226 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 658199/74251 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:47:30 | 27.11.2024 11:53:10 | 0.094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5111
1973991 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:08:13 | 27.11.2024 11:13:52 | 0.094167 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 604 | 0.2825 | 0 | 0 | 1.0358 | 1.5067 | 56.8767
1971214 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 787148/ULAŞ (RECLOSER-3)>> (787148)KARAMEHMET | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:08:02 | 21.11.2024 12:13:38 | 0.093333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971493 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889295/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:07:42 | 21.11.2024 17:13:15 | 0.0925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.81
1966696 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 741152/21070 NOLU DM / TR 86 ÇIKIŞI (741152) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:43:19 | 01.11.2024 11:48:51 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 7.9311 | 0 | 47.6789
11357569 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 300819/40784 AHMET TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:45:54 | 06.11.2024 13:51:25 | 0.091944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091944 | 0 | 0 | 0 | 0
1974693 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:10:32 | 29.11.2024 14:16:02 | 0.091667 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.36667 | 0 | 0 | 1.0083 | 1.1917 | 55.3667
13072951 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 480443/Uzk. B-MEZBAHA YOLU | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 20:50:08 | 23.11.2024 20:55:34 | 0.090556 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63389 | 0 | 0
1966967 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 779377/MARCİA GAGLİA>(779377)K.HRDA/ÖZR/DBA/Ç | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:38:51 | 02.11.2024 16:44:17 | 0.090556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.63389 | 0 | 0 | 0 | 0.090556 | 0
11359566 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 50460/YENİ ADLİYE YANI DM3-TR1 DAĞ.MERK.BİNASI | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 22:20:08 | 29.11.2024 22:25:32 | 0.09 | 4 | 1283 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0.36 | 115.47 | 0 | 0 | 0.36 | 11.07
1967543 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113808/14215 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | İLETKEN BAĞLANTI NOKTASI, OKSİT | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:49:00 | 05.11.2024 17:54:24 | 0.09 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0
1966759 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {13102DA4-3333-42EB-90F3-728D3FFC1C69}/Mrç. MRÇ. KÖK UZKÖP. TM GLN. FD 6 ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:50:10 | 01.11.2024 16:55:32 | 0.089444 | 0 | 8 | 18 | 3890 | 43 | 2226 | 0 | 0.71556 | 1.61 | 347.9389 | 3.8461 | 199.1033
1970717 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:22:48 | 21.11.2024 00:28:09 | 0.089167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 68.5692
1969933 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 790806/81860-70-80 NO DTTLER(K.KULE YOLU) ÇIKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:41 | 18.11.2024 18:07:02 | 0.089167 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.089167 | 5.1717 | 0 | 0 | 0 | 0.089167
11359547 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 201892/HOŞKÖY DM 20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 02:45:20 | 30.11.2024 02:50:41 | 0.089167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.675
1969945 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:43:50 | 18.11.2024 18:49:08 | 0.088333 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44167 | 14.9283 | 0 | 0 | 0 | 0
11357587 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 662965/SANTRAL YANI BOX | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 18:03:12 | 06.11.2024 18:08:29 | 0.088056 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70444 | 0 | 0 | 0 | 0
11357773 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106917/15010 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 17:10:50 | 08.11.2024 17:16:07 | 0.088056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17611 | 0 | 0 | 0 | 0
1972012 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:35:51 | 22.11.2024 21:41:04 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86944 | 14.5197
11357789 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | Abone Tesisi | 15712305/41223 TR2/7 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 02:34:11 | 09.11.2024 02:39:24 | 0.086944 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086944 | 0 | 0 | 0 | 0
1969881 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:03:57 | 18.11.2024 15:09:10 | 0.086944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2750 | 0.17389 | 0 | 0 | 0 | 1.2172 | 239.0972
1970081 | 0 | TEKİRDAĞ | KAPAKLI | OG Fideri | 762941/41900DM/KARLIKÖY-UZUNHACI ÇKŞ(762941) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:30:42 | 19.11.2024 12:35:54 | 0.086667 | 7 | 316 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0.60667 | 27.3867 | 0 | 0 | 0.17333 | 27.9067
1970888 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825056/SSK KABİN ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:46:53 | 21.11.2024 07:52:05 | 0.086667 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0
1967807 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865774/B.ESKİ TEM KÖK MYO ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:26:48 | 06.11.2024 19:31:59 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389 | 0
11358943 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 174954/B ÇIKIŞI-SU DEPOSU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:42:59 | 23.11.2024 19:48:10 | 0.086389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086389
1967143 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798754/İLLER BANK-BELEDİYE-TMY-3 ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:53:50 | 03.11.2024 13:59:00 | 0.086111 | 3 | 49 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.25833 | 4.2194 | 0 | 0 | 0.17222 | 0
1972058 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:11:40 | 22.11.2024 22:16:49 | 0.085833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2483
11357169 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 118586/17470 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:15:50 | 01.11.2024 18:20:59 | 0.085833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17167 | 0 | 0 | 0 | 0
1971800 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:56 | 22.11.2024 16:08:03 | 0.085278 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.085278 | 255.9186 | 0 | 0 | 0 | 0.17056
1967495 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 709741/12707 DM/KUYUCUK ÇİFLİĞİ ÇIKIŞI (709741) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:52:58 | 05.11.2024 08:58:04 | 0.085 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 8.755 | 0 | 0 | 0 | 0
1967838 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 732444/24547 DM / DELİBEDİR ÇIKIŞI (732444) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:42:34 | 07.11.2024 08:47:40 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.54
1971805 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:04 | 22.11.2024 16:16:09 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 65.1514
11359412 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 455308/94082 İ TR64 ADLİYE Loj TRF AG ÇKŞ ŞLT E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:57:34 | 28.11.2024 18:02:39 | 0.084722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4403 | 0 | 0
1972383 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:56 | 23.11.2024 04:16:00 | 0.084444 | 0 | 8 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0.67556 | 0 | 30.5689 | 0 | 0
1972238 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 92400/ERİKLİ KÖK TEN ÇELTİK KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:40:00 | 23.11.2024 02:45:03 | 0.084167 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 7431 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 2.9458 | 625.4425
11359106 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819973/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 03:19:00 | 26.11.2024 03:24:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 11 | 762 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.91667 | 63.5 | 0 | 0.75
1971667 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 828985/Uzk. TR-3 MEŞELİ YOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:59:43 | 22.11.2024 10:04:43 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6667 | 0 | 0
1969346 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84003/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 15:04:00 | 15.11.2024 15:09:00 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 31.25
1968589 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404728/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İLETKEN KOPMASI | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 01:25:00 | 12.11.2024 01:30:00 | 0.083333 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0 | 0 | 0
1970277 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 06:09:00 | 20.11.2024 06:13:57 | 0.0825 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0825 | 0 | 0 | 0 | 0.7425 | 22.6875
11358088 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 710179/DM 3/6 (DM 52) TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 19:03:24 | 12.11.2024 19:08:20 | 0.082222 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3178 | 0 | 0
11359408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 50323/DM TOKİ 5 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:02:04 | 28.11.2024 14:07:00 | 0.082222 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8422 | 0 | 0 | 0 | 0
1974152 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:47:04 | 27.11.2024 16:51:58 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40833 | 52.92
11357978 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 804389/92712 K SULUCA TR TRF AG ÇKŞ ŞLT D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:16:56 | 11.11.2024 17:21:50 | 0.081667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16333
1974135 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:19:37 | 27.11.2024 16:24:31 | 0.081667 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2857 | 0 | 0.16333 | 0.32667 | 0.245 | 3.0217 | 233.3217
1974734 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:36:50 | 29.11.2024 16:41:43 | 0.081389 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32556 | 49.81 | 0 | 0 | 0 | 0
11358087 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 135602/ÇUKURTARLA TR 1 TRAFO ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 18:19:20 | 12.11.2024 18:24:13 | 0.081389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081389
11357436 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127693/27065 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 22:51:22 | 05.11.2024 22:56:13 | 0.080833 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64667 | 0 | 0 | 0 | 0
1970816 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:25:34 | 21.11.2024 06:30:25 | 0.080833 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.080833 | 0.16167 | 10.9125
1970250 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | SİGORTA ATMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 21:02:31 | 19.11.2024 21:07:18 | 0.079722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3553 | 40.18
1970706 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:50:55 | 20.11.2024 23:55:42 | 0.079722 | 24 | 16604 | 0 | 2 | 3 | 337 | 1.9133 | 1323.7078 | 0 | 0.15944 | 0.23917 | 26.8664
11358358 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 780623/DM5/1(DM15-TR1)SAĞLIK>>(780623)DTR5/9 | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 16:53:55 | 15.11.2024 16:58:41 | 0.079444 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0
1971824 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:25:05 | 22.11.2024 16:29:51 | 0.079444 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.079444 | 238.4128 | 0 | 0 | 0 | 0.15889
11359340 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | AG Fideri | 309837/40612 TR8/17 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 20:48:22 | 27.11.2024 20:53:08 | 0.079444 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4956 | 0 | 0 | 0 | 0
1970502 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {A34BCEB6-FA9B-4623-9DD4-98FCB0451561}/80620-Edr.01TR-18 DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:01:41 | 20.11.2024 15:06:26 | 0.079167 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5417 | 0 | 0 | 0 | 0
11357489 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 663285/BESKİ DM1-TR11 TR GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:24:22 | 05.11.2024 17:29:04 | 0.078333 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31333 | 0 | 0 | 0 | 0
1972463 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {C647AE01-DEAB-4A8E-B96B-ADC511EBFE8B}/ 95302 NOLU DT VAKIF KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:01:11 | 23.11.2024 06:05:51 | 0.077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 29.5556
11358552 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93340/ 93330 NOLU DM BEĞENDİK TR4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 00:38:37 | 19.11.2024 00:43:16 | 0.0775 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 14.57 | 0 | 0
1974468 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:40:33 | 28.11.2024 17:45:10 | 0.076944 | 1 | 164 | 0 | 0 | 14 | 1349 | 0.076944 | 12.6189 | 0 | 0 | 1.0772 | 103.7981
1967127 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742548/21326 NOLU DM / TR 22 PTT ÇIKIŞ (742548) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:54:50 | 03.11.2024 12:59:24 | 0.076111 | 0 | 1 | 0 | 1254 | 0 | 1 | 0 | 0.076111 | 0 | 95.4433 | 0 | 0.076111
11359052 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106318/18200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 16:52:36 | 25.11.2024 16:57:07 | 0.075278 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37639 | 0 | 0 | 0 | 0
11357131 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 202870/B ÇIKIŞI Y.KALAMIŞ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:04:50 | 01.11.2024 17:09:19 | 0.074722 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1272 | 0 | 0
1967808 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 865771/B.ESKİ TEM KÖK TEM MOBİLYA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 19:27:31 | 06.11.2024 19:31:58 | 0.074167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358640 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | Dağıtım Transformatörü | 172443/B ÇIKIŞI-HAYRABOLU YOLU | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 17:22:34 | 19.11.2024 17:26:59 | 0.073611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073611
1974687 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 234567/21001 NOLU DM / MANOLYA DM ÇIKIŞ(741902) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:57:19 | 29.11.2024 14:01:44 | 0.073611 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1777 | 0 | 0.073611 | 0 | 0.14722 | 0.14722 | 130.8069
1972060 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:12:44 | 22.11.2024 22:17:08 | 0.073333 | 0 | 0 | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14667 | 9.1667 | 0 | 0
13072577 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 825430/Uzk. C-SEVDE KENT ÇIKIŞI | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:16:23 | 11.11.2024 18:20:42 | 0.071944 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7053 | 0 | 0 | 0 | 0
11358075 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651884/TR-47 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 14:34:21 | 12.11.2024 14:38:38 | 0.071389 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
1966887 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889848/KÖMÜRKÖY DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:43:00 | 02.11.2024 10:47:16 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4444
11359539 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 653418/TR01 NOLU DM | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:56:02 | 29.11.2024 17:00:18 | 0.071111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71111
1970695 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:16:18 | 20.11.2024 23:20:33 | 0.070833 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.6375 | 23.1625 | 0.2125 | 0.6375 | 0.070833 | 0
1970559 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 779865/PINARBAŞI DM>>(789476) PAŞAKÖY SULAMA DM | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:20:59 | 20.11.2024 17:25:14 | 0.070833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0
11359380 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 268422/27115 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:12:08 | 28.11.2024 12:16:23 | 0.070833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0
1971980 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:56:09 | 22.11.2024 21:00:23 | 0.070556 | 1 | 164 | 0 | 0 | 13 | 1349 | 0.070556 | 11.5711 | 0 | 0 | 0.91722 | 95.1794
13072959 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | AG Fideri | 362307/DM8/4 HATİP >>(362307) AG-A | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:25:43 | 24.11.2024 09:29:55 | 0.07 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0
1974167 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798491/Uzk.RES-2 GÜNEY (Sipahi Dm Çık.) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:04:41 | 27.11.2024 17:08:52 | 0.069722 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2750 | 0.13944 | 0 | 0 | 0 | 0.97611 | 191.7361
1971551 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 880507/BALABAN GÖKYAKA KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 18:36:20 | 21.11.2024 18:40:30 | 0.069444 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 452 | 0 | 0 | 0.13889 | 0.90278 | 0.20833 | 31.3889
11357318 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 633003/AKINCILAR TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:10:38 | 04.11.2024 10:14:47 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5967
1974300 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:03:27 | 28.11.2024 11:07:36 | 0.069167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.245 | 21.0958
1974232 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:01:38 | 28.11.2024 03:05:45 | 0.068611 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.1822 | 0 | 0 | 0 | 0
1967026 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 798734/HANLIYENİCE KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:05:36 | 03.11.2024 08:09:42 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5417
1971911 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 19:00:34 | 22.11.2024 19:04:40 | 0.068333 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.068333 | 205.0683 | 0 | 0 | 0 | 0.13667
11358765 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | Abone Tesisi | 330151/44840 K.YON TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:55:02 | 21.11.2024 14:59:06 | 0.067778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4911
1971889 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:17:50 | 22.11.2024 18:21:51 | 0.066944 | 24 | 16608 | 0 | 2 | 3 | 337 | 1.6067 | 1111.8133 | 0 | 0.13389 | 0.20083 | 22.5603
1970902 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TM Fideri | {C19BD729-50DF-4A9E-B847-19C142D974FF}/Uzk. FD-5 ESKİŞEHİR | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:04:18 | 21.11.2024 08:08:16 | 0.066111 | 24 | 16609 | 0 | 2 | 3 | 337 | 1.5867 | 1098.0394 | 0 | 0.13222 | 0.19833 | 22.2794
11359462 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 134673/16853 DM 130515 BOX ÇIKIŞI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 18:13:46 | 28.11.2024 18:17:44 | 0.066111 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13222 | 0 | 0 | 0 | 0
1974427 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 72095/AK GIDA DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:14 | 28.11.2024 16:17:11 | 0.065833 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0.46083 | 0
1966732 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 788780/PEPSİ DM ->>(788780) BYZKÖY 1 NOLU ÇKŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:16:42 | 01.11.2024 15:20:39 | 0.065833 | 0 | 78 | 0 | 1 | 15 | 1429 | 0 | 5.135 | 0 | 0.065833 | 0.9875 | 94.0758
1971433 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:49:20 | 21.11.2024 15:53:17 | 0.065833 | 0 | 0 | 39 | 1257 | 52 | 785 | 0 | 0 | 2.5675 | 82.7525 | 3.4233 | 51.6792
11357961 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | SDK Çıkışı | 50292/50292 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 14:18:07 | 11.11.2024 14:22:04 | 0.065833 | 0 | 111 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.3075 | 0 | 0.065833 | 0 | 0
1973333 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | 862813/BEYCİ TATLIPINAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:09:54 | 24.11.2024 09:13:50 | 0.065556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 11.21
1974452 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | {76B5DE12-A7D7-42D6-8BD3-A1B62E73A0ED}/25949 KÖK / YAĞSAN 1 ÇIKIŞI (723809) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:09:42 | 28.11.2024 17:13:37 | 0.065278 | 1 | 164 | 0 | 0 | 14 | 1349 | 0.065278 | 10.7056 | 0 | 0 | 0.91389 | 88.0597
11359103 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 435472/KORUKLU DM DEN BARAĞI DM ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 02:51:27 | 26.11.2024 02:55:19 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32222
2058415 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 80610/80610-Edr.01TR/15 TRAFO GENEL BAKIMLARI | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 16:22:48 | 11.11.2024 16:26:40 | 0.064444 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19333 | 0 | 0 | 0 | 0
11358062 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 114441/17490 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 10:34:36 | 12.11.2024 10:38:25 | 0.063611 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8522 | 0 | 0 | 0 | 0
1972384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | {297280BF-955C-49DB-8EB5-84DEC5F4B86F}/85000 HAVSA IM/DM (RİNG) ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:53 | 23.11.2024 04:14:41 | 0.063333 | 5 | 1 | 6 | 2 | 28 | 2362 | 0.31667 | 0.063333 | 0.38 | 0.12667 | 1.7733 | 149.5933
1972521 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 90500/TR 1-29 ÇAMLIKENT 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 07:51:27 | 23.11.2024 07:55:14 | 0.063056 | 4 | 10271 | 1 | 9 | 4 | 47 | 0.25222 | 647.6436 | 0.063056 | 0.5675 | 0.25222 | 2.9636
11359636 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 120641/17015 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 17:34:37 | 30.11.2024 17:38:23 | 0.062778 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5511 | 0 | 0 | 0 | 0
11359633 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Dağıtım Transformatörü | 651935/TR54 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 15:41:53 | 30.11.2024 15:45:38 | 0.0625 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0
1970748 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:11:35 | 21.11.2024 03:15:19 | 0.062222 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 9.1467 | 0 | 0
13072536 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 330822/44420 ÇUKURYURT TR 2 TR.AG ÇIK. ŞALTER D | Kontrol-Nezaret | Dağıtım-AG | Uzun | Dışsal | Bildirimsiz | 09.11.2024 17:51:51 | 09.11.2024 17:55:31 | 0.061111 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
11359352 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 865455/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ D | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 22:21:08 | 27.11.2024 22:24:48 | 0.061111 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0556 | 0 | 0 | 0 | 0
1972740 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:15:47 | 23.11.2024 10:19:25 | 0.060556 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 0.72667 | 0.66611 | 0 | 0 | 2.0589 | 117.1144
1974161 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | OG Fideri | 789987/MONREO DM>>(789987)ÇİFTLİKLER (FD-3) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:53:14 | 27.11.2024 16:56:49 | 0.059722 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358376 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 93340/BEĞENDİK BELDE TR3 DEN TR4 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 02:27:05 | 16.11.2024 02:30:40 | 0.059722 | 0 | 0 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059722 | 11.2278 | 0 | 0
1974728 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:17:40 | 29.11.2024 16:21:14 | 0.059444 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23778 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0
1966838 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:08:23 | 02.11.2024 08:11:57 | 0.059444 | 0 | 2 | 3 | 590 | 1 | 3 | 0 | 0.11889 | 0.17833 | 35.0722 | 0.059444 | 0.17833
1967670 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 08:25:38 | 06.11.2024 08:29:11 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29583 | 38.34
1970649 | 0 | KIRKLARELİ | KOFÇAZ | OG Fideri | {BCBA3B79-873B-4077-B678-102C5ECC217E}/TERZİDERE DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:39:34 | 20.11.2024 20:43:07 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 | 41.3575
11358899 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 107387/16600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:24:30 | 23.11.2024 12:28:03 | 0.059167 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47333 | 0 | 0 | 0 | 0
11358817 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 657584/74191 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:37:29 | 22.11.2024 10:41:02 | 0.059167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29583
11358867 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810172/BÜYÜKDOĞANCA KÖK ten TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:46:06 | 22.11.2024 17:49:38 | 0.058889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23556 | 0
1969860 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:05:29 | 18.11.2024 14:09:00 | 0.058611 | 12 | 139 | 0 | 0 | 35 | 1935 | 0.70333 | 8.1469 | 0 | 0 | 2.0514 | 113.4125
1967554 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700839/16480 DM / İBRAHİM SAKKALI ÇIKIŞ(700841) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:20:52 | 05.11.2024 13:24:23 | 0.058611 | 3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17583 | 4.6889 | 0 | 0 | 0 | 0
1974243 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:14:41 | 28.11.2024 08:18:11 | 0.058333 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.23333 | 0 | 0 | 0.64167 | 0.81667 | 35.2333
1966699 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:05:52 | 01.11.2024 12:09:21 | 0.058056 | 1 | 368 | 13 | 0 | 17 | 1133 | 0.058056 | 21.3644 | 0.75472 | 0 | 0.98694 | 65.7769
11358377 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1F9FEAA0-5A63-4E62-B383-FD20F1888253}/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | Direkten Bağlama | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 01:40:41 | 16.11.2024 01:44:09 | 0.057778 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 20.6844 | 0 | 0 | 0 | 0
11357669 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 200095/21445 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 15:11:19 | 07.11.2024 15:14:44 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1958
11358708 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 590740/P.KÖY TR6 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:32:09 | 20.11.2024 15:35:34 | 0.056944 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0
1966992 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 19:31:23 | 02.11.2024 19:34:47 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0.11333 | 7.65
11358905 | 0 | EDİRNE | İPSALA | AG Fideri | 452021/94432 İ İBRİKTEPE TR7 TRF GENEL BKM | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:51:12 | 23.11.2024 17:54:35 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22556
1974716 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:20:40 | 29.11.2024 15:24:03 | 0.056389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16917 | 0.11278
1971646 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {007B0E48-2DE2-4E29-BD70-BEFB59E545C3}/Mrç.KARAYUSUFLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 08:53:29 | 22.11.2024 08:56:50 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 | 42.9358
1974149 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {53DC9112-5D29-473E-AD54-29F9605F0F8E}/24501 DM / UMURBEY GRUP ÇIKIŞ (712956) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:39:03 | 27.11.2024 16:42:24 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27917 | 36.18
1967565 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 14:22:48 | 05.11.2024 14:26:09 | 0.055833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1675 | 20.3792
1971768 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {0AE73093-927C-4E90-943E-D91E90695AD5}/23000 DM / MALKARA-2-TATARLI KÖK (24402) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:06:09 | 22.11.2024 15:09:29 | 0.055556 | 0 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2857 | 0 | 0.11111 | 0.22222 | 0.16667 | 2.0556 | 158.7222
1971511 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 899228/KIRIKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 17:36:56 | 21.11.2024 17:40:15 | 0.055278 | 12 | 3 | 1 | 0 | 69 | 1826 | 0.66333 | 0.16583 | 0.055278 | 0 | 3.8142 | 100.9372
1967830 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:14:24 | 07.11.2024 08:17:41 | 0.054722 | 1 | 26 | 12 | 1463 | 7 | 797 | 0.054722 | 1.4228 | 0.65667 | 80.0586 | 0.38306 | 43.6136
1970671 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:13:57 | 20.11.2024 22:17:11 | 0.053889 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.485 | 17.6217 | 0.16167 | 0.485 | 0.053889 | 0
2058453 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 87070/Uzk.TR 1-27 TÜRKYILMAZLAR AG ÇIKIŞLARI | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 01:22:32 | 14.11.2024 01:25:44 | 0.053333 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
11358639 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 663910/TR02 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:02:53 | 19.11.2024 18:06:04 | 0.053056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26528
1970403 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:37:53 | 20.11.2024 11:40:56 | 0.050833 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.305 | 0.50833 | 0 | 0.050833 | 0.66083 | 47.58
11359105 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 85006/85006 NOLU DM (HÜKÜMET KONAĞI)ENH.ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 02:41:57 | 26.11.2024 02:45:00 | 0.050833 | 0 | 8 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0.40667 | 0 | 18.4017 | 0 | 0
11358967 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | AG Fideri | 10939561/93284 K ALTINTAŞ TR2 TRF AG ÇKŞ ŞLT A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Uzun | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 17:41:42 | 24.11.2024 17:44:43 | 0.050278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050278
1971095 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:24:01 | 21.11.2024 10:27:01 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1971652 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {35544901-5963-4BEF-B9A5-C35BE53E082F}/83000 NOLU 60(AVARIZ) IM/DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:20:00 | 22.11.2024 09:23:00 | 0.05 | 15 | 110 | 0 | 0 | 52 | 1643 | 0.75 | 5.5 | 0 | 0 | 2.6 | 82.15
1970568 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:26:09 | 20.11.2024 17:29:09 | 0.05 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.45 | 16.35 | 0.15 | 0.45 | 0.05 | 0
1971172 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:26:01 | 21.11.2024 11:29:01 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1974005 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:33:43 | 27.11.2024 11:36:43 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1970395 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:25:26 | 20.11.2024 11:28:26 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1974261 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:28:23 | 28.11.2024 09:31:23 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1973946 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:31 | 27.11.2024 09:26:31 | 0.05 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.05 | 18.45 | 0.5 | 0 | 0.85 | 56.65
1970352 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 731777/23000 DM/ ESK ŞALGM.AĞILLAR BÖL.(707691) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:12:32 | 20.11.2024 10:15:32 | 0.05 | 0 | 0 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.35 | 0 | 0
1969263 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 10:14:00 | 15.11.2024 10:17:00 | 0.05 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2362 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.4 | 118.1
1972385 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 851258/VAYSAL GRUP KÖYLER ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:10:53 | 23.11.2024 04:13:53 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8.35
1970826 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:36:43 | 21.11.2024 06:39:42 | 0.049722 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.049722 | 18.3475 | 0.49722 | 0 | 0.84528 | 56.3353
1967754 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894718/EVRENSEKİZ TR/7 ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:15:43 | 06.11.2024 16:18:42 | 0.049722 | 0 | 0 | 1 | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049722 | 28.9881 | 0 | 0
11359051 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | AG Fideri | 730624/F ÇIKIŞI-ÇİFÇİ SK. MÜZİSYENLER KAHVE TAR | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:30:45 | 25.11.2024 17:33:44 | 0.049722 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84528 | 0 | 0
1970076 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {8A2AC03D-A4F2-4D16-B7CB-1D6DFB872749}/23000 DM / ÇENE FİDERİ (707690) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:22:00 | 19.11.2024 12:24:58 | 0.049444 | 1 | 369 | 10 | 0 | 17 | 1133 | 0.049444 | 18.245 | 0.49444 | 0 | 0.84056 | 56.0206
11359565 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Abone Tesisi | 303645/42149 DM6/21 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 21:33:34 | 29.11.2024 21:36:31 | 0.049167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0
1972575 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | OG Fideri | {23FB0497-9AA9-4BFF-825C-73BBABCA7691}/P.KÖY TR-1 TR-11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:42:42 | 23.11.2024 08:45:37 | 0.048611 | 0 | 0 | 2 | 1313 | 12 | 633 | 0 | 0 | 0.097222 | 63.8264 | 0.58333 | 30.7708
1974293 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D2947BFE-BF4E-48ED-B9B0-8B22B8C068EF}/HAMDİBEY GRB.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:41:31 | 28.11.2024 10:44:26 | 0.048611 | 0 | 0 | 3 | 278 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0.14583 | 13.5139 | 0.38889 | 11.9583
11359283 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 231028/20600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:00 | 27.11.2024 16:54:55 | 0.048611 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1181 | 0 | 0 | 0 | 0
1972127 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:56:35 | 22.11.2024 22:59:29 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48333 | 0
11358413 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Direği | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 16.11.2024 16:05:51 | 16.11.2024 16:08:45 | 0.048333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096667
2058631 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 415402/27350 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A1 | EMNİYET MESAFESİ | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:16:05 | 25.11.2024 15:18:58 | 0.048056 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0
11359207 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 266778/27697 NOLU DM 128358 NOLU DİREK ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 18:06:18 | 26.11.2024 18:09:10 | 0.047778 | 0 | 82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.9178 | 0 | 0.095556 | 0 | 0
1969848 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867754/SİNANLI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:24:31 | 18.11.2024 13:27:22 | 0.0475 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 721 | 0 | 0.0475 | 0.095 | 0.0475 | 0.38 | 34.2475
1969913 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848863/Uzk.BALABANKORU YENİCEGÖRECE TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:42:37 | 18.11.2024 16:45:26 | 0.046944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14083 | 0
11357975 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104353/10600 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:25:44 | 11.11.2024 17:28:33 | 0.046944 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4553 | 0 | 0 | 0 | 0
1971248 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 830218/Uzk.KIRCASALİH ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI E | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:38:20 | 21.11.2024 12:41:07 | 0.046389 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23194 | 0.046389 | 0.046389 | 0 | 0 | 0
1970513 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 15:41:54 | 20.11.2024 15:44:38 | 0.045556 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.27333 | 0.45556 | 0 | 0.045556 | 0.59222 | 42.64
11358499 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104089/15377 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:34 | 18.11.2024 14:31:17 | 0.045278 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | 0 | 0
11358014 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233067/20100 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:43:48 | 11.11.2024 18:46:31 | 0.045278 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27167 | 0 | 0 | 0 | 0
11359649 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267136/27685 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 18:59:15 | 30.11.2024 19:01:58 | 0.045278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13583 | 0 | 0 | 0 | 0
1970490 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 823451/Uzk.TR-42 STAT DTT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:43:13 | 20.11.2024 14:45:55 | 0.045 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 7.605 | 0 | 0 | 0 | 0
1971045 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {615BC39A-20B2-43DE-B128-36BE102FC218}/KOFÇAZ TR1-TR2 ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:45:33 | 21.11.2024 09:48:15 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0
11359627 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651996/TR54 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:15:50 | 30.11.2024 14:18:31 | 0.044722 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6672 | 0 | 0 | 0 | 0
1966877 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {D07CD34E-9904-4714-B064-F7EC82F87363}/İĞNEADA AVCILAR KÖK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 10:07:16 | 02.11.2024 10:09:56 | 0.044444 | 0 | 0 | 17 | 3981 | 18 | 656 | 0 | 0 | 0.75556 | 176.9333 | 0.8 | 29.1556
11358990 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 02:55:00 | 25.11.2024 02:57:40 | 0.044444 | 6 | 3075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.26667 | 136.6667 | 0 | 0 | 0.088889 | 0.044444
11359160 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 868505/KATRANCA KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:15:30 | 26.11.2024 17:18:06 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5133
1972468 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 808607/90574 NOLU DT TR1/43-44-45 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:07:51 | 23.11.2024 06:10:26 | 0.043056 | 0 | 1622 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 69.8361 | 0 | 0.12917 | 0 | 0.90417
1972611 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:05:31 | 23.11.2024 09:08:04 | 0.0425 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 1.36 | 0
11357747 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 130395/1. ÇIKIŞ | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 12:53:34 | 08.11.2024 12:56:07 | 0.0425 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 | 0 | 0
1971150 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800032/TR 1-01 İSTASYON MAH. FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:07:37 | 21.11.2024 11:10:09 | 0.042222 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042222 | 3.3356 | 0 | 0 | 0 | 0
2058357 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557785/52101 TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | İNŞAİ ONARIM, KAYNAK YAPIM | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 14:08:19 | 08.11.2024 14:10:50 | 0.041944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083889
11357668 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 230358/20300 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 17:20:31 | 07.11.2024 17:23:01 | 0.041667 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0
11357478 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 101899/15266 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:02:54 | 06.11.2024 10:05:24 | 0.041667 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971241 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | OG Fideri | 742988/21401 NOLU DM / GÜZELKÖY ÇIKIŞI (742988) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:34:39 | 21.11.2024 12:37:05 | 0.040556 | 0 | 118 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.7856 | 0 | 0 | 0.12167 | 0.040556
11357707 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 891513/TR-117 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ D | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:09:57 | 08.11.2024 09:12:23 | 0.040556 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4206 | 0 | 0 | 0 | 0
11358746 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800363/91440 NOLU DM TR2-06 ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:01:15 | 21.11.2024 02:03:40 | 0.040278 | 0 | 1883 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 75.8431 | 0 | 0.080556 | 0 | 0.20139
1969896 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827651/Uzk. KURTBEY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:42:09 | 18.11.2024 15:44:33 | 0.04 | 6 | 10 | 0 | 1 | 13 | 936 | 0.24 | 0.4 | 0 | 0.04 | 0.52 | 37.44
11359374 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 124741/KÖSEİLYAS CAD DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:39:54 | 28.11.2024 09:42:18 | 0.04 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1972612 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İpsala Eski DM (TURPÇULAR ÇIKIŞI) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:05:37 | 23.11.2024 09:07:58 | 0.039167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43083 | 15.1183
1967762 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 24200/23000 DM / TEMREZLİ FD. KÖK (24200) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 16:53:13 | 06.11.2024 16:55:32 | 0.038611 | 0 | 1 | 10 | 1 | 15 | 1392 | 0 | 0.038611 | 0.38611 | 0.038611 | 0.57917 | 53.7467
1970707 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 23:55:42 | 20.11.2024 23:58:01 | 0.038611 | 1 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.038611 | 115.7947 | 0 | 0 | 0 | 0.077222
11358952 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 791074/81380 NOLU DM(03-TR/27 YILDIRIM)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 03:17:43 | 24.11.2024 03:20:00 | 0.038056 | 6 | 3075 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.22833 | 117.0208 | 0 | 0 | 0.076111 | 0.038056
11357049 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 127895/27167 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ EREĞLİ TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 00:50:56 | 01.11.2024 00:53:12 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1333 | 0 | 0
1970950 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862004/ÜSKÜP DM-1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:11 | 21.11.2024 08:54:25 | 0.037222 | 1 | 26 | 12 | 1462 | 7 | 797 | 0.037222 | 0.96778 | 0.44667 | 54.4189 | 0.26056 | 29.6661
1967436 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 83310/Edr.83310 KAYAPA KÖK ENH ÇIKIŞ HÜCRESİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 18:05:18 | 04.11.2024 18:07:32 | 0.037222 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1363 | 0 | 0.037222 | 0 | 0 | 0.63278 | 50.7339
11359418 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 114300/27655 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:47:06 | 28.11.2024 15:49:20 | 0.037222 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18611 | 0 | 0
1966657 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896182/CEYLANKÖY KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:47:15 | 01.11.2024 08:49:28 | 0.036944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 0.073889 | 14.1867
11357841 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332052/44020 EDİRKÖY TR 1 TR. AG ÇIK. ŞALTER C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 09.11.2024 18:32:33 | 09.11.2024 18:34:46 | 0.036944 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.665 | 0 | 0
1972753 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:21:34 | 23.11.2024 10:23:46 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40333 | 14.1533
1966844 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:40:21 | 02.11.2024 08:42:31 | 0.036111 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 172 | 0.036111 | 0.28889 | 0 | 0 | 0.61389 | 6.2111
1974395 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825611/Uzk. ÖMERBEY ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:33:28 | 28.11.2024 14:35:38 | 0.036111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25278 | 38.1333
1971430 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:47:04 | 21.11.2024 15:49:13 | 0.035833 | 0 | 0 | 39 | 1257 | 52 | 785 | 0 | 0 | 1.3975 | 45.0425 | 1.8633 | 28.1292
11357201 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 868461/ÇİĞDEMLİ KÖK KATRANCA ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:11:22 | 02.11.2024 14:13:31 | 0.035833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0
11359304 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 106392/18290 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:21:56 | 27.11.2024 15:24:05 | 0.035833 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82417 | 0 | 0 | 0 | 0
1970538 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:43:28 | 20.11.2024 16:45:35 | 0.035278 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.035278 | 0 | 0 | 0 | 0.3175 | 9.7014
11358537 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | AG Fideri | 487270/Uzk. E-ÇAĞDAŞ KENT TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 18:01:39 | 18.11.2024 18:03:43 | 0.034444 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2389 | 0 | 0 | 0 | 0
1970474 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:02:58 | 20.11.2024 14:05:01 | 0.034167 | 1 | 2997 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.034167 | 102.3975 | 0 | 0 | 0 | 0.068333
1972973 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 855393/KORU DTT.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 14:42:38 | 23.11.2024 14:44:41 | 0.034167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971126 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:51 | 21.11.2024 10:51:54 | 0.034167 | 1 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.034167 | 102.4658 | 0 | 0 | 0 | 0.068333
11357191 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 315262/BOZABA TR AG ÇIK. ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 11:02:51 | 02.11.2024 11:04:54 | 0.034167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034167 | 0 | 0
1970728 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819931/94170 NOLU DM TR33 ÖZIŞIK YAPI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 01:09:19 | 21.11.2024 01:11:20 | 0.033611 | 0 | 0 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3025 | 4.9408 | 0 | 0
11359557 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 132616/AYDINLTAMA ÇIKIŞI | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 20:19:45 | 29.11.2024 20:21:46 | 0.033611 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0
1968091 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 798712/80150-Edr.HALK-GÖKSU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 18:15:00 | 08.11.2024 18:17:00 | 0.033333 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2333 | 0 | 0 | 0 | 0
1972145 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:09:51 | 22.11.2024 23:11:51 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0
11358603 | 0 | TEKİRDAĞ | ŞARKÖY | AG Fideri | 205593/21250 D ÇIKIŞ TERZİKÖY YOLU CAD TARAFI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:43:42 | 19.11.2024 11:45:42 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1667 | 0 | 0
11358176 | 0 | KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | AG Fideri | 663069/P.KÖY TR15 AG D ÇKŞ 663074/663069/590995 | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:42:51 | 13.11.2024 17:44:51 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
1967046 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857236/31,5 - 15,8 kV GÜÇ TR. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:00:37 | 03.11.2024 09:02:34 | 0.0325 | 11 | 13 | 1 | 2 | 75 | 4508 | 0.3575 | 0.4225 | 0.0325 | 0.065 | 2.4375 | 146.51
11357171 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 665164/TR20 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 20:47:59 | 01.11.2024 20:49:56 | 0.0325 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1970785 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6239834C-A1F6-40C7-BCE4-011840CAC2AB}/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:41:23 | 21.11.2024 04:43:19 | 0.032222 | 0 | 0 | 55 | 4067 | 20 | 14 | 0 | 0 | 1.7722 | 131.0478 | 0.64444 | 0.45111
11358058 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 651093/TRP34 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 09:54:42 | 13.11.2024 09:56:38 | 0.032222 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.064444 | 0 | 0 | 0 | 0.12889
1967134 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:28:52 | 03.11.2024 13:30:46 | 0.031667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.063333 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 32.9333
1973578 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 782237/CEZAEVİ KAMPÜS DM>>(783544)SARILAR MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:38:46 | 25.11.2024 09:40:39 | 0.031389 | 1 | 420 | 0 | 0 | 16 | 346 | 0.031389 | 13.1833 | 0 | 0 | 0.50222 | 10.8606
11357196 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | Abone Tesisi | 868002/SİNANLI OKLALI YOLU DM YELTEN ÇIKIŞI | Direkten Kesme | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:50:14 | 02.11.2024 13:52:07 | 0.031389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031389 | 0
1971076 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:11:03 | 21.11.2024 10:12:55 | 0.031111 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.28 | 10.1733 | 0.093333 | 0.28 | 0.031111 | 0
11357721 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 125722/BIÇKI YANI DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 09:50:51 | 08.11.2024 09:52:42 | 0.030833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 0
1970896 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:55:49 | 21.11.2024 07:57:37 | 0.03 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.27 | 9.81 | 0.09 | 0.27 | 0.03 | 0
1967204 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 858824/KORUKÖY DM.ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:03:03 | 03.11.2024 17:04:48 | 0.029167 | 4 | 39 | 8 | 226 | 46 | 1476 | 0.11667 | 1.1375 | 0.23333 | 6.5917 | 1.3417 | 43.05
1971809 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:13:51 | 22.11.2024 16:15:34 | 0.028611 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.028611 | 85.8619 | 0 | 0 | 0 | 0.057222
1970951 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 08:52:13 | 21.11.2024 08:53:55 | 0.028333 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.255 | 9.265 | 0.085 | 0.255 | 0.028333 | 0
1970024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825554/Uzk. TR-2-17-YENİKENT ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 09:58:16 | 19.11.2024 09:59:58 | 0.028333 | 6 | 7147 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.17 | 202.4983 | 0 | 0 | 0 | 0.425
1972453 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822732/ 92700 NOLU DM BARAĞI KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:41:03 | 23.11.2024 05:42:41 | 0.027222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8456
1966939 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:26:12 | 02.11.2024 14:27:49 | 0.026944 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0.16167 | 0.053889
1967508 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 10:50:00 | 05.11.2024 10:51:37 | 0.026944 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.2933 | 0 | 0.16167 | 0.053889
1970614 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 19:02:44 | 20.11.2024 19:04:21 | 0.026944 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.053889 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 28.0222
11357646 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 112293/15375 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ E | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 11:54:28 | 07.11.2024 11:56:02 | 0.026111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0
1969986 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 800426/90820 NOLU DM TR1-54 SANAYİ3 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 01:51:26 | 19.11.2024 01:53:00 | 0.026111 | 2 | 2081 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0.052222 | 54.3372 | 0 | 0.026111 | 0.026111 | 0.57444
1972837 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803628/ 92402 NOLU DT ERİKLİ KÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 11:26:04 | 23.11.2024 11:27:38 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3661
1967060 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 863457/KOYUNBABA TR2 VE TAŞOCAKLARI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:42:01 | 03.11.2024 09:43:34 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20667 | 1.9892
1972285 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820318/ 95610 NOLU DM TOKİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:49 | 23.11.2024 01:54:21 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51111 | 0 | 0
1967155 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896285/CEYLANKÖY DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:28:11 | 03.11.2024 14:29:43 | 0.025556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1099 | 0.025556 | 0 | 0 | 0 | 0.20444 | 28.0856
1972013 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | {D3AE5979-BDAB-4255-BF30-BA31FEDFB6E9}/853668 NOLU DİREK-SARAYAKPINAR KÖYÜ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:35:50 | 22.11.2024 21:37:21 | 0.025278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 | 2.1992
11358270 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 570338/BESKİ DM2-TR1 TRAFOSU AG ÇKŞ ŞALTERİ B | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 17:30:00 | 14.11.2024 17:31:28 | 0.024444 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63556 | 0 | 0 | 0 | 0
11358108 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 404728/82230 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:29:55 | 12.11.2024 21:31:23 | 0.024444 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 | 0 | 0 | 0 | 0
1971136 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 891568/YENİ MEZARLIK - OZAN ISI ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:57:45 | 21.11.2024 10:59:12 | 0.024167 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67667 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0
1971622 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {0F39C73B-390E-4D30-940E-821CDC674CBA}/94005 NOLU İPSALA YENİ DM-2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 03:11:56 | 22.11.2024 03:13:21 | 0.023611 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47222 | 0.047222 | 0 | 0
1967519 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:36:55 | 05.11.2024 11:38:20 | 0.023611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094444 | 0
1972773 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:32:36 | 23.11.2024 10:34:00 | 0.023333 | 9 | 328 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.21 | 7.6533 | 0.07 | 0.21 | 0.023333 | 0
1971807 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825491/Uzk. TR-2-01 KARADENİZ MAH. ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:27 | 22.11.2024 16:12:50 | 0.023056 | 1 | 3001 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.023056 | 69.1897 | 0 | 0 | 0 | 0.046111
1967028 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835132/Mrç. MERİÇ KÖK 88060 TMO ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:12:42 | 03.11.2024 08:14:03 | 0.0225 | 0 | 2 | 3 | 590 | 1 | 3 | 0 | 0.045 | 0.0675 | 13.275 | 0.0225 | 0.0675
1974069 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:16:55 | 27.11.2024 14:18:16 | 0.0225 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1161 | 0.0225 | 0.0225 | 0 | 0 | 0.585 | 26.1225
1966833 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {E599AC8D-BF36-4D49-9F93-B48BF5E0445D}/MÜSELLİM - SEYİT TURHAN DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:02:01 | 02.11.2024 08:03:21 | 0.022222 | 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 172 | 0.022222 | 0.17778 | 0 | 0 | 0.37778 | 3.8222
11359231 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 128883/27626 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:49:02 | 27.11.2024 14:50:22 | 0.022222 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15556 | 0 | 0 | 0 | 0
1967371 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:18:51 | 04.11.2024 14:20:10 | 0.021944 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.0533 | 0 | 0.13167 | 0.043889
11359626 | 0 | TEKİRDAĞ | ERGENE | AG Fideri | 361251/DTR6/010-1 ->> (361251) AG ŞLTR B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 13:38:38 | 30.11.2024 13:39:57 | 0.021944 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5236 | 0 | 0 | 0 | 0
1973387 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 12:06:33 | 24.11.2024 12:07:52 | 0.021944 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0.13167 | 0.043889
1974307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:19:24 | 28.11.2024 11:20:43 | 0.021944 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.83389 | 0 | 0.13167 | 0.043889
1966648 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893401/KAYABEYLİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:30:23 | 01.11.2024 08:31:42 | 0.021944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1155 | 0.021944 | 0 | 0 | 0 | 0.57056 | 25.3458
1970054 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:21 | 19.11.2024 11:33:39 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 0
1967367 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 13:54:20 | 04.11.2024 13:55:38 | 0.021667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 22.5333
11357353 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | Abone Tesisi | 264424/27030 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:09:52 | 04.11.2024 14:11:09 | 0.021389 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7967 | 0 | 0 | 0 | 0
1974157 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:52:21 | 27.11.2024 16:53:37 | 0.021111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 564 | 0 | 0.063333 | 0 | 0 | 0.27444 | 11.9067
11359186 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | AG Fideri | 665085/TR19 TRAFO AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Kesme | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 17:43:54 | 26.11.2024 17:45:10 | 0.021111 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7733 | 0 | 0 | 0 | 0
1967375 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:35:03 | 04.11.2024 14:36:19 | 0.021111 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 323 | 0 | 0.084444 | 0 | 0 | 0.14778 | 6.8189
1971706 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:40:12 | 22.11.2024 11:41:27 | 0.020833 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.79167 | 0 | 0.125 | 0.041667
1972408 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:52:32 | 23.11.2024 04:53:47 | 0.020833 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 21.6667
11357730 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 113884/KUŞBURNU SOKAK DM AG ÇIKIŞLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 08.11.2024 11:54:27 | 08.11.2024 11:55:42 | 0.020833 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0
1971426 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:45:02 | 21.11.2024 15:46:16 | 0.020556 | 0 | 0 | 39 | 1257 | 52 | 785 | 0 | 0 | 0.80167 | 25.8383 | 1.0689 | 16.1361
1974021 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:06:13 | 27.11.2024 12:07:27 | 0.020556 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0.12333 | 0.041111
1973654 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 14:45:25 | 25.11.2024 14:46:39 | 0.020556 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0.12333 | 0.041111
1973354 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:56:01 | 24.11.2024 10:57:15 | 0.020556 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0.12333 | 0.041111
1971292 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:06:53 | 21.11.2024 13:08:07 | 0.020556 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.78111 | 0 | 0.12333 | 0.041111
1971479 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:51:55 | 21.11.2024 16:53:09 | 0.020556 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.041111 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 21.3778
1967389 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:14:20 | 04.11.2024 15:15:33 | 0.020278 | 0 | 0 | 48 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.97333 | 0 | 0.12167 | 0.040556
11357146 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Abone Tesisi | 74123/74123 NOLU TRAFO GENEL BAKIMLARI | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:27:49 | 01.11.2024 18:29:01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
1971115 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | 53000/31,5 KV F7 BABAESKİ 1 | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:45:28 | 21.11.2024 10:46:40 | 0.02 | 20 | 18178 | 1 | 17 | 84 | 4320 | 0.4 | 363.56 | 0.02 | 0.34 | 1.68 | 86.4
1974366 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785746/SILVER SIDE DM >>(785747)YAKUPLU MAH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:11:40 | 28.11.2024 13:12:51 | 0.019722 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 324 | 0 | 0.078889 | 0 | 0 | 0.13806 | 6.39
1972560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:32:44 | 23.11.2024 08:33:55 | 0.019722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19722 | 0
1970976 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:08 | 21.11.2024 09:02:19 | 0.019722 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.13806 | 0 | 0.13806 | 0.019722 | 74.4119
1970068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820110/DARDANEL DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:57:42 | 19.11.2024 11:58:52 | 0.019444 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.73889 | 0 | 0.11667 | 0.038889
1973170 | 0 | EDİRNE | LALAPAŞA | OG Fideri | 84005/84005-L.PAŞA TR-1 NOLU DM ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 19:15:41 | 23.11.2024 19:16:51 | 0.019444 | 0 | 0 | 1 | 440 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.019444 | 8.5556 | 0.019444 | 0.077778
11357691 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | AG Fideri | 611713/HAMDİBEY TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 19:43:27 | 07.11.2024 19:44:36 | 0.019167 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095833 | 0 | 0
11358109 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 446281/27711 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 21:51:17 | 12.11.2024 21:52:25 | 0.018889 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037778 | 0 | 0 | 0 | 0
1973353 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 785759/SILVER SIDE DM >>(785759)SEYMN İÇİ KŞK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:47:41 | 24.11.2024 10:48:48 | 0.018611 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 564 | 0 | 0.055833 | 0 | 0 | 0.24194 | 10.4967
1972226 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:43:20 | 23.11.2024 00:44:27 | 0.018611 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.13028 | 0 | 0.13028 | 0.018611 | 70.2197
11358076 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | AG Fideri | 577753/SOFUHALİL KÖYÜ TR2 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 12.11.2024 15:32:00 | 12.11.2024 15:33:07 | 0.018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26056
11357534 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 336439/44470 ÇAYLA TR 3 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:52:05 | 06.11.2024 10:53:11 | 0.018333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165
1974699 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 786518/SILVER SIDE DM >>(786518)SU KUYULARI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:23:26 | 29.11.2024 14:24:32 | 0.018333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0.12833 | 0
1971857 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:32:01 | 22.11.2024 17:33:05 | 0.017778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2010 | 0.017778 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 35.7333
1966750 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 857791/YOĞUNTAŞ KÖYÜ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:22:03 | 01.11.2024 16:23:06 | 0.0175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 4.3925
1970224 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 18:02:08 | 19.11.2024 18:03:11 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.0875
1971112 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:44:09 | 21.11.2024 10:45:12 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.21
11358246 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 117738/20370 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 14:21:35 | 14.11.2024 14:22:38 | 0.0175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 0 | 0 | 0 | 0
11358471 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 261605/27380 NOLU DEREAĞZI TR | Dilekçe Kontrolü | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:33:54 | 18.11.2024 10:34:57 | 0.0175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 0 | 0
1970150 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893916/K.KARIŞTIRAN - AKÇAKÖY ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 16:39:44 | 19.11.2024 16:40:47 | 0.0175 | 3 | 6 | 0 | 226 | 5 | 234 | 0.0525 | 0.105 | 0 | 3.955 | 0.0875 | 4.095
11359362 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81470/81470 NOLU DM(03-TR/02 KARAAĞAÇ)ÇIKIŞI) | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:20:00 | 28.11.2024 03:21:02 | 0.017222 | 11 | 752 | 0 | 0 | 2 | 116 | 0.18944 | 12.9511 | 0 | 0 | 0.034444 | 1.9978
1971721 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862420/BAHAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:38:11 | 22.11.2024 12:39:13 | 0.017222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1040 | 0.034444 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 17.9111
11359143 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 104797/14035 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 14:02:25 | 26.11.2024 14:03:27 | 0.017222 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068889 | 0 | 0 | 0 | 0
1970000 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 08:08:59 | 19.11.2024 08:10:00 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033889 | 7.8622
1973369 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:30:16 | 24.11.2024 11:31:17 | 0.016944 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2362 | 0.084722 | 0.016944 | 0.016944 | 0.016944 | 0.47444 | 40.0228
1970343 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:53:06 | 20.11.2024 09:54:07 | 0.016944 | 20 | 1083 | 5 | 893 | 15 | 2 | 0.33889 | 18.3508 | 0.084722 | 15.1314 | 0.25417 | 0.033889
1971744 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:53:02 | 22.11.2024 13:54:03 | 0.016944 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 | 1854 | 0.016944 | 0 | 0.033889 | 0.033889 | 0.44056 | 31.415
1967401 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:49:30 | 04.11.2024 15:50:31 | 0.016944 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 305 | 0.13556 | 0 | 0 | 0 | 0.50833 | 5.1681
1972301 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 847626/Uzk. KURTTEPE DM MEŞELİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:58:53 | 23.11.2024 01:59:54 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033889 | 2.6772
1974024 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:10:22 | 27.11.2024 12:11:23 | 0.016944 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 978 | 0.050833 | 0 | 0 | 0.18639 | 0.33889 | 16.5717
1974345 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:31:01 | 28.11.2024 12:32:02 | 0.016944 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1018 | 0.033889 | 0.1525 | 0 | 0 | 0.10167 | 17.2494
1972266 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:40:17 | 23.11.2024 01:41:18 | 0.016944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050833 | 9.1331
1967010 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 02:12:23 | 03.11.2024 02:13:23 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2.0167
1971794 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:52:16 | 22.11.2024 15:53:16 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2
1969877 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798106/Uzk.KAVACIK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:57:42 | 18.11.2024 14:58:42 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 7.7333
1967485 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798341/Uzk. SALARLI GURUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 07:44:29 | 05.11.2024 07:45:29 | 0.016667 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 305 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.0833
1972752 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 798665/TAHAL KÖYÜ(798665 NOLU DİREK) ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:21:37 | 23.11.2024 10:22:37 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
1970384 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 841683/83430 NOLU DM- ABALAR GRUP ENH.ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:00:29 | 20.11.2024 11:01:29 | 0.016667 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2362 | 0.083333 | 0.016667 | 0.016667 | 0.016667 | 0.46667 | 39.3667
1974096 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:07:28 | 27.11.2024 15:08:28 | 0.016667 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | 978 | 0.05 | 0 | 0 | 0.18333 | 0.3 | 16.3
1970805 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | 882580/SARPDERE-ARMUTVEREN ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:44:15 | 21.11.2024 05:45:15 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 3.0167
1969846 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885357/YENİCE DM ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:19:16 | 18.11.2024 13:20:16 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 8.9833
1966708 | 0 | KIRKLARELİ | PINARHİSAR | OG Fideri | 885368/MAHYADAĞI HAVA RADAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:27:26 | 01.11.2024 13:28:26 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 529 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0.083333 | 8.8167
1967702 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {3F6E72E1-9AF0-4433-BC66-6B6033A5A52A}/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 1 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:50:30 | 06.11.2024 10:51:30 | 0.016667 | 0 | 0 | 1 | 378 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 6.3 | 0.016667 | 0
1970718 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:23:38 | 21.11.2024 00:24:38 | 0.016667 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 120 | 0 | 0 | 0.05 | 0.016667 | 0.13333 | 2
1970743 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 02:38:27 | 21.11.2024 02:39:27 | 0.016667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 735 | 0.033333 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.1 | 12.25
1967657 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {53F498F8-AD9D-4081-9B6B-49E655B37D28}/AVCILAR ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 03:39:42 | 06.11.2024 03:40:41 | 0.016389 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 121 | 0 | 0 | 0.049167 | 0.016389 | 0.13111 | 1.9831
1967823 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 02:32:46 | 07.11.2024 02:33:45 | 0.016389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081944 | 0.95056
1969796 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 794018/Edr.SÜLOĞLU+KÖYLER ENH.ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:23:02 | 18.11.2024 10:24:01 | 0.016389 | 1 | 0 | 2 | 2 | 27 | 1854 | 0.016389 | 0 | 0.032778 | 0.032778 | 0.4425 | 30.385
1974410 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 835880/Mrç. MERİÇ KÖK UMURCA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:23:56 | 28.11.2024 15:24:55 | 0.016389 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 476 | 0 | 0 | 0.032778 | 0 | 0.19667 | 7.8011
1966842 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {C7CAD7E4-BCA0-42B0-B81C-F03323168CB0}/Uzk.ASLIHAN DM ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:18:34 | 02.11.2024 08:19:32 | 0.016111 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 403 | 0.032222 | 0.016111 | 0.032222 | 0.016111 | 0.048333 | 6.4928
11358002 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 550349/1 NOLU TR AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 18:17:17 | 11.11.2024 18:18:15 | 0.016111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222
1972443 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:27:14 | 23.11.2024 05:28:11 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 5.1142
1972378 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:59:15 | 23.11.2024 04:00:12 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 5.1142
1967694 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 799754/SÜLEYMANDANİŞMENT-ÖMEROBA ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:19:28 | 06.11.2024 10:20:25 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 3.6417
1972413 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:59:03 | 23.11.2024 05:00:00 | 0.015833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11083 | 2.8975
1970354 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:14:25 | 20.11.2024 10:15:22 | 0.015833 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.015833 | 0.31667 | 0 | 0 | 0.20583 | 0.25333
1972401 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:35:01 | 23.11.2024 04:35:57 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062222 | 5.0244
1969949 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 18500/18500 NOLU DM23/TR1 MOD 5 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 19:14:12 | 18.11.2024 19:15:08 | 0.015556 | 16 | 19457 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.24889 | 302.6644 | 0 | 0.062222 | 0 | 0.031111
1972918 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:11:34 | 23.11.2024 13:12:30 | 0.015556 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.015556 | 0.31111 | 0 | 0 | 0.20222 | 0.24889
1970476 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 826412/Uzk. AKBAY TARIM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 14:05:08 | 20.11.2024 14:06:04 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031111 | 0
1971806 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829954/Uzk.AKÇADAM ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:11:08 | 22.11.2024 16:12:04 | 0.015556 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2010 | 0.015556 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 31.2667
1971799 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 854632/Uzk. HARMANLI GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:02:44 | 22.11.2024 16:03:39 | 0.015278 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1019 | 0.030556 | 0.1375 | 0 | 0 | 0.091667 | 15.5681
1966829 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:58:14 | 02.11.2024 07:59:09 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 4.4
1970381 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {4B8A8676-B353-4842-A614-7FBAF7E92D3A}/YENİ SANAYİ DM-5 / ACT ÇIKIŞI / DEREKÖY | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:58:23 | 20.11.2024 10:59:18 | 0.015278 | 9 | 327 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0.1375 | 4.9958 | 0.045833 | 0.1375 | 0.015278 | 0
13072580 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | AG Fideri | 410741/82300 TRAFOSU AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Enerji Kesintisi | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 11.11.2024 17:08:20 | 11.11.2024 17:09:15 | 0.015278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015278 | 0 | 0 | 0 | 0
1967101 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:06:30 | 03.11.2024 12:07:24 | 0.015 | 0 | 3 | 4 | 2281 | 23 | 1538 | 0 | 0.045 | 0.06 | 34.215 | 0.345 | 23.07
1966850 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | {D3BBAE1B-274B-4C74-807D-D14868B82FD3}/Mrç. MERİÇ KÖK KÜPLÜ GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:03:44 | 02.11.2024 09:04:38 | 0.015 | 0 | 3 | 4 | 2281 | 23 | 1538 | 0 | 0.045 | 0.06 | 34.215 | 0.345 | 23.07
1966855 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 894858/EVRENSEKİZ DMTR08 ENH ÇIKIŞI (RING) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:20:51 | 02.11.2024 09:21:45 | 0.015 | 3 | 6 | 16 | 1762 | 7 | 235 | 0.045 | 0.09 | 0.24 | 26.43 | 0.105 | 3.525
1970283 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 856902/KAVAKLI DM1 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 07:13:30 | 20.11.2024 07:14:23 | 0.014722 | 20 | 1083 | 5 | 893 | 15 | 2 | 0.29444 | 15.9442 | 0.073611 | 13.1469 | 0.22083 | 0.029444
1973375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:40:14 | 24.11.2024 11:41:06 | 0.014444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0.46222 | 0
1967177 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825398/Uzk. SALARLI DM FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:56:30 | 03.11.2024 15:57:22 | 0.014444 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 0.057778 | 0
1971695 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:04:36 | 22.11.2024 11:05:28 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 7.2656
1967305 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 889705/AKPINAR-OKÇULAR GRB. ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:40:44 | 04.11.2024 09:41:36 | 0.014444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24556 | 7.28
11359333 | 0 | TEKİRDAĞ | MURATLI | AG Fideri | 233241/20150 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:38:05 | 27.11.2024 17:38:57 | 0.014444 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0
1967215 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:29:40 | 03.11.2024 17:30:32 | 0.014444 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15889 | 5.1856 | 0 | 0 | 0 | 0
1971683 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:44:40 | 22.11.2024 10:45:32 | 0.014444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.028889 | 0 | 0.46222 | 0
1972746 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:19:26 | 23.11.2024 10:20:18 | 0.014444 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1557 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0.43333 | 22.49
1969867 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 14:28:04 | 18.11.2024 14:28:55 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.085 | 0
1967593 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {83C95AC5-68FF-4016-9E2B-F3F88A8E4988}/Uzk.KIRCASALİH TS TAHAL TARAFI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 16:25:52 | 05.11.2024 16:26:43 | 0.014167 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.014167 | 0 | 0.085 | 0
1974864 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:32:29 | 30.11.2024 10:33:20 | 0.014167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4167
1974620 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:47:05 | 29.11.2024 11:47:55 | 0.013889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.027778 | 0 | 0.44444 | 0
11357199 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | AG Direği | 146750/26510NOLU TRAFO ÇIKIŞ TEKİRDAĞ YOLU ŞALT | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:37:16 | 02.11.2024 14:38:06 | 0.013889 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0.48611
1966703 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836215/Mrç. KÜPLÜ KÖK KÜPLÜ 2 NOLU ÇKŞ ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 12:58:43 | 01.11.2024 12:59:33 | 0.013889 | 0 | 0 | 1 | 378 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.013889 | 5.25 | 0.027778 | 0
1971113 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | TM Fideri | {18052A04-09C2-42E4-AECF-4D74F121B70C}/31,5 KV F6 B.MANDIRA ENH | TEİAŞ FİDER AÇMASI | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:45:28 | 21.11.2024 10:46:17 | 0.013611 | 3 | 8 | 8 | 1928 | 12 | 722 | 0.040833 | 0.10889 | 0.10889 | 26.2422 | 0.16333 | 9.8272
1970772 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:30 | 21.11.2024 04:22:19 | 0.013611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92556
1973935 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:15:05 | 27.11.2024 09:15:53 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0
1974233 | 0 | TEKİRDAĞ | ÇORLU | OG Fideri | 31028/DM1/22 >>(784075)DM1/19 | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 03:07:05 | 28.11.2024 03:07:53 | 0.013333 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3067 | 0 | 0 | 0 | 0
1966658 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 896286/KARAAĞAÇ DM (RMU) ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:47:20 | 01.11.2024 08:48:08 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 9.16
1972306 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:01:32 | 23.11.2024 02:02:19 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 4.2169
1972393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {BD06D79D-537E-4B20-A02A-2BEDAAAAAD64}/BARAĞI-SULUCA GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:24:58 | 23.11.2024 04:25:45 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052222 | 4.2169
1971670 | 0 | TEKİRDAĞ | MALKARA | OG Fideri | 708663/26000 KÖK / DOLUKÖY GRB ÇIKIŞ (708663) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:10:22 | 22.11.2024 10:11:09 | 0.013056 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 | 0.091389 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 5.0656
1972438 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:19:34 | 23.11.2024 05:20:21 | 0.013056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.013056 | 0 | 0.065278 | 1.6058
1972186 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:47:52 | 22.11.2024 23:48:39 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039167 | 7.7681
1974737 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:39:44 | 29.11.2024 16:40:31 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3056
11358169 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 116483/27695 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 13.11.2024 17:24:12 | 13.11.2024 17:24:59 | 0.013056 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026111 | 0 | 0 | 0 | 0
1974673 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:24:13 | 29.11.2024 13:24:59 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076667 | 0
1973583 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 09:47:45 | 25.11.2024 09:48:31 | 0.012778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076667 | 0
1970882 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:20 | 21.11.2024 07:45:06 | 0.012778 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.089444 | 0 | 0.089444 | 0.012778 | 48.2106
1972533 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:15:02 | 23.11.2024 08:15:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1972288 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806865/ 93102 NOLU DT KORUCUKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:54:06 | 23.11.2024 01:54:51 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 | 2.625
1973361 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:11:49 | 24.11.2024 11:12:34 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1972889 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:29:13 | 23.11.2024 12:29:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1971451 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 16:07:24 | 21.11.2024 16:08:09 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1974003 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:32:35 | 27.11.2024 11:33:20 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1974103 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:20:13 | 27.11.2024 15:20:58 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0
1974428 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DED20E3-F689-410A-A658-33E58C26626C}/SAKIZKÖY DM I ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:13:14 | 28.11.2024 16:13:59 | 0.0125 | 2 | 3 | 4 | 0 | 20 | 990 | 0.025 | 0.0375 | 0.05 | 0 | 0.25 | 12.375
1967314 | 0 | EDİRNE | HAVSA | OG Fideri | 3050963/TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ENH. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 10:06:44 | 04.11.2024 10:07:29 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125
1966654 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815221/94352 NOLU DT HACI TR1-2-3-4-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:38:02 | 01.11.2024 08:38:47 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 7.8625
1970026 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:01:43 | 19.11.2024 10:02:28 | 0.0125 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 604 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.2125 | 7.55
1973754 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 07:49:12 | 26.11.2024 07:49:57 | 0.0125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 736 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.075 | 9.2
1974313 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831601/Uzk. ALIÇ GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:29:54 | 28.11.2024 11:30:39 | 0.0125 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 736 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 0.075 | 9.2
1974335 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:17:04 | 28.11.2024 12:17:49 | 0.0125 | 4 | 0 | 0 | 11 | 18 | 978 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.225 | 12.225
1974027 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:14:38 | 27.11.2024 12:15:23 | 0.0125 | 3 | 0 | 0 | 11 | 20 | 978 | 0.0375 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.25 | 12.225
1974614 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 848601/Uzk. ALTINYAZI GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:19:10 | 29.11.2024 11:19:55 | 0.0125 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 978 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1375 | 0.2125 | 12.225
1966662 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 897603/OKLALI - DÜĞÜNCÜBAŞI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 09:23:21 | 01.11.2024 09:24:06 | 0.0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1875 | 9.2625
1970897 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:59:46 | 21.11.2024 08:00:30 | 0.012222 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.085556 | 0.012222 | 46.1144
1967239 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3DA7EFD7-39AA-4D7A-97F1-6CEDAF77BDF1}/TARIMSAL SULAMA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 19:07:34 | 03.11.2024 19:08:18 | 0.012222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.012222 | 0 | 0 | 0 | 0.097778 | 0
1970780 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:40:14 | 21.11.2024 04:40:58 | 0.012222 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.085556 | 0.012222 | 46.1144
1970839 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:38 | 21.11.2024 07:00:22 | 0.012222 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.085556 | 0 | 0.085556 | 0.012222 | 46.1144
1973327 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 08:58:35 | 24.11.2024 08:59:19 | 0.012222 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.024444 | 0 | 0.39111 | 0
1971736 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:37:36 | 22.11.2024 13:38:19 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 4.1686
1972078 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:26 | 22.11.2024 22:24:09 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023889 | 0
1974653 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 13:02:00 | 29.11.2024 13:02:43 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1944
1967398 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831181/Uzk. ÇİFTLİK KÖY ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:35:17 | 04.11.2024 15:36:00 | 0.011944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4931
1971130 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:10 | 21.11.2024 10:52:52 | 0.011667 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.081667 | 0 | 0.081667 | 0.011667 | 44.0183
1974705 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:47:42 | 29.11.2024 14:48:24 | 0.011667 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 575 | 0 | 0.011667 | 0.07 | 0 | 0.081667 | 6.7083
1967678 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:23:31 | 06.11.2024 09:24:13 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26833 | 3.5583
1972167 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:40 | 22.11.2024 23:36:22 | 0.011667 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.081667 | 0 | 0.081667 | 0.011667 | 44.0183
1974068 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:18 | 27.11.2024 14:11:00 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1667
1974271 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:00:34 | 28.11.2024 10:01:16 | 0.011667 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.12833 | 0.16333 | 7.0467
1974263 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:38:39 | 28.11.2024 09:39:21 | 0.011667 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.046667 | 0 | 0 | 0.12833 | 0.16333 | 7.0467
11358289 | 0 | EDİRNE | MERKEZ | OG Fideri | 81390/81390 NO DM(01-TR/84 TAŞLIK CAMİ)ÇIKIŞI | Manevra | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 15.11.2024 01:55:48 | 15.11.2024 01:56:29 | 0.011389 | 0 | 2657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2603 | 0 | 0 | 0 | 0
1972700 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:50:22 | 23.11.2024 09:51:03 | 0.011389 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.011389 | 0 | 0.056944 | 1.4008
1972129 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:09 | 22.11.2024 23:00:50 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022778 | 0
1967343 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:53:25 | 04.11.2024 11:54:06 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056944 | 0
1967834 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:32:31 | 07.11.2024 08:33:12 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
1967528 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 11:58:01 | 05.11.2024 11:58:42 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21639 | 8.4961
1967679 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831225/Uzk. SALARLI TS RECLOSER | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:23:31 | 06.11.2024 09:24:12 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23917 | 0
1974605 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:04:14 | 29.11.2024 11:04:55 | 0.011389 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.045556 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.14806 | 6.8789
1973967 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:57:49 | 27.11.2024 09:58:30 | 0.011389 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 604 | 0.034167 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.18222 | 6.8789
1967489 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 08:16:20 | 05.11.2024 08:17:01 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 8.7125
11358269 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Direği | 557562/52511 TR AYDINLATMA | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 14.11.2024 18:07:21 | 14.11.2024 18:08:02 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091111
1967719 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {DE1F0D0C-76A9-4176-A753-48BC03ED0588}/BOSTAŞ YERALTI ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:02:08 | 06.11.2024 13:02:49 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0.011389 | 0.022778 | 1.5375
1972158 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:24:15 | 22.11.2024 23:24:56 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022778 | 0
1972456 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:43:53 | 23.11.2024 05:44:34 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
1974862 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:23:23 | 30.11.2024 10:24:04 | 0.011389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1389
1974622 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:55:00 | 29.11.2024 11:55:41 | 0.011389 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.045556 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.14806 | 6.8789
1974641 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:42:14 | 29.11.2024 12:42:55 | 0.011389 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.045556 | 0 | 0 | 0.12528 | 0.14806 | 6.8789
1971897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {52C2E4D4-ADD9-4CA9-B223-E006CE3C445D}/94002 İ Eski DM Turpçu Enez | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 18:29:58 | 22.11.2024 18:30:38 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 4.2889
1971941 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:03:33 | 22.11.2024 20:04:13 | 0.011111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.077778 | 0.011111 | 41.9222
1972595 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:53:18 | 23.11.2024 08:53:58 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0
1970764 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:10:47 | 21.11.2024 04:11:27 | 0.011111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.077778 | 0.011111 | 41.9222
1970769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:03 | 21.11.2024 04:21:43 | 0.011111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.077778 | 0.011111 | 41.9222
1972221 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:35:54 | 23.11.2024 00:36:34 | 0.011111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.077778 | 0 | 0.077778 | 0.011111 | 41.9222
1972945 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:42 | 23.11.2024 13:59:22 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1966865 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801328/İZZETİYE KÖKTEN ASKERİ BİRLİKLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:47:03 | 02.11.2024 09:47:43 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.044444 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0
1974594 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801453/ 92832 NOLU DT BAHÇEKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:17:30 | 29.11.2024 10:18:10 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 3.3333
1967853 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:42:28 | 07.11.2024 09:43:08 | 0.011111 | 1 | 20 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0.011111 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.17778
1971289 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 809459/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:58 | 21.11.2024 13:06:38 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0556
1966963 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 825397/Uzk. SALARLI DM KÖY-TS ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 15:58:07 | 02.11.2024 15:58:47 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26667 | 3.3889
1974569 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:49:15 | 29.11.2024 08:49:55 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 604 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.14444 | 6.7111
1974765 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:34:16 | 29.11.2024 17:34:56 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.15556 | 6.7111
1974296 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:52:51 | 28.11.2024 10:53:31 | 0.011111 | 4 | 0 | 0 | 11 | 14 | 604 | 0.044444 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.15556 | 6.7111
1973958 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 831521/Uzk.BALABANKÖY GRUP ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:49:48 | 27.11.2024 09:50:28 | 0.011111 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 604 | 0.033333 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.17778 | 6.7111
1970030 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 95013/94005 NOLU İPSALA-1 YENİ DM-2 ÇKŞ YOL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:16:53 | 19.11.2024 10:17:33 | 0.011111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5556
1972206 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:10:05 | 23.11.2024 00:10:44 | 0.010833 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.075833 | 0 | 0.075833 | 0.010833 | 40.8742
1974071 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | 710144/24547 DM / HACILLI ÇIKIŞI (710144) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:18:00 | 27.11.2024 14:18:39 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0.4225
1972342 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:15:33 | 23.11.2024 03:16:12 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 5.5683
1972437 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:19:33 | 23.11.2024 05:20:12 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 5.5683
1967128 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827548/Uzk. DEREKÖY GRUP ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:58:34 | 03.11.2024 12:59:13 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20583 | 8.0817
1970065 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:53:55 | 19.11.2024 11:54:34 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.0975 | 0
1972199 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:00:03 | 23.11.2024 00:00:42 | 0.010833 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.075833 | 0 | 0.075833 | 0.010833 | 40.8742
1971036 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:40:58 | 21.11.2024 09:41:37 | 0.010833 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.075833 | 0 | 0.075833 | 0.010833 | 40.8742
1967563 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801452/ 92900 NOLU DM SEYDİ KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:56:01 | 05.11.2024 13:56:40 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 12.48
1972387 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:13:39 | 23.11.2024 04:14:18 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 5.5683
1970112 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 807748/SULTANİÇE LİMAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:42:01 | 19.11.2024 13:42:40 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983
1972802 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:58:26 | 23.11.2024 10:59:05 | 0.010833 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.010833 | 0 | 0.054167 | 1.3325
1971808 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:12:37 | 22.11.2024 16:13:16 | 0.010833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0833
1972310 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:05:52 | 23.11.2024 02:06:30 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063333 | 5.4256
1972943 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815138/94662 NOLU DTT KÜÇÜKHIDIR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:58:36 | 23.11.2024 13:59:14 | 0.010556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 123 | 0 | 0 | 0.010556 | 0 | 0.052778 | 1.2983
1970977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:01:15 | 21.11.2024 09:01:53 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71778
1967018 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 818544/DSİ POMPA ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:34:27 | 03.11.2024 07:35:05 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0
1972057 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821242/ÇAVUŞKÖY SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:11:39 | 22.11.2024 22:12:17 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021111 | 0
1970749 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 03:11:44 | 21.11.2024 03:12:22 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
1974394 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821596/ORMANKENT ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:29:47 | 28.11.2024 14:30:25 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556
1972313 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806061/Kşn ABDÜRRAHİM KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:08:15 | 23.11.2024 02:08:53 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031667 | 6.2806
1970445 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 892974/CELALİYE KÖY İÇİ ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 13:10:18 | 20.11.2024 13:10:56 | 0.010556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010556 | 8.075
1974440 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:42 | 28.11.2024 16:37:19 | 0.010278 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.020556 | 0.41111 | 12.9192 | 1.1408 | 39.0761
1971366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803749/ 92452 NOLU DT ERİKLİ SHL TR10-10A | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:43:44 | 21.11.2024 14:44:21 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7925
1972450 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:39:21 | 23.11.2024 05:39:58 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030833 | 4.6867
11358525 | 0 | TEKİRDAĞ | MARMARAEREĞLİSİ | AG Fideri | 267579/27200 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:14:47 | 18.11.2024 15:15:24 | 0.010278 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061667 | 0 | 0
1967393 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816249/94732 NOLU DT KOCAHIDIR TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:18:36 | 04.11.2024 15:19:12 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43
1973945 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:23:20 | 27.11.2024 09:23:56 | 0.01 | 0 | 0 | 38 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 0.38 | 12.56 | 0.52 | 7.84
1972784 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | OG Fideri | 887957/ÇAKILLI FİDER 6 ÇIK. ÇAKILLI İSTİKAMETİ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 10:42:49 | 23.11.2024 10:43:25 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | 1292 | 10 | 581 | 0 | 0 | 0.08 | 12.92 | 0.1 | 5.81
1969825 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {3E3F5EA2-2EC8-46F3-95CE-453398D4DB01}/AGMAN BİYOKÜTLE ENERJİ ÇIKIŞI_ÖZEL ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:02:56 | 18.11.2024 12:03:32 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
1971820 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:21:59 | 22.11.2024 16:22:35 | 0.01 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0.13 | 0.16
1972166 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807797/FABRİKALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:38 | 22.11.2024 23:36:14 | 0.01 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0
1971681 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:41:38 | 22.11.2024 10:42:13 | 0.0097222 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0097222 | 0.19444 | 0 | 0 | 0.12639 | 0.15556
1970841 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816208/94720 NOLU DM KOCAHIDIR TR2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 06:59:41 | 21.11.2024 07:00:16 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66111
1969840 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:46:28 | 18.11.2024 12:47:03 | 0.0097222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029167 | 0.019444
1966945 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 14:55:19 | 02.11.2024 14:55:53 | 0.0094444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 2.5972
1974595 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:18:09 | 29.11.2024 10:18:43 | 0.0094444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 2.5972
1970529 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 16:21:23 | 20.11.2024 16:21:57 | 0.0094444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.085 | 0
1974736 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:39:48 | 29.11.2024 16:40:22 | 0.0094444 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.018889 | 0.37778 | 11.8717 | 1.0483 | 35.9078
1972139 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {DC2A71B6-ED9E-419E-85D4-F51D3D4612F6}/12600 DM / BİLGE TUĞLA ÇIKIŞI (705610) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:02:02 | 22.11.2024 23:02:36 | 0.0094444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1974399 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:43:03 | 28.11.2024 14:43:37 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0
1972322 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:15:34 | 23.11.2024 02:16:08 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 1.5489
1972361 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806864/ 93132 NOLU DT TÜRKMEN GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:40:41 | 23.11.2024 03:41:15 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 4.8544
11358532 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | AG Fideri | 565228/DM2-TR23 AG.ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:07:22 | 18.11.2024 17:07:56 | 0.0094444 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29278 | 0 | 0 | 0 | 0
1970421 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:17:11 | 20.11.2024 12:17:45 | 0.0094444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.085 | 0
1969856 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:43:13 | 18.11.2024 13:43:47 | 0.0094444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0094444 | 0 | 0.085 | 0
1974067 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:10:07 | 27.11.2024 14:10:41 | 0.0094444 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.018889 | 0.37778 | 11.8717 | 1.0483 | 35.9078
1974587 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 09:51:41 | 29.11.2024 09:52:15 | 0.0094444 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.018889 | 0.37778 | 11.8717 | 1.0483 | 35.9078
1973366 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:25:00 | 24.11.2024 11:25:34 | 0.0094444 | 0 | 4 | 6 | 802 | 42 | 633 | 0 | 0.037778 | 0.056667 | 7.5744 | 0.39667 | 5.9783
1972079 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {DB5C3227-CB21-402E-B06C-693E00876721}/95712 CBS DM1-TR4 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:26 | 22.11.2024 22:24:00 | 0.0094444 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0.50056 | 0 | 0
1974757 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:15:05 | 29.11.2024 17:15:39 | 0.0094444 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1235 | 0 | 0 | 0.037778 | 0 | 0.29278 | 11.6639
1967369 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:15:43 | 04.11.2024 14:16:17 | 0.0094444 | 0 | 0 | 44 | 1256 | 58 | 785 | 0 | 0 | 0.41556 | 11.8622 | 0.54778 | 7.4139
1974362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:08:06 | 28.11.2024 13:08:40 | 0.0094444 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 0 | 0.30222 | 0
1972253 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:28:24 | 23.11.2024 01:28:58 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 2.2006
1972230 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 848237/DANİŞMENT SAHİL ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:51:06 | 23.11.2024 00:51:40 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018889 | 2.2006
1970802 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 05:38:00 | 21.11.2024 05:38:34 | 0.0094444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0094444 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 2.5972
1969795 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:22:33 | 18.11.2024 10:23:06 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0.091667 | 0
1972879 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 12:16:35 | 23.11.2024 12:17:08 | 0.0091667 | 0 | 4 | 6 | 798 | 42 | 633 | 0 | 0.036667 | 0.055 | 7.315 | 0.385 | 5.8025
1970348 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:07:30 | 20.11.2024 10:08:03 | 0.0091667 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 575 | 0 | 0.0091667 | 0.055 | 0 | 0.073333 | 5.2708
1970093 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:09:18 | 19.11.2024 13:09:51 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1375 | 0
1971724 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808902/94700 NOLU DM KOCAHIDIR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:42 | 22.11.2024 12:50:15 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1177 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0.22 | 10.7892
1970434 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 12:49:36 | 20.11.2024 12:50:09 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.8058
1973758 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 08:46:00 | 26.11.2024 08:46:33 | 0.0091667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.018333 | 0 | 0.29333 | 0
1970083 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:35:56 | 19.11.2024 12:36:29 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064167 | 0
1967138 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 13:38:37 | 03.11.2024 13:39:10 | 0.0091667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 | 2.5208
1966853 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:11:32 | 02.11.2024 09:12:05 | 0.0091667 | 10 | 7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 72.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
1973769 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803074/KARLIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 09:27:27 | 26.11.2024 09:28:00 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 2.64
1967675 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 09:12:39 | 06.11.2024 09:13:12 | 0.0091667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0091667 | 0 | 0.10083 | 0
1971727 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 810124/BÜYÜKDOĞANCA - MERCAN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:51:39 | 22.11.2024 12:52:12 | 0.0091667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 1.8058
1974275 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:03:59 | 28.11.2024 10:04:31 | 0.0088889 | 0 | 4 | 5 | 798 | 40 | 633 | 0 | 0.035556 | 0.044444 | 7.0933 | 0.35556 | 5.6267
1970647 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:36:08 | 20.11.2024 20:36:40 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1974768 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:44:04 | 29.11.2024 17:44:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.026667 | 0
1970326 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:34:08 | 20.11.2024 09:34:40 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0
1966846 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 08:55:46 | 02.11.2024 08:56:18 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1966652 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:35:17 | 01.11.2024 08:35:49 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1973461 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 16:08:36 | 24.11.2024 16:09:08 | 0.0088889 | 0 | 0 | 39 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 0.34667 | 11.1644 | 0.46222 | 6.9689
1967559 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 13:44:22 | 05.11.2024 13:44:54 | 0.0088889 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0.38222 | 0
1972082 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:23:28 | 22.11.2024 22:24:00 | 0.0088889 | 0 | 1 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 10.5156 | 0 | 0
1974007 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:37:19 | 27.11.2024 11:37:51 | 0.0088889 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.017778 | 0.35556 | 11.1733 | 0.98667 | 33.7956
1967332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:21:03 | 04.11.2024 11:21:35 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.26667 | 0
1967370 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:17:18 | 04.11.2024 14:17:50 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.26667 | 0
1967720 | 0 | KIRKLARELİ | DEMİRKÖY | OG Fideri | {959026FC-D1AE-47B1-80E4-8FDC87EEB8EF}/KARACADAĞ-YİĞİTBAŞI ENH ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 13:03:36 | 06.11.2024 13:04:08 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044444 | 0.51556
1974017 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 11:54:07 | 27.11.2024 11:54:39 | 0.0088889 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 575 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0.071111 | 5.1111
1973270 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 00:33:59 | 24.11.2024 00:34:31 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1973912 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 26.11.2024 20:22:18 | 26.11.2024 20:22:50 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1970079 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:27:25 | 19.11.2024 12:27:57 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1970041 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 10:53:04 | 19.11.2024 10:53:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1971818 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:20:25 | 22.11.2024 16:20:57 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0.053333 | 0 | 0
1974332 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:07:22 | 28.11.2024 12:07:54 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.026667 | 0
1967030 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 08:18:38 | 03.11.2024 08:19:10 | 0.0088889 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097778 | 3.1911 | 0 | 0 | 0 | 0
1970884 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 07:44:26 | 21.11.2024 07:44:58 | 0.0088889 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0088889 | 0.17778 | 0 | 0 | 0.11556 | 0.14222
1969899 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:50:21 | 18.11.2024 15:50:53 | 0.0088889 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0088889 | 0.17778 | 0 | 0 | 0.11556 | 0.14222
1972321 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803223/ÇELTİK KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 02:15:27 | 23.11.2024 02:15:59 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12444 | 2.2222
1967333 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:22:18 | 04.11.2024 11:22:50 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.10667 | 0
1966697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:50:11 | 01.11.2024 11:50:43 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.10667 | 0
1974634 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:25:35 | 29.11.2024 12:26:07 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.071111 | 0
1970134 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:53:48 | 19.11.2024 15:54:20 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.071111 | 0
1967388 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:09:33 | 04.11.2024 15:10:05 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.10667 | 0
1966706 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 808419/KUMDERE KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:23:04 | 01.11.2024 13:23:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 3.1022
1974613 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 11:17:04 | 29.11.2024 11:17:36 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0
1969922 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 17:19:58 | 18.11.2024 17:20:30 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1971386 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 15:05:50 | 21.11.2024 15:06:22 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035556 | 0
1970100 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:16:30 | 19.11.2024 13:17:02 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 2.3111
1974536 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 01:29:07 | 29.11.2024 01:29:39 | 0.0088889 | 0 | 0 | 38 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 0.33778 | 11.1644 | 0.46222 | 6.9689
1974140 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:24:30 | 27.11.2024 16:25:02 | 0.0088889 | 0 | 0 | 38 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 0.33778 | 11.1644 | 0.46222 | 6.9689
1973362 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 11:19:55 | 24.11.2024 11:20:27 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.28444 | 0
1973348 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 10:09:59 | 24.11.2024 10:10:31 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.28444 | 0
1974298 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:57:32 | 28.11.2024 10:58:04 | 0.0088889 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017778 | 0 | 0.28444 | 0
1970334 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:45:25 | 20.11.2024 09:45:57 | 0.0088889 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0 | 0.31111 | 0
1967205 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 17:05:38 | 03.11.2024 17:06:10 | 0.0088889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0088889 | 0
1973940 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {3BC479F5-2EEB-4E4F-BB5A-B8BA23215891}/24300 DM / DAMBASLAR GRUP ÇIKIŞ (730966) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:17:47 | 27.11.2024 09:18:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 952 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.094722 | 8.1978
1967278 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {6461E272-8C9D-4018-B274-91737F7485ED}/15100 DM / YAYOBA TARAFI (747332) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 07:55:54 | 04.11.2024 07:56:25 | 0.0086111 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12056 | 0.025833 | 0 | 0 | 0 | 0
1973140 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {846112FE-BD17-482C-AA74-CAE7090D6356}/ 92640 NOLU DM YAYLA KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 18:26:29 | 23.11.2024 18:27:00 | 0.0086111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 1.2228
1967160 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:50:29 | 03.11.2024 14:51:00 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0
1972208 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:10:53 | 23.11.2024 00:11:24 | 0.0086111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.060278 | 0 | 0.060278 | 0.0086111 | 32.4897
1972193 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:52:03 | 22.11.2024 23:52:34 | 0.0086111 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.060278 | 0 | 0.060278 | 0.0086111 | 32.4897
1970356 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:16:49 | 20.11.2024 10:17:20 | 0.0086111 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 575 | 0 | 0.0086111 | 0.051667 | 0 | 0.068889 | 4.9514
1970059 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:39:52 | 19.11.2024 11:40:23 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0.051667 | 0 | 0
1974266 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 09:40:52 | 28.11.2024 09:41:23 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.025833 | 0
1972997 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:11:31 | 23.11.2024 15:12:02 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.034444 | 0
1971850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 17:18:08 | 22.11.2024 17:18:39 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.034444 | 0
1970393 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:24:00 | 20.11.2024 11:24:31 | 0.0086111 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0086111 | 0.17222 | 0 | 0 | 0.11194 | 0.13778
1966709 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 13:32:25 | 01.11.2024 13:32:56 | 0.0086111 | 1 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0086111 | 0.17222 | 0 | 0 | 0.13778 | 0.13778
1972451 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803412/ 92374 NOLU DM MECİDİYE İBRİCELİMAN | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:39:20 | 23.11.2024 05:39:51 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060278 | 0.025833
1972107 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:41:47 | 22.11.2024 22:42:18 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1971288 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:05:55 | 21.11.2024 13:06:26 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1973981 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:43:39 | 27.11.2024 10:44:10 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1967351 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:20:26 | 04.11.2024 12:20:57 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.043056 | 0.0086111
1974398 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:41:21 | 28.11.2024 14:41:52 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.043056 | 0.0086111
1969887 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:15:30 | 18.11.2024 15:16:01 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.043056 | 0.0086111
1971726 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:44 | 22.11.2024 12:50:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 31 | 1234 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.26694 | 10.6261
1974451 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816365/KOYUNTEPE KÖK TEN BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:07:11 | 28.11.2024 17:07:42 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0
1974439 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816968/94550 NOLU DM KARPUZLU TR1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 16:36:37 | 28.11.2024 16:37:08 | 0.0086111 | 0 | 0 | 38 | 1256 | 52 | 784 | 0 | 0 | 0.32722 | 10.8156 | 0.44778 | 6.7511
1973092 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 17:07:44 | 23.11.2024 17:08:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1967330 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 11:09:28 | 04.11.2024 11:09:59 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1971699 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:19:39 | 22.11.2024 11:20:10 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1973978 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:35:30 | 27.11.2024 10:36:01 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1967533 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 12:09:19 | 05.11.2024 12:09:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1970360 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:35:35 | 20.11.2024 10:36:06 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.30139 | 0
1966965 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:17:07 | 02.11.2024 16:17:38 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1967409 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 16:17:42 | 04.11.2024 16:18:13 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1967850 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:32:48 | 07.11.2024 09:33:19 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.34444 | 0
1972264 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:34:36 | 23.11.2024 01:35:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0.0086111
1972431 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:15:45 | 23.11.2024 05:16:16 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.060278 | 5.3475
1972152 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {2EC2FAB5-F207-4808-AF51-1F65BF9B4F57}/ 95710 NOLU DM TRAPEZ 1 NOLUÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:16:54 | 22.11.2024 23:17:25 | 0.0086111 | 0 | 1 | 4 | 4942 | 1 | 26 | 0 | 0.0086111 | 0.034444 | 42.5561 | 0.0086111 | 0.22389
1971160 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {92DB03CC-52BC-45BC-A7EA-61875DC77827}/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:11:04 | 21.11.2024 11:11:35 | 0.0086111 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.0775 | 0
1966726 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {971D3C15-DA59-4C1F-A2CA-0DDB837C2341}/KEŞAN BELEDİYESİ İÇME SUYU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 14:35:35 | 01.11.2024 14:36:06 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0
1972028 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:45:17 | 22.11.2024 21:45:48 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0.051667 | 0 | 0
1974732 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:35:40 | 29.11.2024 16:36:11 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.025833 | 0
1974318 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:34:44 | 28.11.2024 11:35:15 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.025833 | 0
1969883 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:10:00 | 18.11.2024 15:10:31 | 0.0086111 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0086111 | 0.17222 | 0 | 0 | 0.11194 | 0.13778
1970318 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:15:55 | 20.11.2024 09:16:26 | 0.0086111 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0086111 | 0.17222 | 0 | 0 | 0.11194 | 0.13778
1972218 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:28:17 | 23.11.2024 00:28:48 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 7.8275
1966766 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 17:32:24 | 01.11.2024 17:32:55 | 0.0086111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0086111 | 0 | 0.10333 | 0
1973338 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 24.11.2024 09:18:48 | 24.11.2024 09:19:19 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1972616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:09:49 | 23.11.2024 09:10:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1974248 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:46:37 | 28.11.2024 08:47:08 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1974056 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:43:14 | 27.11.2024 13:43:45 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086111 | 0
1967378 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 14:47:19 | 04.11.2024 14:47:50 | 0.0086111 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.034444 | 0 | 0.043056 | 0.0086111
1967665 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 07:45:10 | 06.11.2024 07:45:41 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060278 | 2.2389
1974314 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:30:45 | 28.11.2024 11:31:16 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 2.2389
1974146 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 816568/94742 NOLU DTYAPILDAK-GÜNDÜZLRÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:32:28 | 27.11.2024 16:32:59 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 2.2389
1974128 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:04:36 | 27.11.2024 16:05:07 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1966686 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:15:12 | 01.11.2024 11:15:43 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1974114 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:35:33 | 27.11.2024 15:36:04 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1973669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 15:54:31 | 25.11.2024 15:55:02 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1974245 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 08:26:43 | 28.11.2024 08:27:14 | 0.0086111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.017222 | 0 | 0.27556 | 0
1967396 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:27:02 | 04.11.2024 15:27:33 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1967303 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:35:25 | 04.11.2024 09:35:56 | 0.0086111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025833 | 0 | 0.37028 | 0
1972296 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:55:49 | 23.11.2024 01:56:20 | 0.0086111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034444 | 4.3572
1972402 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 04:40:35 | 23.11.2024 04:41:06 | 0.0086111 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1633 | 0.017222 | 0 | 0.0086111 | 0.017222 | 0.2325 | 14.0619
1974560 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 07:42:50 | 29.11.2024 07:43:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1974328 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:59:19 | 28.11.2024 11:59:49 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1974116 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {07DE1FCC-A65F-421A-968C-458C558DA78F}/ÇİMCİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:45:24 | 27.11.2024 15:45:54 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1970986 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {1E7ED823-8F04-4CC1-8E21-E70A026199B0}/18700 DM / BENZİNLİK ARKASI DM (18736) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:05:52 | 21.11.2024 09:06:22 | 0.0083333 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.2917 | 0 | 0 | 0 | 0
1974941 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:04:33 | 30.11.2024 14:05:03 | 0.0083333 | 4 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1974731 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:34:33 | 29.11.2024 16:35:03 | 0.0083333 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1970303 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 08:49:53 | 20.11.2024 08:50:23 | 0.0083333 | 4 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1971167 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 11:20:25 | 21.11.2024 11:20:55 | 0.0083333 | 4 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 5.1083 | 0 | 0 | 0 | 0
1971801 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {625E6B26-B065-44DD-A366-8BA9DB15C43B}/Uzk.KARAPINAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:03:09 | 22.11.2024 16:03:39 | 0.0083333 | 14 | 24 | 0 | 12 | 75 | 5280 | 0.11667 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.625 | 44
1970770 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:21:05 | 21.11.2024 04:21:35 | 0.0083333 | 0 | 4 | 6 | 802 | 42 | 633 | 0 | 0.033333 | 0.05 | 6.6833 | 0.35 | 5.275
1974081 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:33:53 | 27.11.2024 14:34:23 | 0.0083333 | 0 | 4 | 5 | 798 | 41 | 633 | 0 | 0.033333 | 0.041667 | 6.65 | 0.34167 | 5.275
1970050 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {89D45D1F-1DBC-4E72-ACE5-A3D355738908}/ESETÇE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:23:11 | 19.11.2024 11:23:41 | 0.0083333 | 1 | 0 | 2 | 862 | 10 | 846 | 0.0083333 | 0 | 0.016667 | 7.1833 | 0.083333 | 7.05
1974344 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:29:50 | 28.11.2024 12:30:20 | 0.0083333 | 15 | 790 | 0 | 2 | 3 | 319 | 0.125 | 6.5833 | 0 | 0.016667 | 0.025 | 2.6583
1971037 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {996A5A37-8AEC-4236-BA24-F007026CEB21}/Kşn KORUKLU KÖK YAYLA KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:41:52 | 21.11.2024 09:42:22 | 0.0083333 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3773 | 0 | 0.058333 | 0 | 0.058333 | 0.0083333 | 31.4417
1974173 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:21:11 | 27.11.2024 17:21:41 | 0.0083333 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 575 | 0 | 0.0083333 | 0.05 | 0 | 0.066667 | 4.7917
1973010 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 15:23:12 | 23.11.2024 15:23:42 | 0.0083333 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 0.1 | 0.091667 | 0 | 0 | 0.28333 | 16.1167
1972589 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 08:49:45 | 23.11.2024 08:50:15 | 0.0083333 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 0.1 | 0.091667 | 0 | 0 | 0.28333 | 16.1167
1974150 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:43:19 | 27.11.2024 16:43:49 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1974164 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:57:14 | 27.11.2024 16:57:44 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1972669 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:37:00 | 23.11.2024 09:37:30 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1973607 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:36:52 | 25.11.2024 11:37:22 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1973616 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 11:57:51 | 25.11.2024 11:58:21 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1967203 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:57:36 | 03.11.2024 16:58:06 | 0.0083333 | 11 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 2.9917 | 0 | 0 | 0 | 0
1974311 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | 700844/16480 DM / KAYI KÖYÜ ÇIKIŞI (700847) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:28:13 | 28.11.2024 11:28:43 | 0.0083333 | 11 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091667 | 2.9833 | 0 | 0 | 0 | 0
1967178 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798089/Uzk.KUM OÇAKLARI RECLOSER ÇIKIŞI ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:03:27 | 03.11.2024 16:03:57 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0
1974706 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802621/ 92922 NOLU DT KADIKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 14:48:34 | 29.11.2024 14:49:04 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9667
1970057 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:33:01 | 19.11.2024 11:33:31 | 0.0083333 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0083333 | 0.16667 | 0 | 0 | 0.10833 | 0.13333
1971131 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804975/93232 NOLU DT ÇOBANÇEŞME ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:10 | 21.11.2024 10:52:40 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 3.8
1967047 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 09:06:30 | 03.11.2024 09:07:00 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 7.575
1967347 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 805213/93262 NOLU DT MALTEPE GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 12:09:24 | 04.11.2024 12:09:54 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 7.575
1966972 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:53:50 | 02.11.2024 16:54:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 1.0333 | 0 | 0
1967397 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 808189/92393 CBS DM01-TR11 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 15:31:22 | 04.11.2024 15:31:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 1.0333 | 0 | 0
1972183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:46:50 | 22.11.2024 23:47:20 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1972064 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:15:36 | 22.11.2024 22:16:06 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1970077 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:22:01 | 19.11.2024 12:22:31 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1974375 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 810482/DİKMEN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 13:28:22 | 28.11.2024 13:28:52 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21667 | 0
1970365 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:41:34 | 20.11.2024 10:42:04 | 0.0083333 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.041667 | 0.0083333
1971725 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 817543/Y.KARPUZLU TR5 DEN TARIMSAL SULAMA ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 12:49:36 | 22.11.2024 12:50:06 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.0083333 | 0
1966653 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 08:35:32 | 01.11.2024 08:36:02 | 0.0083333 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0.35833 | 0
1970358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:29:08 | 20.11.2024 10:29:38 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0
1972349 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:28:58 | 23.11.2024 03:29:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.0083333
1972273 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821419/ SULAMALAR 1 NOLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:46:26 | 23.11.2024 01:46:56 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0.0083333
1972260 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:33:03 | 23.11.2024 01:33:33 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 4.2167
1972350 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 03:28:56 | 23.11.2024 03:29:26 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 1.525
1971997 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 21:14:16 | 22.11.2024 21:14:46 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 1.525
1972132 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822301/ 95132 NOLU DT ÇERİBAŞI KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:00:08 | 22.11.2024 23:00:38 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 1.0583
1969850 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 13:27:18 | 18.11.2024 13:27:48 | 0.0083333 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1971124 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 827120/Uzk.FABRİKALAR ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:49:00 | 21.11.2024 10:49:30 | 0.0083333 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0
1967845 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 09:19:36 | 07.11.2024 09:20:06 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.025 | 3.175
1969804 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 10:48:33 | 18.11.2024 10:49:03 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.025 | 3.175
1974062 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 14:03:06 | 27.11.2024 14:03:36 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.033333 | 0
1974105 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:25:18 | 27.11.2024 15:25:48 | 0.0083333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1970110 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 798104/Uzk.YENİKÖY T.S. ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:41:00 | 19.11.2024 13:41:30 | 0.0083333 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0
1967157 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 801923/95001 NOLU SAZLIDERE KÖK TR 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 14:36:59 | 03.11.2024 14:37:29 | 0.0083333 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 704 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0.21667 | 5.8667
1971953 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 20:19:30 | 22.11.2024 20:20:00 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083333 | 0
1972212 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 00:22:58 | 23.11.2024 00:23:28 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 1.525
1969810 | 0 | EDİRNE | MERİÇ | OG Fideri | 836383/Mrç. SUBAŞI KÖKKADIDONDURMA GRB ENH | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 11:18:12 | 18.11.2024 11:18:42 | 0.0083333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 381 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.025 | 3.175
1971286 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893587/YENİBEDİR KÖY DTT - ZARBUN ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 13:04:47 | 21.11.2024 13:05:17 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4
1970055 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:32:25 | 19.11.2024 11:32:54 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0725 | 0
1971802 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 16:04:50 | 22.11.2024 16:05:19 | 0.0080556 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1972471 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {D12D00F1-DA75-4BF3-BFCC-2707A6BE0AA2}/Uzk. KURTTEPE DM ENH (87035) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:20:25 | 23.11.2024 06:20:54 | 0.0080556 | 12 | 11 | 0 | 0 | 34 | 1934 | 0.096667 | 0.088611 | 0 | 0 | 0.27389 | 15.5794
1974123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 15:54:32 | 27.11.2024 15:55:01 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.032222 | 0
1974457 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:19:01 | 28.11.2024 17:19:30 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.024167 | 0
1974743 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:47:28 | 29.11.2024 16:47:57 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0
1971343 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:15:36 | 21.11.2024 14:16:05 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0725 | 0
1974724 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 16:06:16 | 29.11.2024 16:06:45 | 0.0080556 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1974148 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:37:37 | 27.11.2024 16:38:06 | 0.0080556 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1971793 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 15:50:56 | 22.11.2024 15:51:25 | 0.0080556 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1974628 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 12:15:12 | 29.11.2024 12:15:41 | 0.0080556 | 4 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1970398 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {4B0E95EB-0783-40D1-B14A-AC9C3AEC0D86}/18700 DM / KARAEVLİ KÖK ÇIKIŞI (18705) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:30:02 | 20.11.2024 11:30:31 | 0.0080556 | 4 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.9381 | 0 | 0 | 0 | 0
1974306 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {6239834C-A1F6-40C7-BCE4-011840CAC2AB}/94003 NOLU İPSALA-3 YENİ DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 11:17:03 | 28.11.2024 11:17:32 | 0.0080556 | 0 | 0 | 54 | 4067 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0.435 | 32.7619 | 0.15306 | 0.11278
1974416 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 15:37:16 | 28.11.2024 15:37:45 | 0.0080556 | 0 | 2 | 40 | 1257 | 111 | 3802 | 0 | 0.016111 | 0.32222 | 10.1258 | 0.89417 | 30.6272
1974460 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 17:25:59 | 28.11.2024 17:26:28 | 0.0080556 | 0 | 4 | 5 | 797 | 40 | 633 | 0 | 0.032222 | 0.040278 | 6.4203 | 0.32222 | 5.0992
1967361 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | {9278C586-843B-4BDC-9445-40DC2FE22E36}/Uzk.HAYRBOLU ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 13:21:41 | 04.11.2024 13:22:10 | 0.0080556 | 15 | 790 | 0 | 2 | 4 | 319 | 0.12083 | 6.3639 | 0 | 0.016111 | 0.032222 | 2.5697
1974126 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:02:47 | 27.11.2024 16:03:16 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.032222 | 0
1974035 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 12:37:20 | 27.11.2024 12:37:49 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.032222 | 0
1973977 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 10:30:28 | 27.11.2024 10:30:57 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.032222 | 0
1974755 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {F10A3B61-720F-4256-ACCD-6F1F09D396A1}/KÜPLÜ ÇIKIŞI ( RECLOSER ) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 17:13:13 | 29.11.2024 17:13:42 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.024167 | 0
1970327 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {F74F513A-F998-4DEE-9375-5B524DEF0502}/ESETÇE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:34:10 | 20.11.2024 09:34:39 | 0.0080556 | 14 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0.11278 | 0 | 0.016111 | 0 | 0.088611 | 0
1972665 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 806318/ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 09:35:05 | 23.11.2024 09:35:34 | 0.0080556 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.024167 | 0 | 0.048333 | 0 | 0.016111 | 0
1974049 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 13:31:15 | 27.11.2024 13:31:44 | 0.0080556 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 0 | 0.25778 | 0
1970113 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:46:29 | 19.11.2024 13:46:58 | 0.0080556 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.28194 | 0
1970067 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:52 | 19.11.2024 11:55:21 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 0
1971692 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819418/94250 NOLU DM FERRE KABİN (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 10:54:18 | 22.11.2024 10:54:47 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 0
1972286 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821496/ 95102 NOLU DT BÜYÜKEVREN KÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:42 | 23.11.2024 01:53:11 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 4.0761
1972136 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:01:38 | 22.11.2024 23:02:07 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 1.4742
1967833 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 08:32:30 | 07.11.2024 08:32:59 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056389 | 1.4742
1974171 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 17:16:34 | 27.11.2024 17:17:03 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0
1967307 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 09:44:07 | 04.11.2024 09:44:36 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0080556 | 0
1973934 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 861365/ÇUKURPINAR KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 09:13:25 | 27.11.2024 09:13:54 | 0.0080556 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 621 | 0 | 0 | 0.032222 | 0 | 0.056389 | 5.0025
1970684 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 862186/KORUKÖY-KUZULU ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 22:44:44 | 20.11.2024 22:45:13 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 2.0139
1966751 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 867352/KULELİ KÖK AĞAYERİ ENH ÇIKIŞI (867352) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 16:23:00 | 01.11.2024 16:23:29 | 0.0080556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016111 | 1.6675
1970392 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 11:23:55 | 20.11.2024 11:24:23 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1971697 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:14:16 | 22.11.2024 11:14:44 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1970078 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:26:37 | 19.11.2024 12:27:05 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1971358 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 14:34:13 | 21.11.2024 14:34:41 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1970103 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:28:06 | 19.11.2024 13:28:34 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1970322 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:22:35 | 20.11.2024 09:23:03 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1971132 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:52:18 | 21.11.2024 10:52:46 | 0.0077778 | 0 | 4 | 6 | 802 | 42 | 633 | 0 | 0.031111 | 0.046667 | 6.2378 | 0.32667 | 4.9233
1966917 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 12:55:07 | 02.11.2024 12:55:35 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.23333 | 0
1973569 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 08:58:06 | 25.11.2024 08:58:34 | 0.0077778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.015556 | 0 | 0.24889 | 0
1967696 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 06.11.2024 10:27:10 | 06.11.2024 10:27:38 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.31111 | 0
1967926 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 14:44:42 | 07.11.2024 14:45:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0.015556
1967019 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 07:34:30 | 03.11.2024 07:34:58 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.085556 | 0
1971238 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:30:13 | 21.11.2024 12:30:41 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1969897 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 15:42:06 | 18.11.2024 15:42:34 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1971663 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {3360A7C3-5A80-474D-B575-407C2A750251}/94492 NOLU DT DSİ-TEVFİKİYE-KARAAĞAÇ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:54:42 | 22.11.2024 09:55:10 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.07 | 0
1970333 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {6E183BD7-CDC7-4737-818E-0C962F453DE4}/İBRİKTEPE 1 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:43:54 | 20.11.2024 09:44:22 | 0.0077778 | 0 | 2 | 40 | 1258 | 113 | 3803 | 0 | 0.015556 | 0.31111 | 9.7844 | 0.87889 | 29.5789
1971659 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {936AAD6F-98EF-45FA-B829-D1C83EB24647}/KILIÇKÖY 3 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 09:40:32 | 22.11.2024 09:41:00 | 0.0077778 | 5 | 46 | 0 | 7 | 94 | 14851 | 0.038889 | 0.35778 | 0 | 0.054444 | 0.73111 | 115.5078
1972169 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:35:54 | 22.11.2024 23:36:22 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077778 | 0
1966919 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 13:01:36 | 02.11.2024 13:02:04 | 0.0077778 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.023333 | 0 | 0.33444 | 0
1970111 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 819341/İPSALA ESKİ DM den FERRE KÖK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:41:27 | 19.11.2024 13:41:55 | 0.0077778 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0 | 0.27222 | 0
1974715 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 822640/HASKÖY GRUP (RECLOSER) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 15:17:30 | 29.11.2024 15:17:58 | 0.0077778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0077778 | 0
1972439 | 0 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | OG Fideri | 829755/Uzk. KURTTEPE DM ÇAKMAK ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 05:22:54 | 23.11.2024 05:23:22 | 0.0077778 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1557 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 12.11
1970098 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866650/RECLOSER - B.EKSİ FERSAH KÖK TAŞAĞIL ÇIK | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 13:11:25 | 19.11.2024 13:11:53 | 0.0077778 | 4 | 19 | 0 | 0 | 21 | 926 | 0.031111 | 0.14778 | 0 | 0 | 0.16333 | 7.2022
1966828 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {080677AA-4178-494B-8604-2F2B2F53144D}/OVACIK DM ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 07:58:10 | 02.11.2024 07:58:37 | 0.0075 | 4 | 21 | 0 | 0 | 48 | 1683 | 0.03 | 0.1575 | 0 | 0 | 0.36 | 12.6225
1971246 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | {92DB03CC-52BC-45BC-A7EA-61875DC77827}/AHMETBEY DM 1 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:37:41 | 21.11.2024 12:38:08 | 0.0075 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0675 | 0
1972481 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {D5BAC91A-C3E4-43D4-AF4A-23BEA89FD710}/15000 DM / NAİP DM ÇIKIŞI (704371) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:30:32 | 23.11.2024 06:30:59 | 0.0075 | 10 | 7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 59.535 | 0 | 0 | 0 | 0
1974568 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:47:56 | 29.11.2024 08:48:23 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 2.7375
1969839 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 12:45:24 | 18.11.2024 12:45:51 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 2.7375
1967183 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 16:30:44 | 03.11.2024 16:31:11 | 0.0075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.09 | 0
1974290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 10:35:03 | 28.11.2024 10:35:30 | 0.0075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.06 | 0
1967290 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 04.11.2024 08:19:52 | 04.11.2024 08:20:19 | 0.0075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 | 0 | 0.09 | 0
1970123 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 813087/ORMANİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 15:05:54 | 19.11.2024 15:06:21 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0375 | 0.0075
1970549 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 815598/94462 NOLU DM ESETÇE TR 2-5 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:14:50 | 20.11.2024 17:15:17 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1233 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.24 | 9.2475
1972197 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 23:59:25 | 22.11.2024 23:59:52 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.015
1972283 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:52:43 | 23.11.2024 01:53:10 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 | 1.3725
1970562 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 17:21:51 | 20.11.2024 17:22:18 | 0.0075 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1633 | 0.015 | 0 | 0.0075 | 0.015 | 0.2025 | 12.2475
1970993 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 09:10:14 | 21.11.2024 09:10:41 | 0.0075 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1633 | 0.015 | 0 | 0.0075 | 0.015 | 0.2025 | 12.2475
11359619 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631144/DEVELİ TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ C | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 11:58:27 | 30.11.2024 11:58:54 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195
11359613 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632886/OKÇULAR TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 10:21:29 | 30.11.2024 10:21:56 | 0.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1125
1971070 | 0 | KIRKLARELİ | BABAESKİ | OG Fideri | 866538/B.EKSİ FERSAH KÖK KARAMESUTLU ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 10:08:52 | 21.11.2024 10:09:19 | 0.0075 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27 | 1633 | 0.015 | 0 | 0.0075 | 0.015 | 0.2025 | 12.2475
1966969 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 16:49:56 | 02.11.2024 16:50:22 | 0.0072222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0 | 0.086667 | 0
1972291 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:54:49 | 23.11.2024 01:55:15 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050556 | 1.3217
1970716 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 00:22:24 | 21.11.2024 00:22:50 | 0.0072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.9861
1970657 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 21:29:00 | 20.11.2024 21:29:26 | 0.0072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.9861
1972066 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {16AEC6F0-031E-454F-A1BC-DD58348F52A0}/ 95828 NOLU DT VİLLALAR TR7 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 22:16:12 | 22.11.2024 22:16:38 | 0.0072222 | 0 | 1 | 0 | 1183 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0 | 8.5439 | 0 | 0
1967108 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | {3A781013-9941-4F85-8E38-71B5F80455A0}/ 95562 NOLU DT SULTNÇE-GÜLÇVŞ SHL | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 12:16:20 | 03.11.2024 12:16:46 | 0.0072222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2315 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0 | 0.079444 | 16.7194
1970064 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:00 | 19.11.2024 11:54:26 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10833 | 0
1967619 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 17:52:12 | 05.11.2024 17:52:38 | 0.0072222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0 | 0.086667 | 0
1966851 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807901/SİMİTLİ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 02.11.2024 09:04:51 | 02.11.2024 09:05:17 | 0.0072222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0072222 | 0 | 0.086667 | 0
1967894 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 809743/809743 CBS BENZİNLİK-PAŞAKÖY TARAF ÇIKIŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 07.11.2024 12:53:40 | 07.11.2024 12:54:06 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079444 | 0
1974353 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | 860532/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 12:43:12 | 28.11.2024 12:43:38 | 0.0072222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0072222 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.9861
1966800 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {07E6EEF2-D23B-4F79-8243-BEDCCA4BBF05}/GÜMRÜK ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 22:20:34 | 01.11.2024 22:20:59 | 0.0069444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 275 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 | 1.9097
1970781 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | {7678C878-A12C-4861-A1C1-53ED2C8DF5E9}/İBRİKTEPE 2 FİDER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 04:40:26 | 21.11.2024 04:40:51 | 0.0069444 | 0 | 4 | 6 | 802 | 42 | 633 | 0 | 0.027778 | 0.041667 | 5.5694 | 0.29167 | 4.3958
1970075 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:18:24 | 19.11.2024 12:18:49 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0
1970080 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 12:27:26 | 19.11.2024 12:27:51 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0
1971698 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 11:18:30 | 22.11.2024 11:18:55 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0
1966690 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 11:35:31 | 01.11.2024 11:35:56 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11111 | 0
1974590 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803222/ÇELTİK MECİDİYE ÖZEL MÜŞTERİLER ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 10:05:08 | 29.11.2024 10:05:33 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10417 | 0
1973685 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 803551/BEYKÖY - YEŞİLKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 25.11.2024 17:07:16 | 25.11.2024 17:07:41 | 0.0069444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 1.1389
1969911 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821912/ 95222 NOLU DT HİSARLI GRUP ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:37:09 | 18.11.2024 16:37:33 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046667 | 1.22
1966730 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {7ABCF996-A5A9-498C-9D9B-922B16167227}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 15:07:22 | 01.11.2024 15:07:46 | 0.0066667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.2 | 0
1972937 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 13:51:51 | 23.11.2024 13:52:15 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.04 | 0 | 0
1974129 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 27.11.2024 16:06:26 | 27.11.2024 16:06:50 | 0.0066667 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667 | 0.04 | 0 | 0
1974389 | 0 | KIRKLARELİ | MERKEZ | OG Fideri | {BAEB46C9-64AB-4ABE-A8B1-A0ACE4AFEEC3}/DM43 ÇIK. | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:06:23 | 28.11.2024 14:06:47 | 0.0066667 | 2 | 1788 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.013333 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0.053333
1966782 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 01.11.2024 18:18:07 | 01.11.2024 18:18:31 | 0.0066667 | 1 | 20 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0.0066667 | 0.13333 | 0 | 0 | 0.10667 | 0.10667
1967161 | 0 | KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | OG Fideri | 893253/KARAMUSUL-ÇİFTLİKKÖY DM ENH ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 15:11:33 | 03.11.2024 15:11:57 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073333 | 5.6467
11359630 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 631807/SOĞUCAK TR1 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ B | Keşif, Saha Tespitleri | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 30.11.2024 14:59:27 | 30.11.2024 14:59:51 | 0.0066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0066667
1970345 | 0 | TEKİRDAĞ | HAYRABOLU | OG Fideri | {9F05CC2D-E006-4D2D-B270-19D76E34993A}/24200 KÖK / LAHANA GRUP ÇIKIŞ (708571) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 09:56:38 | 20.11.2024 09:57:01 | 0.0063889 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 | 575 | 0 | 0.0063889 | 0.038333 | 0 | 0.051111 | 3.6736
1969916 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 820887/ 95512 NOLU DT YENİCE SULAMALAR ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 18.11.2024 16:53:02 | 18.11.2024 16:53:25 | 0.0063889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019167 | 0.012778
1972486 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 06:45:46 | 23.11.2024 06:46:09 | 0.0063889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1971249 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | OG Fideri | {42E374E7-AF90-447F-A47E-935ECBFD2668}/12600 DM / FABRİKALAR ÇIKIŞI (705630) | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 21.11.2024 12:41:23 | 21.11.2024 12:41:46 | 0.0063889 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11358725 | 0 | TEKİRDAĞ | MERKEZ | AG Fideri | 111807/18836 TRAFOSU AG ÇIKIŞ ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 20:37:23 | 20.11.2024 20:37:46 | 0.0063889 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53667 | 0 | 0 | 0 | 0
11357267 | 0 | KIRKLARELİ | VİZE | AG Fideri | 632296/ÇAKILLI TR10 AG ÇIKIŞ ŞALTERİ G | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 03.11.2024 20:12:23 | 03.11.2024 20:12:45 | 0.0061111 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061111 | 0 | 0
1974404 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | 807899/KOYUNTEPE TR 1 - TR 2 ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 28.11.2024 14:58:29 | 28.11.2024 14:58:50 | 0.0058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175 | 2.1292
1970351 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 802710/MÜSELLİM-OTLAKİYE ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 20.11.2024 10:11:59 | 20.11.2024 10:12:18 | 0.0052778 | 1 | 20 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0.0052778 | 0.10556 | 0 | 0 | 0.068611 | 0.084444
1972298 | 0 | EDİRNE | KEŞAN | OG Fideri | 804325/Kşn KORUKLU KÖK ÇKŞ | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 23.11.2024 01:56:32 | 23.11.2024 01:56:51 | 0.0052778 | 0 | 23 | 0 | 7 | 44 | 11771 | 0 | 0.12139 | 0 | 0.036944 | 0.23222 | 62.1247
11357482 | 0 | TEKİRDAĞ | SARAY | AG Fideri | 332086/43312 TR 34 TR. AG ÇIK. ŞALTERİ A | Direkten Bağlama | Dağıtım-AG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 05.11.2024 15:31:04 | 05.11.2024 15:31:23 | 0.0052778 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036944 | 0 | 0
1970066 | 0 | EDİRNE | İPSALA | OG Fideri | {B3EEADEB-13A4-40A0-9363-80ED4CF5E77D}/KARPUZLU BARAJ ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 19.11.2024 11:54:42 | 19.11.2024 11:55:00 | 0.005 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.03 | 0 | 0
1974572 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 29.11.2024 08:59:09 | 29.11.2024 08:59:27 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.4
1971745 | 0 | EDİRNE | ENEZ | OG Fideri | 821307/ 95452 NOLU DT ÇAVUŞKÖY ÇIKIŞI | KESİCİ AÇMASI (GEÇİCİ ARIZA) | Dağıtım-OG | Kısa | Şebeke işletmecisi | Bildirimsiz | 22.11.2024 13:53:56 | 22.11.2024 13:54:14 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 1.4